ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

ТЕМА: Расчет электрических нагрузок в электроустановках на-пряжением до 1 кВ методом упорядоченных диаграмм

Краткие теоретические сведения. Расчетная нагрузка по до-пустимому нагреву представляет собой такую условную длительную неизменную нагрузку, которая эквивалентна ожидаемой изменяю-щейся нагрузке по наиболее тяжелому тепловому воздействию: мак-симальной температуре нагрева проводника или тепловому износу его изоляции.

В соответствии с РТМ 36.18.32.4-92 расчетная активная мощность группы электроприемников (количество электроприемников в группе более одного) на напряжении до 1 кВ определяется по выражению

p

P Kp n kиi pнi ,	(1.1) 1

где Kр – коэффициент расчетной нагрузки. Групповой коэффициент использования

n

kиi pнi

p

Kи  1		.	(1.2) нi

Значение Kр зависит от эффективного числа электроприемников (nэ), группового коэффициента использования (Kи), а также от посто-янной времени нагрева сети, для которой рассчитываются электриче-ские нагрузки. В методике расчета приняты следующие значения по-стоянной времени нагрева (Т0): Т0 10мин – для сетей напряжением до 1 кВ, питающих распределительные шинопроводы, пункты, сбор-ки, щиты. Значения Kр для этих сетей принимаются по табл. 1.1; Т0 2,5ч – для магистральных шинопроводов и цеховых трансфор-маторов. Значения Kр для этих сетей принимаются по табл. 1.2.

Эффективное число электроприемников nэ – это такое число од-нородных по режиму работы электроприемников одинаковой мощно-сти, которое обуславливает те же значения расчетной нагрузки, что и группа различных по мощности и режиму работы электроприемни-ков. Величина nэ определяется по выражению:

2

н

р

nэ ( ∑рн)2 .	(1.3)

3

Таблица 1.1 Значения коэффициентов расчетной нагрузки Kp для питающих

сетей напряжением до 1 кВ для постоянной времени нагрева Т0 10мин

| nэ | Коэффициент использования Kи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 | 8,0 4,52 3,42 2,84 2,64 2,5 2,37 2,26 2,18 2,11 2,04 1,98 1,93 1,9 1,85 1,81 1,78 1,75 1,72 1,7 1,66 1,65 1,62 1,6 1,51 1,44 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,16 1,13 1,1 | 5,3 3,2 2,47 2,1 1,96 1,96 1,78 1,7 1,65 1,6 1,56 1,52 1,49 1,46 1,43 1,4 1,38 1,36 1,34 1,33 1,31 1,29 1,28 1,27 1,21 1,16 1,13 1,1 1,07 1,03 1,0 1,0 1,0 1,0 | 4,0 2,55 2,0 1,78 1,62 1,54 1,48 1,43 1,39 1,35 1,32 1,29 1,27 1,25 1,23 1,2 1,19 1,17 1,16 1,15 1,13 1,12 1,11 1,1 1,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 2,66 1,9 1,53 1,34 1,28 1,25 1,19 1,16 1,13 1,1 1,08 1,06 1,05 1,03 1,02 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 2,0 1,56 1,3 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 1,6 1,41 1,24 1,15 1,12 1,10 1,08 1,07 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 1,33 1,28 1,14 1,08 1,06 1,04 1,02 1,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 1,14 1,14 1,08 1,03 1,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |

4

Таблица 1.2 Значения коэффициентов расчетной нагрузки Kp на шинах НН

цеховых трансформаторов и для магистральных шинопроводов напряжением до 1 кВ

| nэ | Коэффициент использования Kи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 и более |
| 1 2 3 4 5 6 - 8 9 - 10 10 - 25 25 - 50 Более 50 | 8,00 5,01 2,94 2,28 1,31 1,2 1,1 0,8 0,75 0,65 | 5,33 3,44 2,17 1,73 1,12 1,0 0,97 0,8 0,75 0,65 | 4,00 2,69 1,8 1,46 1,02 0,96 0,91 0,8 0,75 0,65 | 2,67 1,9 1,42 1,19 1,0 0,95 0,9 0,85 0,75 0,7 | 2,00 1,52 1,23 1,06 0,98 0,94 0,9 0,85 0,75 0,7 | 1,60 1,24 1,14 1,04 0,96 0,93 0,9 0,85 0,8 0,75 | 1,33 1,11 1,08 1,0 0,94 0,92 0,9 0,9 0,85 0,8 | 1,14 1,0 1,0 0,97 0,93 0,91 0,9 0,9 0,85 0,8 |

В случаях, когда расчетная мощность Рр, вычисленная по выра-жению (1.1), окажется меньше номинальной наиболее мощного элек-троприемника (рн.макс), следует принимать Рр рн.макс.

Расчетная реактивная мощность определяется следующим образом: - для питающих сетей (питающие распределительные шинопро-

э

воды, пункты, сборки, щиты) в зависимости от значения n : при nэ ≤10

Qp 1,1 n kиi pнitgϕi ;	(1.4) при nэ 10	1

Qp n kиi pнitgϕi ;	(1.5)

1

- для магистральных шинопроводов и на шинах цеховых транс-

форматорных подстанций, а также при определении реактивной мощ-ности в целом по цеху, корпусу:

φ

Qp Kр n kиi pнitgϕi ;	(1.6) 1

i

где tg	– коэффициент реактивной мощности i-го электроприемника, принимаемый по табл. 1.3 по значению cos φ

5

Таблица 1.3 Коэффициенты использования и мощности некоторых

механизмов и аппаратов

| Электроприемники | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
|  | использо-вания, (kи) | мощности cos φ ) |
| 1. Металлорежущие станки мелкосерийного производства, мелкие токарные, строгаль-ные, долбежные, фрезерные, сверлильные, карусельные, точильные и др. | 0,12 - 0,14 | 0,4 - 0,5 |
| 2. То же при крупносерийном производстве | 0,16 | 0,5-0,6 |
| 3. То же при тяжелом режиме работы: штамповочные прессы, автоматы, револь-верные, обдирочные, зубофрезерные, а так-же крупные токарные, строгальные, фрезер-ные, карусельные, расточные станки | 0,17 | 0,65 |
| 4. То же с особо тяжелым режимом работы: приводы молотов, ковочных машин, воло-чильных станков, очистительных барабанов и др. | 0,2 - 0,24 | 0,65 |
| 5. Многошпиндельные автоматы | 0,2 | 0,6 |
| 6. Краны мостовые, грейферные, кран-балки, тельферы, лифты | 0,15 - 0,35 | 0,5 |
| 7. Вентиляторы, санитарно-гигиеническая вен-тиляция | 0,65 – 0,8 | 0,8 |
| 8. Насосы, компрессоры, двигатель-генераторы | 0,7 | 0,85 |
| 9. Сварочные трансформаторы дуговой элек-тросварки | 0,2 | 0,4 |
| 10. Печи сопротивления, сушильные шкафы, нагревательные приборы | 0,75 – 0,8 | 1,0 |
| 11. Индукционные печи низкой частоты | - | 0,35 |
| 12. Индукционные печи высокой частоты | - | 0,65 – 0,8 |
| 13. Элеваторы, транспортеры, конвейеры | 0,4 – 0,55 | 0,75 |
| 14. Дуговые сталеплавильные печи | 0,5 – 0,75 | 0,8 – 0,9 |
| 15. Гальванические установки | 0,4 – 0,5 | 0,6 – 0,8 |

При определении рн для многодвигательных приводов учитыва-ются все одновременно работающие электродвигатели данного при-вода.

6

,

Для электродвигателей с повторно-кратковременным режимом работы их номинальная мощность приводится к длительному режиму (ПВ=100 %).

При включении однофазного ЭП на фазное напряжение он учи-тывается как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощно-стью

рн 3рн.о; qн 3qн.о ,	(1.7)

где рн.о, qн.о – активная и реактивная мощности однофазного ЭП.

При включении однофазного ЭП на линейное напряжение он учитывается как эквивалентный ЭП номинальной мощностью

pн 3pн.о; qн 3qн.о .	(1.8) При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по

фазам с неравномерностью не выше 15 % по отношению к общей мощности (трехфазных и однофазных ЭП в группе), они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.

В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.

К расчетной активной и реактивной мощности силовых ЭП на-пряжением до 1 кВ должны быть при необходимости добавлены рас-четные осветительные нагрузки Рр.о и Qр.о.

Значение токовой расчетной нагрузки, по которой выбирается сечение линии по допустимому нагреву, определяется по выражению:

Ip 

Sp

3Uн

(1.9)

p	p

где Sp P2 Q2 – полная расчетная мощность узла нагрузки, кВ·А.

Пример. Необходимо определить расчетную электрическую на-грузку участка (цеха) и характерных узлов сети - двух силовых рас-пределительных шкафов (ШР1 и ШР2). В табл. 1.4 в соответствии с вариантом задания указаны номера электроприемников (потребите-лей), которые запитаны от ШР1 и ШР2. В графах 4 и 5 таблицы при-ведены расчетные активная и реактивная нагрузки освещения. В табл. 1.5 дается краткая характеристика потребителей (наименова-ние, установленная мощность) участка цеха.

Для иллюстрации расчетные нагрузки определены по исходным данным 0-го варианта табл. 1.4; 1.5). Расчет нагрузки выполнен в виде

7

таблицы 1.6. В первой графе указываются наименования сетевых уз-лов (ШР1, ШР2, осветительная нагрузка) и номера ЭП из таблицы 1.4 в соответствии с вариантом задания, указанным преподавателем.

Таблица 1.4 Исходные данные

| Номер вариан-та | Номера потребителей, присоединенных к силовому шкафу |  | Расчетная освети-тельная нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШР1 | ШР2 | Рр0, кВт | Qp0, квар |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 1-3, 11, 12, 101 111-115 1, 11, 41. 81, 101 21-26, 31-33 111-113, 91, 1, 21 101-103, 91, 92 7, 14, 71-73 29-30, 41 4, 6, 8, 9, 13 11-18 5, 7-10 2-4, 21-26 10, 11-13, 101 6, 16, 26-30 14-18, 21-23 7, 8, 81, 93, 101 9, 71-73, 104 12, 94, 103-106 13, 84, 93, 102, 103 19, 94, 101-105 61-64, 71-76 51, 62, 72, 83, 93, 102 30, 65-70 91, 92, 101-105 2, 15, 22, 38 4-6, 16-18 | 71-75 101-106 12, 13, 91, 62 1-5, 91 61-63, 71, 76 81-86 21-24, 47-49 1-4, 11-13 28, 32, 48, 61, 92 21-25, 94 21, 91, 102-104 5, 27, 17, 101 14-16, 91-92 31, 41, 61, 71 81-86, 93 6, 21, 41, 51, 71 7, 11-14, 51 1-3, 28-30 12, 15 1, 26 3-5, 13-15 77-80, 101, 91 1-4, 19, 20, 30 80, 85-90, 110 116-120, 11 1, 12-14, 35-37 7-10, 101-104 | 3,5 10,5 28,8 36,9 54,2 9,5 8,0 21,5 31,8 4,5 3,9 14,6 21,8 15,1 3,6 5,9 7,8 5,6 3,9 8,0 11,5 18,1 13,6 4,5 7 6,5 | 0,5 - 4,6 14,1 12,3 - - 7,9 6,5 1,1 - 3,5 5,6 2,8 1,2 2,3 1,9 1,5 - - - 4,9 2,5 - - 1,5 |

8

Таблица 1.5 Исходные данные

| Номера потребите-лей | Установленная мощность еди-ничного потребителя, кВт | Наименование потребите-лей |
| --- | --- | --- |
| 1-10 | 7 | Токарные станки |
| 11-20 | 3 | Сверлильные станки |
| 21-30 | 2,5 | Точильное оборудование |
| 31-40 | 10,5 | Штамповочные прессы |
| 41-50 | 14 | Строгальные станки |
| 51-60 | 8,5 | Револьверные станки |
| 61-70 | 2,8 | Шлифовальные станки |
| 71-80 | 4,5 | Фрезерные станки |
| 81-90 | 3,5 | Печи сопротивления |
| 91-100 | 4 кВ·А | Сварочные трансформаторы |
| 101-110 | 5 | Насосы |
| 111-120 | 1,5 | Вентиляторы |