
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ


Для электроустановок характерны четыре режима работы: нормальный, аварийный, послеаварийный и ремонтный. Электрооборудование выбирается по параметрам продолжительных режимов работы и проверяется по параметрам кратковременных режимов, определяющим из которых является режим короткого замыкания.
Замыканием называют всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренной нормальным режимом работы электрическое соединение различных точек электроустановок между собой или с землей.
Короткое замыкание - замыкание, при котором токи в ветвях электроустановки, примыкающих к месту его возникновения, резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.
По режиму КЗ электрооборудование проверяется на электродинамическую и термическую стойкость, а коммутационные аппараты - так же на коммутационную способность. При этом должны быть исключены возможности взрыва или пожара. В электроустановках до 1кВ проверяются по режиму КЗ только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.


[bookmark: page96]9.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

[bookmark: page99]Чтобы избежать установки громоздких и дорогих аппаратов и прокладки кабелей больших сечений принимаются меры для уменьшения токов короткого замыкания в сетях промышленных предприятий. Для этого применяют раздельную работу вводов и раздельную работу трансформаторов, так как при параллельном их включении сопротивление цепей уменьшается и ток короткого замыкания увеличивается. 
Необходимо иметь в виду, что мероприятия по ограничению токов короткого замыкания, помимо увеличения капитальных затрат и ежегодных расходов, вызывают увеличение отклонений напряжения и затрудняет поддержание необходимых уровней напряжения при различных режимах работы вследствие увеличения реактивности сети.
Поэтому реактирование следует применять лишь в тех случаях, когда ток короткого замыкания в сети выходит за пределы коммутационной способности линейных масляных выключателей, которыми в настоящее время являются выключатели ВМП-10, имеющие ток отключения 20 кА. У выключателей новой серии (по типу ВМП-10) этот ток увеличен до 29 кА. Эти токи пока и следует считать оптимальными токами короткого замыкания в электросетях промышленных предприятий. Искусственно снижать их, как правило, не следует по приведенным выше соображениям.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1.Назовите, какие схемы составляются при расчёте токов короткого замыкания?
2. Перечислите напряжения, принимаемые при расчёте токов короткого замыкания?
3. Виды реакторов.
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