8.5.1 Методы сжигания твердых топлив

Для твердых топлив применяются пылевидный (факельный), вихревой и слоевой методы сжигания.

Для парогенераторов основным является пылевидный метод сжигания топлива в камерных топках. Угольная пыль в смеси с некоторой частью необходимого для горения воздуха, называемого первичным, вдувается через горелочное устройство в топочную камеру. Остальная часть воздуха, необходимого для горения, так называемый вторичный воздух, обычно вводится в топку также через горелки, а в отдельных случаях помимо них. Горение угольной пыли происходит во взвешенном состоянии в газовоздушных потоках при движении их через топочную камеру.

Для подсушки топлива, повышения температурного уровня в топке и интенсификации процесса сжигания применяют подогрев воздуха, идущего на горение.

В пылеугольных камерных топках можно сжигать многозольные, высоковлажные измельченные твердые топлива. В них совместно с твердым топливом, а также и раздельно можно сжигать жидкие и газообразные топлива. Подготовка, подача топлива и воздуха, процесс сжигания и удаления шлаков, золы и продуктов сгорания в этих топках полностью механизированы.

Пылеугольные топки малоинерционны и управление ими хорошо поддаются автоматизации. По этой же причине пылеугольные топки чувствительны к нарушениям процесса, к неравномерности подачи топлива и воздуха. Пылеугольные топки допускают работу с небольшими избыткоми воздуха и, не ограничивая подогрев воздуха, позволяют иметь температуру на выходе из топочной камеры, приемлемую по условиям надежности работы и экономичности.

К недостаткам камерных топок относятся: расход энергии на приготовление пыли, значительный унос золы газами в конвективные газоходы, вызывающий износ хвостовых поверхностей нагрева и необходимость установки золоуловителей.

При вихревом методе сжигания сравнительно крупные частицы дробленки твердых топлив сгорают, циркулируя в газовоздушном вихре, организуемом в нижней части обычной однокамерной топки, имеющей обтекаемую форму. В вихревых топках благодаря циркуляционному движению увеличивается время пребывания топливных частиц в камере, а благодаря значительно большему запасу горящего топлива по сравнению с пылеугольными топками достигается большая устойчивость процесса горения.

Вихревой метод как самостоятельный способ сжигания твердых топлив в виде дробленки, без их предварительного размола в мельницах, пока имеет ограниченное применение.

При сжигании твердых топлив в парогенераторах малой производительности до 3 кг/с – бурых и каменных углей применяют слоевой способ, так как в малом топочном объеме нельзя успешно организовать факельное сжигание. Организация слоевого сжигания осуществляется принудительным движением воздуха через неподвижный или подвижный слой твердого топлива, в котором он реагирует и превращается в поток горячих продуктов сгорания. В слоевых топках имеется значительный запас топлива, соизмеримый с его часовым расходом. Наличие значительного количества горящего топлива стабилизирует процесс горения. В слое, при повышенных скоростях обтекания частиц топлива, горение обычно протекает в диффузионной области. Поэтому слоевой процесс интенсифицируется форсировкой воздушного потока, а топливо подают в зависимости от изменения скорости горения. Из-за недостаточной производительности, надежности и экономичности работы топки со слоевым сжиганием на мощных парогенераторах не применяется. К тому же слоевые топки сложны, слабо механизированы и трудно поддаются автоматизации управления.

8.5.2 Технологические схемы сжигания пылевидных топлив

Для сжигания высокореакционных бурых и каменных углей, допускающих грубый помол, применяют схему с прямым вдуванием смеси с отработанным влажным сушильным агентом из системы пылеприготовления в топочную камеру (рисунок 8.18, а). Эта схема конструктивно проста, но при ее использовании меньше возможностей для совершенствования топочного процесса. Подача в топку вместе с топливом отработанного влажного сушильного агента с пониженной температурой (от 60 до 90 °С) ухудшают условия горения. Воздух, содержащийся в сушильном агенте, используется в процессе горения, а отобранные для сушки топочные газы и водяные пары, выделяющиеся при подсушке как инертные газы, увеличивает объем продуктов сгорания, что ухудшает температурные и концентрационные условия зажигания и процесса горения.

В условиях недостаточно высокого температурного уровня, обусловленного невысокой адиабатической температурой, процесс горения протекает не достаточно интенсивно. Чем больше влажность топлива, тем адиабатическая температура горения меньше из-за увеличения массы продуктов сгорания. Вопрос о выборе сушильного агента в замкнутых схемах пылеприготовления должен решаться на основе изложенных положений. При этом должны учитываться возможности по подогреву воздуха, масштабу сушки и взрывобезопасности работы системы пылеприготовления.

Для улучшения условий воспламенения и горения высоковлажных топлив применяют технологическую схему сжигания с пылеконцентратором (рисунок 8.18, б)

В качестве сушильного агента используются газы с температурой от 900 до 950 °С, отбираемые из верхней части топки. Отработанный влажный сушильный агент с подсушенной угольной пылью в пылеконцентраторе разделяется на две части: концентрированную угольную пыль, направляемую в основные горелки, и обедненную смесь, направляемую в сбросные горелки которые располагаются на 3–4 м выше основных.

Идея, заложенная в этой схеме, заключается в том, что с помощью основных горелок сжигается большая доля пыли, транспортируемая небольшой долей отработанного сушильного агента, а основная масса влаги и отработанного сушильного агента с небольшой долей пыли подается через сбросные горелки за зоной воспламенения основного факела. При этой схеме значительно улучшаются тепловые и концентрационные условия зажигания и горения концентрированной пыли на участке топки от основных до сбросных горелок. Улучшение тепловых условий характеризуется повышением адиабатической температуры.

Однако схема с пылеконцентратором не лишена недостатков. Горючая смесь, подаваемая через сбросные горелки, сильно забалластирована продуктами сгорания, отбираемыми на сушку, и основной массой водяных паров, выделяющихся при сушке топлива, что ухудшает условия горения содержащейся в ней пыли. Этот недостаток в топке с пылеконцентратором частично компенсируется созданием хороших условий зажигания факела сбросных горелок горячими продуктами сгорания основной зоны.

а – с прямым вдуванием; б – с пылеконцентратором;

в – с промбункером и подачей пыли отработанным сушильным агентом; г – с подачей пыли горячим воздухом; д – с разомкнутой сушкой; I – система пылеприготовления; II – топка парогенератора; 1 – сырое топливо; 2 – сушильный агент; 3 – отработанный влажный сушильный агент с угольной пылью; 4 – вторичный воздух;

5 – угольная пыль из промбункера; 6 – отработанный влажный сушильный агент; 7 – влажная первичная смесь с пылью; 7а – обогащенная пылью влажная первичная смесь; 8 – сброс; 8а – обедненная пылью влажная смесь; 9 – первичный горячий воздух; 10 – фильтр для улавливания пыли из отработанного сушильного агента.

Рисунок 8.18 – Основные технологические схемы сжигания пылевидных топлив

Больше возможностей для лучшей организации топочного процесса открывается при применении схемы с промежуточным бункером пыли и сушкой топлива смесью горячего воздуха с газами, отбираемыми из топочной камеры, или в случае маловлажных топлив – горячим воздухом. При этом наиболее распространенной является схема с промежуточным бункером и подачей пыли отработанным сушильным агентом (рисунок 8.18, в). Готовая угольная пыль накапливается в промежуточном бункере, из которого пылепитателями в требуемом количестве подается в смесительную камеру пылепроводов, где захватывается транспортирующим агентом и переносится через горелки в топочную камеру. Для возможности повышения концентрации пыли в первичной смеси и изменения скорости ее выхода из горелок в качестве транспортирующего агента используется часть отработанного сушильного агента. Остальная часть агента, обычно меньшая, подается в топку через сбросные горелки. Уменьшение количества отработанного влажного сушильного агента, используемого для подачи в горелки, улучшает концентрационные и температурные условия зажигания и горения.

Улучшение тепловых и концентрационных условий горения смеси, подаваемой через основные горелки, имеет место в зоне раздельного движения факелов основных и сбросных горелок. При слиянии этих факелов в единый поток условия горения приближаются к условиям горения при схеме с прямым вдуванием.

Для создания лучших условий для зажигания пылеугольного факела слабореакционных топлив путем повышения температуры в зоне воспламенения применяют схему подачи пыли горячим воздухом со сбросом отработанного сушильного агента в топку через сбросные горелки (рисунок 8.18, г).

При сжигании влажных топлив, в особенности в топках с жидким шлакоудалением, для улучшения условий воспламенения и горения применяют схему подачи пыли горячим воздухом, усовершенствованную сбросом отработанного сушильного агента в область за ядром факела или в выходную область камеры сгорания в топках с раздельными камерами сгорания и охлаждения. При использовании этой схемы, называемой полуразомкнутой по сушке, от отработанного сушильного агента и водяных паров, образующихся при подсушке топлива, освобождается не только зона воспламенения, но также и более расширенная зона горения. Это способствует повышению температуры и улучшению концентрационных условий и создает благоприятные условия для повышения устойчивости зажигания и интенсификации процесса выгорания.

Наиболее благоприятные условия для организации сжигания высоковлажных топлив создаются в топках с системой пылеприготовления с разомкнутой схемой сушки (рисунок 8.18, д). Пыль в топку подается горячим воздухом, а отработанный сушильный агент вместе с водяными парами выбрасывается в атмосферу. Непосредственно сжигается подсушенная угольная пыль, при горении которой создаются значительно лучшие температурные и концентрационные условия.

Основными недостатками этой схемы, препятствующими ее широкому внедрению, являются осложнение схемы пылеприготовления, ввод в нее новых элементов, в особенности в случае центральной системы пылеприготовления, и трудности, связанные с достаточно полным улавливанием пыли и очистки отработанного сушильного агента, сбрасываемого в атмосферу.

8.5.3 Пылеугольные горелки

Пылеугольные горелки служат для организованного ввода угольной пыли и воздуха в топку. С помощью горелок и рациональной компоновки их в значительной мере организуется топочный процесс; устойчивое зажигание факела, смесеобразование, интенсивное выгорание пыли и бесшлаковочная работа парогенератора.

Для сжигания угольной пыли применяются два основных типа горелок: вихревые и прямоточные.

8.5.3.1 Вихревые горелки

Через вихревые горелки пылевоздушная смесь и вторичный воздух подаются в топку в виде закрученных струй.

Вихревые горелки бывают трех видов:

а) Двухулиточные горелки с улиточными закручивателями пылевоздушной смеси и вторичного воздуха;

б) Улиточно-лопаточные горелки с улиточными закручивателями пылевоздушной смеси и аксиальным лопаточным закручивателем вторичного воздуха;

в) Прямоточно-улиточные горелки с прямоточным каналом для пылевоздушной смеси и рассекателем на выходе из него и улиточным закручивателем вторичного воздуха.

Структура струй пылевоздушной смеси, вытекающих из амбразур вихревых горелок, в значительной мере зависит от типа и конструкции их закручивающих аппаратов.

Рисунок 8.19 – Прямоточно-улиточная горелка

Рассмотрим конструкцию крупной турбулентной пылеугольной горелки (прямоточно-улиточного типа) производительностью по углю от 1 до 1,2 т/ч (рисунок 8.19). В этой горелке пыль в смеси с первичным воздухом поступает в горелку аксиально по центральной трубе 4, а вторичный подогретый воздух подводится тангенциально через улиточный подвод 5. Для лучшего смешения пыли и воздуха, а также для регулирования длины факела в конце центральной трубы 4 установлен конус-рассекатель 2 с приводной штангой 6 и подвижная насадка 1. Горелка заканчивается чугунным диффузором с эллиптическим выходом 3. Давление воздуха: первичного – 2 кПа, вторичного – от 1 до 1,5 кПа. Скорость аэросмеси приблизительно равна 30 м/с. Отношение первичного воздуха к объему вторичного 0,5 (1:2).

Вихревые горелки громоздки, сложны в изготовлении, требуют сложной разводки экранных труб у больших круглых амбразур. И, наконец, вихревые горелки обладают повышенным аэродинамическим сопротивлением и подвержены большому износу пылевоздушным потоком.

8.5.3.2 Прямоточные горелки

Прямоточные горелки подразделяются на неподвижные и поворотные. По конструкции просты, состоят из прямоугольных каналов для подачи пылевоздушной смеси и вторичного воздуха.

По расположению каналов первичного и вторичного воздуха имеются следующие типы прямоточных горелок:

а) щелевые горелки с внешней подачей вторичного воздуха;

б) горелки с внешней подачей первичного воздуха;

в) горелки с чередующемся по высоте расположением нескольких каналов первичного и вторичного воздуха.

В щелевой горелке с внешней подачей вторичного воздуха (рисунок 8.20) пылевоздушная смесь через пылепровод подается к входному круглому патрубку 1, переходящему в несколько каналов 2 прямоугольного сечения, которые имеют поворотные насадки 4, вторичный воздух подается через короб 3 в пространство между каналами пылевоздушной смеси. При выходном сечении, близком к квадрату горелка выдает дальнобойный факел. Внешняя же подача вторичного воздуха ухудшает условия зажигания и развития процесса горения.

Сравнивая прямоточные горелки с вихревыми, следует указать, что при использовании вихревых горелок в организации процесса превалирующее значение приобретают свойства самих горелок.

При использовании щелевых горелок растопочные мазутные форсунки устанавливают над ними или на стенах, примыкающих к стенам, на которых установлены основные горелки, несколько ниже них.

Рисунок 8.20 – Прямоточная многощелевая горелка

8.5.3.3 Расчет пылеугольных горелок

В расчет пылеугольных горелок входит выбор типа и производительности горелки; определение сечения каналов пылевоздушной смеси и вторичного воздуха, расчет закручивающих аппаратов вихревых горелок; определение сопротивления горелки по тракту первичного и вторичного воздуха.

Тип горелки выбирается в соответствии с технологическим и аэродинамическим способом организации пылевидного сжигания по сорту топлива.

Количественными характеристиками горелок являются производительность, т.е. количество топлива, подаваемого через нее в топку в единицу времени , кг/с; и тепловая мощность, выражаемая количеством тепла , МВт, выделяемого этим топливом. Связь между ними имеет вид:

(8.48)

Тепловая мощность горелки определяется по формуле:

(8.49)

где  – расход топлива на топку, кг/с;  – число горелок на топку.

Производительность горелки определяют по расходу данного рода топлива на топку:

(8.50)

Выходное сечение канала пылевоздушной смеси при подаче угольной пыли отработанным сушильным агентом F1, м2:

(8.51)

где  – количество влажного отработанного сушильного агента, м3/ч; l – доля отработанного сушильного агента, используемого в качестве среды для транспорта пыли в горелки;  – температура и давление транспортирующего агента;  – скорость пылевоздушной смеси на выходе из горелки; .

При подаче пыли горячим воздухом:

(8.52)

где V1 – количество первичного воздуха, м3/с.

(8.53)

где  – количество воздуха, содержащегося в отработанном сушильном агенте.

(8.54)

где  – доля горячего воздуха в смеси;  – плотность сушильного агента, кг/м3;  – коэффициент, выражающий присос холодного воздуха в системе пылеприготовления в долях от количества сушильного агента;  – количество организованно подаваемого сушильного агента на 1 кг сырого топлива, кг/кг.

Выходное сечение канала вторичного воздуха F2, м2:

(8.55)

где  – расход вторичного воздуха;  – скорость вторичного воздуха.

Количественное разделение воздуха на первичный и вторичный и выбор скорости их выхода из горелок производится в зависимости от реакционных свойств топлива, типа горелок, способа их расположения в топке.

Сопротивление горелки по тракту первичного или вторичного воздуха , Па:

(8.56)

где  – коэффициент сопротивления по первичному или вторичному воздуху;  и – выходная скорость и плотность первичного или вторичного воздуха.

Коэффициент сопротивления по тракту вторичного воздуха берется как для чистого газа, а по тракту первичного  берется как для запыленного воздуха.

К конструкции пылеугольных горелок предъявляются следующие требования:

- горелка должна обеспечивать равномерное распределение скоростей и концентрации пыли в пылевоздушной смеси в своем выходном сечении и скорости в выходном сечении вторичного воздуха;

- малое аэродинамическое сопротивление;

- удобное расположение и простая конструкция патрубков для присоединения пылепроводов и воздухопроводов;

- высокая износостойкость и надежность работы.

Диаметр пылепроводов определяется по количеству сушильно-транспортирующего агента и его скорости, равной от 25 до 30 м/с.