1 Дистанционные защиты

Для защиты линий электропередач в сетях с двухсторонним питанием ранее рассмотренные максимальные и направленные защиты не обеспечивают необходимой селективности или быстродействия: у токовых защит выдержка времени растет по мере приближения к источнику, ит.д.

Для обеспечения селективности и чувствительности в сетях с любой конфигурацией используются дистанционные защиты.

Выдержка времени у дистанционных защит зависит от расстояния (дистанции) между местом установки защиты и местом возникновения короткого замыкания. Время срабатывания защиты увеличивается по мере удаления точки к.з. от места установки защиты, т.е. чем ближе к.з. к источнику, тем быстрее защита отключит его.

Основным элементом защиты является дистанционный орган (измерительный орган), который определяет расстояние (дистанцию) до места аварии. В качестве дистанционного органа используется реле сопротивления.

Сопротивление линии определяется как произведение удельного сопротивления линии на длину линии.

|  | (1) |
| --- | --- |

где l – длина линии, км

Худ. – удельное индуктивное сопротивление линии, Ом

Rуд. – удельное активное сопротивление линии, Ом

Zуд. – удельное полное сопротивление линии, Ом

В связи с этим бывают защиты активного, реактивного и полного сопротивления. Обычно используется защиты полного сопротивления.

Реле сопротивления имеют разные характеристики (рисунок 1). Реле срабатывает при уменьшении сопротивления линии при к.з. и попадания его в зону срабатывания реле (заштрихованная область). Направленность реле сопротивления, т.е. дистанционной защиты обеспечивается смещением характеристики в первый квадрант, что соответствует направлению мощности к.з. от шин в линию. Характеристика обычно имеет овальную или многоугольную характеристику. Это обеспечивает надежную работу при к.з. и не срабатывание при максимальных рабочих токах. При таком режиме нагрузка имеет активно-индуктивный характер, с преобладанием активной части сопротивления (R>X, так как Rнагр.>Rлин.), а при к.з. нагрузка закорачивается и индуктивное сопротивление становится больше активного (R<X, так как Rнагр=0) (рисунок 2). Реле сопротивления характеризуется углом максимальной чувствительности φмч, который обычно составляет 60-800 – примерный угол при к.з.. Современная полупроводниковая и микропроцессорная техника обеспечили создание реле защит с различными многоугольными характеристиками, обеспечивающие наилучшую отстройку от рабочих режимов и более высокую чувствительность дистанционных защит.

Рисунок 1 – Характеристики срабатывания зон защиты

Рисунок 2 – Зона срабатывания защиты

Дистанционная защита состоит из следующих основных органов:

- пускового органа, запускающего защиту при возникновении короткого замыкания. В качестве пускового органа может использоваться реле полного сопротивления или токовое реле;

- дистанционного органа, которое измеряет сопротивление на зажимах защиты и определяет расстояние до места к.з. В качестве дистанционного (измерительного) органа служит реле минимального сопротивления. К реле сопротивления подводятся токи и напряжения. По ним защита рассчитывает сопротивление от места установки защиты в направлении «от шин в линию» и если это значение меньше уставки (т.е. входит в характеристику) защита срабатывает.

|  | (2) |
| --- | --- |

- органа выдержки времени, который создает выдержку времени в соответствии с необходимой для селективной работы защиты. Для этого применяют обычные реле времени;

- органа направления мощности, для работы защиты при направлении мощности к.з. от шин в линию при отсутствии направленных реле сопротивлений. Для этого используют реле направления мощности;

- органа блокировки, для исключения ложной работы защиты при неисправностях в цепях трансформатора напряжения, а также при качаниях мощности в энергосистеме.