# РАСТЕКАНИЕ ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ

## 2.1  Общие  сведения

Опасность поражения электрическим током создается напряжением прикосновения или напряжением шага.

Напряжение прикосновения. Это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно  касается человек.

Напряжение прикосновения приложено только к телу человека и оно определяется как падение напряжения в теле человека по (2.1)

,                                              (2.1)

где Ih – ток через человека, А; Rh – сопротивление человека, Ом.

При однофазном прикосновении, напряжение прикосновения зависит от напряжения на корпусе относительно земли. При двухфазном прикосновении - напряжение прикосновения равно рабочему напряжению сети.

При протекании тока по пути тока нога-нога в зоне вблизи заземлителя создается напряжение шага.

Напряжение шага или шаговое напряжение – это напряжение между двумя точками, находящимися на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек.

Ток через человека также зависит от тока замыкания на землю. Для расчета напряжений прикосновения и напряжения шага рассмотрим физические основы их возникновения. Их возникновение объясняется природой растекания тока замыкания на землю.

## 2.2  Природа  растекания  тока  замыкания  на  землю

Замыкание на землю может произойти при контакте токоведущей части с заземленным корпусом, пробое изоляции высоковольтного оборудования, падении оборванного провода и ряде других причин.

Заземленный корпус имеет соединение с заземлителем заземляющего устройства. При замыкании на корпус ток проходит через заземлитель на землю, рисунок 2.1. Происходит стекание тока заземления в грунт и вокруг заземлителя создается поле растекания тока. Параметры поля растекания зависят от разных условий. К ним можно отнести форму и размеры заземлителя, состав грунта, влажность грунта, время года и так далее.

Для определения параметров принимаются некоторые допущения и упрощения, с тем чтобы получить общую картину растекания тока.

В качестве заземлителя принимается одиночный заземлитель полусферической формы. Грунт считается однородным с удельным сопротивлением . Линии тока растекания направлены по радиусам от центра полусферического заземлителя и перпендикулярны его поверхности.

Рисунок 2.1 - Растекание тока замыкания на землю

Если грунт однородный, то ток замыкания равномерно распределяется по его поверхности, с определенной плотностью тока .

Вокруг заземлителя образуются концентрические сферы. Точкам каждой сферы соответствует одна и та же плотность тока и напряженность. Такая поверхность называется эквипотенциальной поверхностью, рисунок 2.1.

Плотность тока по поверхности грунта с удалением от заземлителя снижается, что видно из формулы (2.2)

(2.2)

где  – расстояние от центра заземлителя до любой точки «А» поверхности грунта, м; IЗ - ток замыкания, А.

Чем дальше от заземлителя, тем ниже плотность тока. На большом удалении плотность тока практически равна нулю.

Каждая точка грунта имея определенную плотность тока, обладает электрическим потенциалом А=UА.

Для определения потенциала в точке А, выделим элементарный слой грунта толщиной  на расстоянии от заземлителя, разность потенциалов или падение напряжения в этом слое равно (2.3)

(2.3)

где Е – напряженность электрического поля.

Напряженность электрического тока в точке А определится из (2.4)

(2.4)

Потенциал точки А=UА равен суммарному падению напряжения от точки А до бесконечно удаленной точки с нулевым потенциалом (2.5). Нулевым потенциалом обладают все точки, плотность тока в которых равна нулю. Подставив в (2.5) формулы (2.2) и (2.4) получим выражение (2.6) для расчета потенциала точки А.

(2.5)

(2.6)

Чтобы определить общую зависимость изменения потенциалов области растекания тока замыкания, учитывается, что и (2.6) примет вид (2.7)

.                                                (2.7)

Это гиперболическая зависимость распределения потенциалов в зоне растекания сферического заземлителя, рисунок 2.2. По мере удаления рассматриваемой точки от заземлителя, потенциал снижается и практически достигает нуля. Если расположить исследуемую точку на поверхности заземлителя с радиусом , потенциал будет наибольшим, равным  по (2.8)

.                                             (2.8)

Область грунта вблизи заземлителя, потенциалы точек, которых на равны нулю называется полем растекания. Практически это зона может находиться в пределах до 20 метров.

Область грунта, потенциалы точек, которых равны нулю называется электротехнической землей. Эта область находится за зоной растекания тока замыкания на землю. На рисунке 2.1 эквипотенциальные поверхности обозначены штриховыми линиями.

Если заземлители имеют другие геометрические формы, значения потенциалов на заземлителе в поле растекания, размеры поля также изменяются, по сравнению с полем  полусферических заземлителей.

Рисунок 2.2 – Распределение потенциалов в зоне растекания тока

## 2.3 Сопротивление растеканию тока замыкания на землю

Если рассмотреть в качестве проводника слой грунта толщиной dx, его сопротивление равно (2.9)

.                                            (2.9)

Сопротивление растеканию тока в земле можно представить в виде (2.10).

(2.10)

Расчетное выражение по (2.11)

.                                             (2.11)

Если в формулу (2.6) подставить (2.10) получится расчетное выражение напряжения на заземлителе

.                                     (2.12)

Отсюда можно сделать вывод, что сопротивление току растекания оказывает только грунт. Напряжение на заземлителе заземляющего устройства не зависит от расстояния между заземлителями. Приведенные расчеты справедливы для полусферического заземлителя. Для заземлителей других форм выведены свои формулы.

## 2.4  Напряжение прикосновения

Рассмотрим случай. Человек стоит на земле и к нему случайно приложено напряжение корпуса, оказавшегося под напряжением. Приложенное напряжение прикосновения определится разностью потенциалов руки и ног, приложенной к человеку

(2.13)

где Р - потенциал руки, В; Н - потенциал ноги человека, В.

Потенциал руки относительно земли равен

,                                             (2.14)

потенциал ноги человека, стоящего в зоне растекания

.                                             (2.15)

Напряжение прикосновения определится из выражения (2.16)

(2.16)

или

.

Обозначим выражение в скобках как

(2.17)

и напряжение прикосновения в поле растекания заземлителя любой формы получится равным (2.18)

(2.18)

Можно сказать, что напряжение прикосновения есть часть напряжения относительно земли. Коэффициент  называют коэффициентом напряжения прикосновения.

По мере удаления от заземлителя напряжение прикосновения увеличивается, поскольку потенциал ноги человека относительно земли снижается. То есть, чем дальше от заземлителя, тем выше напряжение прикосновения, пояснение на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Напряжения прикосновения

1 – кривая распределения потенциалов, 2 – кривая изменения напряжения прикосновения

Определим, как зависит напряжение прикосновения с учетом дополнительных сопротивлений в цепи человека. Полное сопротивление цепи человека состоит из сопротивлений

(2.19)

где RОБ - сопротивление обуви; RН - опорной поверхности ног или сопротивление пола; 2 - коэффициент, учитывающий падение напряжения в дополнительных сопротивлениях цепи человека. Коэффициент равен .

Ток через человека при прикосновении к заземленным нетоковедущим частям определяется по (2.20)

(2.20)

## 2.5  Напряжение  шага

Рассмотрим, как человек попадает под напряжение шага. Если в момент стекания тока с заземлителя, человек оказался в зоне растекания тока, то его ноги оказываются в точках с разными потенциалами. К человеку по пути нога-нога приложится напряжение шага, которое определится как разность потенциалов между точками А и Б, на рисунке 2.2.

(2.21)

Потенциал точки А при удалении от заземлителя на расстояние х равен (2.22).

,                                                 (2.22)

Потенциал точки Б, находящейся на ширине шага человека  от точки А определится по (2.23)

.                                        (2.23)

Напряжение шага равно

,                                 (2.24)

или

.

Напряжение шага через напряжение на заземлителе, с учетом (2.8)

(2.25)

или

где  - коэффициент напряжения шага, учитывающий форму потенциальной кривой.

Влияние дополнительные сопротивлений в цепи человека учитывается коэффициентом . При этом сопротивление опорной поверхности ног человека, попавшего под напряжение шага, отличается от сопротивления, попавшего под напряжение прикосновения.

Можно принять , с уче6том того, что сопротивление обуви в четыре  раза больше и напряжение шага определится UШ= UЗ∙1∙2.

Ток через человека, попавшего под напряжение шага равен

(2.26)

Рисунок 2.4 – Напряжение шага

Характер зависимости напряжения шага от расстояния до заземлителя на рисунке 2.2.