# МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИЯХ В

# ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

## 4.1 Виды  прикосновений  в  электроустановках

Способы прикосновения человека к электроустановкам по степени опасности поражения подразделяются на прямые и косвенные.

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании меры защиты от прямого прикосновения:

- основная изоляция токоведущих частей;

- ограждения и оболочки, установка барьеров;

- размещение вне зоны досягаемости;

- применение малого напряжения.

Изоляция токоведущих частей должна соответствовать классу напряжения электроустановки, степени защиты от воздействия среды, должна необходимое сопротивление изоляции. Снижение качества изоляционных свойств может привести к появлению токов утечки через изоляцию. В тех случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком, защита от возможного прямого прикосновения должна обеспечиваться ограждениями, оболочками и барьерами. Оболочки и ограждения должны надежно закрепляться и быть механически прочными. Вход за ограждение или вскрытие оболочки выполняется только при помощи ключа или специального инструмента. Барьеры должны выполняться из изолирующих материалов и исключить возможность случайного прикосновения к токоведущим частям электроустановки. Если основная изоляция, барьеры, ограждения и оболочки не могут обеспечить защиту от прямого прикосновения, электроустановки располагают вне зоны досягаемости. Такое размещение возможно при доступе только подготовленного персонала. Для малых напряжений в электроустановках доступных случайному прикосновению применяют понижающие разделительные трансформаторы. Цепи обмоток такого трансформатора должны электрически отделяться друг от друга. Малые напряжения (МН) в электроустановках применяются, как защитная мера, при прямом или косвенном прикосновениях. Если малые напряжения использовать совместно с электрическим разделением цепей, то такая мера обеспечит защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции. При использовании малых напряжений в сочетании с автоматическим отключением питания, один из выводов источника малого напряжения и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник.

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного, или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности, 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях.

Меры защиты при косвенном прикосновении. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление;

- автоматическое отключение питания;

- уравнивание потенциалов;

- выравнивание потенциалов;

- двойная или усиленная изоляция;

- малое напряжение;

- защитное электрическое разделение цепей;

- непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки.

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

## 4.2  Основные  термины

Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.

Уравнивание потенциалов - или «защитное уравнивание потенциалов» это электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.

Защитное уравнивание потенциалов - это уравнивание потенциалов, выполняемое в целях  электробезопасности.

Заземлением  называется преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Защитным заземлением называется заземление, выполняемое с целью обеспечения  электробезопасности.

Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.

Защитное заземление применяется в установках, в которых ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления. Это сети с изолированной нейтралью, где ток глухого замыкания на землю в сетях с заземленной нейтралью выше 1 кВ не зависит от сопротивления заземления.

В сети с глухо заземленной нейтралью до 1 кВ заземление неэффективно, так как с уменьшением RЗ ток замыкания на землю возрастает по (4.1)

.                                                 (4.1)

Заземляющее устройство (ЗУ) – совокупность заземлителей и заземляющих проводников.

## 4.3 Выбор  параметров  заземления

При выборе параметров заземления выполняется нормирование одного или двух параметров, таких как напряжение прикосновения UПР, или напряжения шага UШ, или напряжения относительно земли UЗ.

По виду заземление бывает естественное и искусственное. По конструктивному исполнению - выносное заземление и контурное.

Выносное заземление выполняется на удалении от заземляемых приемников. При этом корпуса электроустановок оказываются под полным напряжением установки относительно земли, в момент короткого замыкания. Ток через человека при таком прикосновении равен (4.2)

(4.2)

Контурное заземление. Заземлители располагаются по контуру вокруг заземленного оборудования на определенном расстоянии друг от друга. Потенциальные кривые полей растекания тока замыкания на землю через заземлители накладываются друг на друга и каждая точка внутри контура имеет значительный потенциал, рисунок 4.1

Рисунок 4.1 - Контурное заземление

Рисунок 4.2 - Выносное заземление

Для выравнивания потенциалов внутри контурного заземления прокладывают горизонтальные продольные и поперечные полосы и соединяют их между собой в заземляющую сетку на рисунке 4.3. Для уменьшения шагового напряжения за пределами контурного заземления закладывают специальные шины в грунт вдоль проездов, проходов, рисунок 4.4.

В электроустановках с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства (RЗ), при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть не более:

(4.3)

где IЗ- расчетный ток замыкания на землю, А; RЗ - сопротивление заземляющего устройства не более 10 Ом для напряжений 6-35 кВ; 250 – допустимое напряжение на заземлителе, В.

Рисунок 4.3 - Выравнивание потенциалов

Рисунок 4.4 - Выравнивание потенциалов за контуром

В качестве расчетного тока замыкания принимается:

1) в сетях без компенсации емкостных токов - полный ток замыкания на землю;

2) в сетях с компенсацией емкостных токов

- ток, равный 125 % номинального тока наиболее мощного из аппаратов;

- ток замыкания на землю, при отключении наиболее мощного из аппаратов.

В сетях до 1 кВ с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства любое время года должно быть не более (4.4)

,                                                   (4.4)

где Iз - расчетный ток замыкания на землю, А; 125 - допустимое напряжение на заземлителе, В; RЗ - сопротивление заземляющего устройства не более 10 Ом при мощности источника до 100 кВА, и не более 4 Ом при большей мощности.

Если заземляющее устройство выполняется совместно, для сетей напряжений до и выше 1 кВ с изолированной нейтралью, то сопротивление заземляющего устройства определяется выражением (4.5)

(4.5)

где UПР=42В - напряжение прикосновения.

## 4.4 Расчет заземляющего устройства в сети с изолированной нейтралью

1) Определяется расчетный ток IЗ или сопротивление RЗ.

(4.6)

При совмещении ЗУ разных устройств принимается меньшее из требуемых значений.

2) Определяется сопротивление естественных заземлителей - RЕ.

Если RЕ<RЗ, то вертикальные заземлители не требуются и прокладывается горизонтальная полоса.

Если RЕ>RЗ, то определяется сопротивление искусственных заземлителей

(4.7)

3) Определяется расчетное удельное сопротивление грунта сопротивление

(4.8)

кС=1,45 -1,15 при вертикальных заземлителях длиной 3-5 метров,

кС=5,5 - 2,0  при горизонтальных - длиной 10-15 метров.

4) Определяется предварительная конфигурация заземлителя с учетом размещения по территории.

5) Определяется сопротивление горизонтальных заземлителей, Ом

(4.9)

6) Если RГ < RИСК, то вертикальные заземлители не требуются.

Если RГ > RИСК, то сопротивление приходящееся на них равно (4.10)

.                                           (4.10)

7) Сопротивление одного вертикального заземлителя рассчитывается по (4.11)

.                          (4.11)

8) Количество вертикальных заземлителей рассчитывается по (4.12)

(4.12)

где В - коэффициент использования вертикальных заземлителей, зависящий от расстояния между ними, длины и количества.

После расчета уточняется конфигурация заземляющего устройства и окончательно составляется план ЗУ.