## 4.5 Заземляющие устройства в сетях с эффективно заземленной нейтралью напряжением выше 1 кВ

Заземляющие устройства этих электроустановок следует выполнять с соблюдением требований к:

1) их сопротивлению, либо к напряжению прикосновения;

2) конструктивному выполнению;

3) ограничению напряжения на заземляющем устройстве.

Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных и искусственных заземлителей.

Расчет сопротивления по значению RЗ0,5 Ом приводит к значительному расходу материалов трудозатрат. Опыт эксплуатации РУ-110 кВ показывает эффективность нормирования напряжения прикосновения, а не сопротивления заземления RЗ.

В момент прикосновения человека к заземленному оборудованию, находящемуся под потенциалом, часть сопротивления заземлителя шунтируется сопротивлением тела человека и сопротивлением растеканию тока от ступней человека в землю. При этом на тело человека действует напряжение

(4.13)

где  падение напряжения в сопротивлении растеканию с двух опор ног человека в землю.

Если принять ступню человека за диск радиусом  8 см, то сопротивление

определится по (4.14)

(4.14)

где  - удельное сопротивление верхнего слоя грунта, Ом м;

- радиус опоры ног, м.

Ток через человека будет равен

(4.15)

Опасность поражения зависит от тока и его длительности.

Зная опасный ток поражения можно определить допустимое напряжение прикосновения

(4.16)

Подставляя значения ,  получим

(4.17)

Если подставить расчетные значения Rh=1000 Ом, Ih=100 мА, удельное сопротивление верхнего слоя грунта ВС=1000 Ом∙м, время воздействия 0,5 секунды можно определить напряжение прикосновения

С увеличением сопротивления грунта величина UПР увеличивается. Если принять некоторое среднее значение ВС, можно рекомендовать допустимые значения прикосновения. За расчетную длительность воздействия принимается время

(4.18)

где tР.З - время действия релейной защиты, с.

При определении допустимых значений напряжений прикосновения у рабочих мест, в качестве расчетного времени воздействия следует принимать время действия резервной защиты, а для остальной территории - основной защиты.

| Таблица 4.1 – Допустимые напряжения прикосновения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность воздействия, с | До 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1-3 |
| Наибольшее допустимое напряжение прикосновения, В | 500 | 400 | 200 | 130 | 100 | 65 |

Допустимые значения напряжений прикосновения при разной длительности воздействия тока показаны в таблице 4.1.

Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю не должно превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановок. При напряжении на заземляющем устройстве более 5 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.

Заземляющее устройство для напряжения 110 кВ и выше выполняется из вертикальных заземлителей, соединительных полос, уравнивающих полос и выравнивающих полос, создающих заземляющую сетку. Расстояние между полосами должно быть не более 30 метров.

Один из методов расчета сложного заземлителя, учитывает многослойность грунта. Двухслойный грунт может рассматриваться как многослойный, каждый со своим удельным сопротивлением:

- верхний слой толщиной  с большим удельным сопротивлением ,

- нижний слой толщиной  с меньшим удельным сопротивлением .

Неоднородность грунта определяется отношением 1/2. Такой метод расчета рекомендуется для расчета заземления в сетях с большими токами замыкания на землю. Значения 1, 2, принимаются на основе замеров с учетом коэффициента сезонности .

Последовательность расчета заземления.

1) Определив допустимое значение напряжения прикосновения, нужно найти значение напряжения на заземлителе, по (4.19)

,                                                  (4.19)

где 1 - коэффициент напряжения прикосновения, для сложных заземлителей вычисляется по формуле (4.20)

,                                         (4.20)

где  - длина вертикального заземлителя, м;  - длина горизонтальных заземлителей, м; а - расстояние между вертикальными заземлителями, м; S - площадь заземляющего устройства, м2; М - параметр, зависящий от отношения , который можно принять по таблице 4.2; 2 - коэффициент напряжения прикосновения с учетом дополнительных сопротивлений в цепи человека.

| Таблица 4.2 - Значения параметра М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| М | 0,36 | 0,5 | 0,62 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,8 | 0,82 |

(4.21)

где RH - сопротивление опорной поверхности ног человека, Ом.

2) Сопротивление заземляющего устройства по (4.22) должно быть

(4.22)

где IЗ - ток однофазного замыкания на землю, А.

Однофазный ток короткого замыкания в пределах установки рассчитывается по (4.23)

,                                          (4.23)

где I(1) - ток однофазного КЗ в месте повреждения;  - результирующее индуктивное сопротивление до места КЗ;  - сопротивление нулевой последовательности трансформаторов электроустановки.

Если однофазное КЗ произошло за пределами электроустановки, то ток замыкания рассчитывается по (4.24)

.                                              (4.24)

3) Общее сопротивление естественных заземлителей определится по (4.25)

,                                   (4.25)

где RКАБ - сопротивление растеканию тока кабелей; RФ - сопротивление растеканию тока фундаментов; RС.Т.О.- сопротивление растеканию тока системы трос-опора.

Если RЕRЗ.ДОП, то выполняется только заземляющая сетка, если RЕRЗ.ДОП, то сооружается искусственное заземление.

4) Общее сопротивление сложного заземлителя, преобразованного в расчетную модель рассчитывается по (4.26)

(4.26)

где    при  ;

при   ;

Э – эквивалентное удельное сопротивление грунта, Омм;

LB=nBlB – общая длина вертикальных заземлителей, м.

Рассчитанное RЗ должно быть не более допустимого значения. Если расчетное сопротивление больше допустимого, необходимо или увеличить площадь охватываемой территории S или длину горизонтальных заземлителей, или длину и число вертикальных заземлителей.

Эффективно посыпать поверхность грунта слоем с более высоким удельным сопротивлением. Для этого применяется подсыпка гравия или щебня слоем 0,1 или 0,2 метра. Удельное сопротивление земли резко возрастает до 5000-10000 Омм. Сопротивление опоры ног растеканию тока возрастает, ток через человека снижается. При устройстве заземляющей сетки между поперечными полосами рекомендуется принимать расстояния увеличивающимися от периферии к центру, но не более 20 метров.

## 4.6 Устройство защитного отключения

Устройства автоматического или защитного отключения – это устройства, реагирующие на дифференциальный ток. Наряду с устройствами защиты от сверхтока, устройства автоматического или защитного отключения относятся к дополнительным видам защиты человека при косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ. Защита от прикосновения обеспечивается путем автоматического отключения питания в сетях до 1 кВ. Защита от сверхтока, при применении защитного зануления обеспечивает защиту человека при косвенном прикосновении - путем отключения автоматическими выключателями или предохранителями поврежденного участка цепи при коротком замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника, зануление недостаточно эффективно, поэтому в этих случаях устройство защитного отключения (УЗО) является единственным средством защиты человека от поражения током.

Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей до 1 кВ. Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования.

По данным различных источников - локальное возгорание изоляции может быть вызвано довольно незначительной мощностью, выделяемой в месте утечки. В зависимости от материала и срока службы изоляции эта мощность составляет всего 40-60 Вт. Это означает, что своевременное срабатывание УЗО противопожарного назначения с уставкой 300 мА предупредит выделение указанной мощности, и, следовательно, не допустит возгорания.

Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

Основные функциональные блоки УЗО представлены на рисунке 7.1. Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока, позиция 1. В абсолютном большинстве УЗО, производимых и эксплуатируемых в настоящее время во всем мире, в качестве датчика дифференциального тока используется именно трансформатор тока. В литературе по вопросам конструирования и применения УЗО этот трансформатор иногда называют трансформатором тока нулевой последовательности - ТТНП, хотя понятие «нулевая последовательность» применимо только к трехфазным цепям и используется при расчетах несимметричных режимов многофазных цепей. Пусковой орган (пороговый элемент) 2 выполняется, как правило, на чувствительных магнитоэлектрических реле прямого действия или электронных компонентах. Исполнительный механизм 3 включает в себя силовую контактную группу с механизмом привода. В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока - тока утечки, в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока 1 протекает рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока. Если обозначить ток, протекающий по направлению к нагрузке, как I1, а от нагрузки как I2, то можно записать равенство: I1=I2.

Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторы магнитных потоков Ф1 и Ф2 направлены встречно. Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю. Пусковой орган 2 находится в этом случае в состоянии покоя. При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки I1 протекает дополнительный ток - ток утечки (I), являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).

Рисунок 7.1 - Структура УЗО

Неравенство токов в первичных обмотках в фазном проводнике и в нейтральном проводнике, вызывает неравенство магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа 2, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм 3. Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается. Для осуществления периодического контроля исправности работоспособности УЗО предусмотрена цепь тестирования 4. При нажатии кнопки «Тест» искусственно создается отключающий дифференциальный ток в обесточенной цепи. Срабатывание УЗО означает, что оно в целом исправно.

Технические параметры устройств защитного отключения. Номинальное напряжение, при котором обеспечивается работоспособность UНОМ=220, 380 В.

Номинальный ток нагрузки значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы. Принятая шкала номинальных токов УЗО - IНОМ =(6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125) А. Номинальный отключающий дифференциальный ток - значение дифференциального тока, которое вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации. I0Н=(0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5) мА. Номинальный не отключающий дифференциальный ток - значение дифференциального тока, которое не вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации  I0Н =0,5 IНОМ.

Требования ПУЭ по применению УЗО.

Для защиты от прямого прикосновения на линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электроприборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО). Если устройство защиты линии от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов замыкания, и установка не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной. При двух - и многоступенчатой системе УЗО должны выполняться требования селективности, при этом устройство, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

Рекомендуется использовать УЗО, представляющий собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается применение УЗО в групповых линиях без защиты от сверхтока. Применение УЗО при отсутствии защиты от сверхтоков возможно лишь после их расчетной проверки в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтоков.

Не допускается установка УЗО для сетей, питающих электроприемники, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (например, пожарная сигнализация).

Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и от возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочий проводники. Защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется. В качестве дополнительной защиты в сети, питающей нагревательные элементы, рекомендуется использовать УЗО с номинальным отключающим током до 30 мА.