# ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

## 7.1 Основные и дополнительные средства

Электрозащитное средство - средство защиты от поражения электрическим током, предназначенное для обеспечения электробезопасности.

Изолирующие электрозащитные средства (ЭЗС) делятся на основные и дополнительные.

К основным ЭЗС относят те, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением.

Дополнительное ЭЗС - это то, которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага.

Все правила по эксплуатации ЭЗС приведены в «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Учет и изъятие неисправных СЗ регистрируется в «Журнал учета и содержания средств защиты». При изъятии неисправных ЭЗс выполняется запись в журнале или оперативной документации.

К основным ЭЗС выше 1 кВ относят: 1) изолирующие штанги всех видов; 2) изолирующие клещи; 3) указатели напряжения; 4) устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.); 5) специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках 110 кВ и выше  (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

Дополнительные изолирующие ЭЗС напряжением выше 1 кВ это 1) диэлектрические перчатки и боты; 2) диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 3) изолирующие колпаки и накладки; 4) штанги для переноса и выравнивания потенциала; 5) лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

К основным ЭЗС до 1 кВ относят: 1) изолирующие штанги всех видов; 2) изолирующие клещи; 3) указатели напряжения; 4) электроизмерительные клещи; 5) диэлектрические перчатки; 6) ручной изолирующий инструмент.

Дополнительные ЭЗС до 1 кВ - это 1) диэлектрические галоши, 2) диэлектрические ковры и изолирующие подставки, 3) изолирующие колпаки, покрытия и накладки, 4) лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Кроме того при работе в электроустановках используются: средства защиты от поражения электрическим током (ЭЗС); средства защиты от электрических полей повышенной напряженности коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше); средства индивидуальной защиты (СИЗ) (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, специальная защитная одежда).

Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности - 1) комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, 2) съемные и переносные экранирующие устройства, 3) плакаты безопасности.

## 7.2 Порядок и общие правила пользования электрозащитными средствами

Средства защиты должны находиться в инвентарных помещениях или входить в инвентарное имущество выездных бригад. Следует использовать только ЭЗС, имеющие маркировку с указанием завода - изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, и штамп об испытании.

Места хранения ЭЗС должно быть зафиксированы в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или ответственным за электрохозяйство. Ответственность за правильную эксплуатацию и своевременный контроль за их состоянием индивидуальная.

Изолирующими ЭЗС пользоваться только по их прямому назначению на напряжение не выше того, на которое они рассчитаны. Изолирующие ЭЗС рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках - только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается.

На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. Такие ЭЗС изготавливаются, испытываются и используются в соответствии с техническими условиями и инструкциями.

Перед каждым применением ЭЗС персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по  штампу срок годности. Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности. При использовании ЭЗС не допускается прикасаться к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором. Изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки, должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. У электрозащитных средств при напряжении выше 1000 В высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм. У ЭЗС напряжением до 1000 В (кроме изолированного инструмента) - не менее 3 мм.

## 7.3  Порядок  хранения  средств  защиты

Электрозащитные средства при хранении должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения. Хранить их нужно в закрытых помещениях. Места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и прочими приспособлениями.

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках отдельно от инструмента и других СЗ. Они должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе одного метра от них). Их нельзя хранить в навал в мешках, ящиках и т.п. Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами. СЗ, изолирующие устройства и приспособления для работ под напряжением следует содержать в сухом проветриваемом помещении.

Экранирующие ЭЗС должны храниться отдельно от ЭЗС в специальных шкафах, вешалках и полках. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками или кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты.

## 7.4  Учет  средств  защиты  и  контроль  за  их  состоянием

Электрозащитные средства (ЭЗС) должны иметь инвентарные номера (за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала).  Допускается использование заводских номеров. Каждый вид СЗ нумеруется отдельно с учетом принятой системы организации эксплуатации и местных условий. Если ЭЗС состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой части.

Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 месяцев, для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.

На ЭЗС применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп, по образцу на рисунке 7.1.

На ЭЗС, применение которых не зависит от напряжения электроустановки (диэлектрические перчатки, галоши, боты и т.п.), ставится штамп вида рисунка 7.2.

Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений.

Рисунок 7.1 - Штамп на ЭЗС зависящих от напряжения

Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты.

Рисунок 7.2 - Штамп на ЭЗС не зависящих от напряжения

При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка утрачена.

На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской. Результаты эксплуатационных испытаний средств защиты регистрируются в специальных журналах.

На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний

## 7.5  Общие  правила  испытаний средств  защиты

Электрозащитные средства подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Механические испытания проводят перед электрическими испытаниями. Электрические испытания следует проводить переменным током промышленной частоты, как правило, при температуре плюс 25, минус 15 °C.

Электрические испытания изолирующих штанг, указателей напряжения, указателей напряжения для проверки совпадения фаз, изолирующих и электроизмерительных клещей следует начинать с проверки электрической прочности изоляции.

Длительность приложения полного испытательного напряжения, как правило, составляет 1 мин. для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора. Для изоляции из слоистых диэлектриков длительность испытания составляет 5 минут.

ЭЗС из твердых материалов сразу после испытания проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.

При возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов средство защиты бракуется.