## 4.5 Заземляющие устройства в сетях с эффективно заземленнойнейтралью напряжением выше 1 кВ

Заземляющие устройства этих электроустановок следует выполнять с соблюдением требований к:

1) их сопротивлению, либо к напряжению прикосновения;

2) конструктивному выполнению;

3) ограничению напряжения на заземляющем устройстве.

Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных и искусственных заземлителей.

Расчет сопротивления по значению RЗ0,5 Ом приводит к значительному расходу материалов трудозатрат. Опыт эксплуатации РУ-110 кВ показывает эффективность нормирования напряжения прикосновения, а не сопротивления заземления RЗ.

В момент прикосновения человека к заземленному оборудованию, находящемуся под потенциалом, часть сопротивления заземлителя шунтируется сопротивлением тела человека и сопротивлением растеканию тока от ступней человека в землю. При этом на тело человека действует напряжение

(4.13)

где  падение напряжения в сопротивлении растеканию с двух опор ног человека в землю.

Если принять ступню человека за диск радиусом  8 см, то сопротивление

определится по (4.14)

(4.14)

где  - удельное сопротивление верхнего слоя грунта, Ом м;

- радиус опоры ног, м.

Ток через человека будет равен

(4.15)

Опасность поражения зависит от тока и его длительности.

Зная опасный ток поражения можно определить допустимое напряжение прикосновения

(4.16)

Подставляя значения ,  получим

(4.17)

Если подставить расчетные значения Rh=1000 Ом, Ih=100 мА, удельное сопротивление верхнего слоя грунта ВС=1000 Ом∙м, время воздействия 0,5 секунды можно определить напряжение прикосновения

С увеличением сопротивления грунта величина UПР увеличивается. Если принять некоторое среднее значение ВС, можно рекомендовать допустимые значения прикосновения. За расчетную длительность воздействия принимается время

(4.18)

где tР.З - время действия релейной защиты, с.

При определении допустимых значений напряжений прикосновения у рабочих мест, в качестве расчетного времени воздействия следует принимать время действия резервной защиты, а для остальной территории - основной защиты.

| Таблица 4.1 – Допустимые напряжения прикосновения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность воздействия, с | До 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1-3 |
| Наибольшее допустимое напряжение прикосновения, В | 500 | 400 | 200 | 130 | 100 | 65 |

Допустимые значения напряжений прикосновения при разной длительности воздействия тока показаны в таблице 4.1.

Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю не должно превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановок. При напряжении на заземляющем устройстве более 5 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.

Заземляющее устройство для напряжения 110 кВ и выше выполняется из вертикальных заземлителей, соединительных полос, уравнивающих полос и выравнивающих полос, создающих заземляющую сетку. Расстояние между полосами должно быть не более 30 метров.

Один из методов расчета сложного заземлителя, учитывает многослойность грунта. Двухслойный грунт может рассматриваться как многослойный, каждый со своим удельным сопротивлением:

- верхний слой толщиной  с большим удельным сопротивлением ,

- нижний слой толщиной с меньшим удельным сопротивлением .

Неоднородность грунта определяется отношением 1/2. Такой метод расчета рекомендуется для расчета заземления в сетях с большими токами замыкания на землю. Значения 1, 2, принимаются на основе замеров с учетом коэффициента сезонности .

Последовательность расчета заземления.

1) Определив допустимое значение напряжения прикосновения, нужно найти значение напряжения на заземлителе, по (4.19)

,                                                  (4.19)

где 1 - коэффициент напряжения прикосновения, для сложных заземлителей вычисляется по формуле (4.20)

,                                         (4.20)

где  - длина вертикального заземлителя, м;  - длина горизонтальных заземлителей, м; а - расстояние между вертикальными заземлителями, м; S - площадь заземляющего устройства, м2; М - параметр, зависящий от отношения , который можно принять по таблице 4.2; 2 - коэффициент напряжения прикосновения с учетом дополнительных сопротивлений в цепи человека.

| Таблица 4.2 - Значения параметра М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| М | 0,36 | 0,5 | 0,62 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,8 | 0,82 |

(4.21)

где RH - сопротивление опорной поверхности ног человека, Ом.

2) Сопротивление заземляющего устройства по (4.22) должно быть

(4.22)

где IЗ - ток однофазного замыкания на землю, А.

Однофазный ток короткого замыкания в пределах установки рассчитывается по (4.23)

,                                          (4.23)

где I(1) - ток однофазного КЗ в месте повреждения;  - результирующее индуктивное сопротивление до места КЗ;  - сопротивление нулевой последовательности трансформаторов электроустановки.

Если однофазное КЗ произошло за пределами электроустановки, то ток замыкания рассчитывается по (4.24)

.                                              (4.24)

3) Общее сопротивление естественных заземлителей определится по (4.25)

,                                   (4.25)

где RКАБ - сопротивление растеканию тока кабелей; RФ - сопротивление растеканию тока фундаментов; RС.Т.О.- сопротивление растеканию тока системы трос-опора.

Если RЕRЗ.ДОП, то выполняется только заземляющая сетка, если RЕRЗ.ДОП, то сооружается искусственное заземление.

4) Общее сопротивление сложного заземлителя, преобразованного в расчетную модель рассчитывается по (4.26)

(4.26)

где    при  ;

при   ;

Э – эквивалентное удельное сопротивление грунта, Омм;

LB=nBlB – общая длина вертикальных заземлителей, м.

Рассчитанное RЗ должно быть не более допустимого значения. Если расчетное сопротивление больше допустимого, необходимо или увеличить площадь охватываемой территории S или длину горизонтальных заземлителей, или длину и число вертикальных заземлителей.

Эффективно посыпать поверхность грунта слоем с более высоким удельным сопротивлением. Для этого применяется подсыпка гравия или щебня слоем 0,1 или 0,2 метра. Удельное сопротивление земли резко возрастает до 5000-10000 Омм. Сопротивление опоры ног растеканию тока возрастает, ток через человека снижается. При устройстве заземляющей сетки между поперечными полосами рекомендуется принимать расстояния увеличивающимися от периферии к центру, но не более 20 метров.