9 Защиты ГЕНЕРАТОРОВ

Защита от сверхтоков при внешних коротких замыканиях

Защита генераторов от внешних к.з. служит для отключения внешних коротких замыканий на шинах электростанций и отходящих от них линий. Эти повреждения отключаются собственными защитами и поэтому данная защита является резервной, действующей при отказе этих защит и своих защит (дифференциальной токовой защиты генератора) и действующей на отключение генератора. Таким образом, в защищаемую зону входят генератор, сборные шины электростанции и отходящие от электростанции линии. Защита не должна работать при перегрузках и качаниях в энергосистеме. Поэтому применяется максимальная токая защита с блокировкой по напряжению. Время действия защиты должно быть больше времени срабатывания защит сборных шин и отходящих линий.

Токовая защита от симметричной перегрузки

В качестве защиты от перегрузки используют одно токовое реле, сигнализирующее дежурному персоналу о перегрузке генератора током. Для не срабатывания защиты при кратковременных толчках тока и при к.з. используется реле времени, которое сработает только при длительных перегрузках генератора.

Токовая защита от обратной последовательности

Несимметрия токов в фазах статора является опасным режимом работы генератора. Токи обратной последовательности появляющиеся при несимметричных токах в фазах нагревают статор и ротор генератора. Максимальная токовая защита не срабатывает при несимметричных токах нагрузки генератора. Поэтому для защиты от несимметричных токов нагрузки применяется токовая защита обратной последовательности. Также она резервирует основную защиту генератора – продольную дифференциальную токовую защиту генератора.

Защита гидрогенераторов  от повышения напряжения

При сбросе нагрузки на гидрогенераторе на его выводах резко повышается напряжение (150% и более). Такие перенапряжения должны быть ликвидированы быстро. В случае неисправности автоматики регулирования возбуждения гидрогенератора необходимо предусматривать защиту от повышения напряжения. Защита состоит из реле напряжения максимального действия KV, реле времени KT для создания выдержки времени, и выходного промежуточного реле (рисунок 29). Уставка реле напряжения выбирается (1,5÷1,7)·Uном.

Рисунок 29 – Принципиальная схема защиты от повышения напряжения