14 лекция

Защиты СБОРНЫХ ШИН

Дифференциальная защита шин с торможением .

В ДЗШ с торможением используется реле с двумя обмотками: рабочей Р (дифференциальной) и тормозной Т (рисунок 42). Данное реле подключено к трансформаторам тока через промежуточные трансформаторы тока и выпрямительные мосты. Дифференциальная обмотка Р подключена на выпрямленный ток геометрической суммы токов трансформаторов тока:

|  | (12) |
| --- | --- |

Тормозная обмотка Т реле подключена на арифметическую сумму токов трансформаторов тока, складываются только модули и не учитываются углы сдвига фаз друг относительно друга, в отличии от дифференциальной обмотки:

|  | (13) |
| --- | --- |

Рисунок 42 – Принципиальная схема ДЗШ с торможением

Условие срабатывания реле – это равенство тока в обоих его обмотках.

При внутреннем к.з. все токи складываются, сумма токов арифметически и геометрически оказываются одинаковыми и реле срабатывает (рисунок 43).

|  | (14) |
| --- | --- |

При внешнем к.з. арифметическая сумма токов больше геометрической суммы и защита не срабатывает.

|  | (15) |
| --- | --- |

Рисунок 43 – Характеристика срабатывания реле с торможением

Наличие торможения позволяет допускать значительно большие токи небаланса, чем при простых ранее рассмотренных реле.

Дифференциально-фазная  защита шин.

Принцип действия дифференциально-фазной защиты основан на сравнении фаз токов присоединений (рисунок 44).

Рисунок 44 – Принцип выполнения дифференциально-фазной защиты шин

Рассмотрим первый режим – к.з. в зоне защиты (рисунок 45). Первичные токи линий текут в сторону шин – совпадают по фазе (и необязательно по величине – различная нагрузка линий). После выпрямления наибольший из выпрямленных токов запирает остальные выпрямители защиты (в защиту попадает только один ток - наибольший). Этот ток создает прерывистое падение напряжения на резисторе R, которое подается на инвертор (элемент НЕ). Далее выходное реле KL срабатывает при подаче на него импульсов напряжения и защита отключает к.з. в зоне защиты.

Рассмотрим второй режим – к.з. вне зоны защиты (рисунок 46). Первичные токи двух линий текут в сторону шин, а третий ток в линию. После выпрямления наибольший из двух выпрямленных токов запирает другой выпрямитель, а третий выпрямитель открывается во втором полупериоде и не запирается двумя другими токами. Эти токи создают непрерывное падение напряжения на резисторе R, которое подается на инвертор на выходе которого сигнал отсутствует и защита не срабатывает.

Рисунок 45 – Диаграммы токов в защите при к.з. в зоне защиты

Рисунок 46 – Диаграммы токов в защите при к.з. вне зоны защиты