15 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕЛЕЙНОЙ Защиты И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

В ходе эксплуатации релейной защиты и выключателей возможны отказы защит и выключателей. Это чревато крупными авариями при возникновении коротких замыканий и невозможности их отключения. Для устранения таких возможных ситуаций в энергосистеме используют резервирование действия релейной защиты и выключателей.

Существует два способа резервирования:

- дальнее резервирование – резервирование защитами смежных участков (вторыми и третьими и т.д. ступенями защит).

- ближнее резервирование – резервирование, осуществляемое защитами и выключателями той подстанции, где произошел отказ. В этом случае устанавливаются два комплекта защит – основная и резервная, взаимно резервирующие друг друга.

Для резервирования выключателя предусматривается специальное устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ). Это устройство пускается от защит отказавшего выключателя и действует на отключение всех выключателей данной подстанции по которым непосредственно протекает ток к.з. (рисунок 47).

Рисунок 47 – Схема УРОВ

При коротком замыкании на линии в точке К защита срабатывает и через выдержку времени реле времени 1 подает сигнал на отключение выключателя присоединения. Если выключатель не отключается защита остается в сработанном состоянии и через дополнительное время срабатывает реле времени 2 УРОВ, т.е. УРОВ понимает это как отказ выключателя и отключает другие выключатели через которые могут протекать ток к.з.

Для более высокой надежности УРОВ запускается релейной защитой, но еще и контролирует наличие тока в линии.

Время срабатывания УРОВ обычно на 0,3÷0,4 с больше времени действия релейной защиты, что значительно меньше выдержки времени при дальнем резервировании защитами смежных участков, что уменьшает время отключения короткого замыкания и следовательно уменьшает степень повреждения электрооборудования.