8 ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

8.1 Виды и способы  резервирования аппаратуры

При проектировании САУ разработчик реализует в аппаратуре возможность выполнения системой набора функций, предусмотренных техническим заданием. Структурная и аппаратурная реализации на начальных этапах разработки сводится к созданию минимально необходимого варианта системы, то есть такого варианта, который содержит минимально необходимое число элементов, отказ каждого из которых приводит к невыполнению одной или нескольких функций.

Характеристики надежности минимально необходимого варианта обычно не удовлетворяют предъявляемым требованиям, что вынуждает изыскивать способы повышения надежности разрабатываемой САУ. Проблема повышения надежности должна решаться, в первую очередь, на основе применения высокого надежных элементов, из которых строится система. Однако  этот путь не всегда позволяет создавать высоконадежные САУ. Необходимая надежность сложных систем может быть достигнута только при использовании различных видов резервирования.

В соответствии ГОСТ 13377 «Надежность в технике. Термины и определения» резервированием называют метод повышения надежности объекта введением избыточности. В свою очередь, избыточность – это дополнительные средства и возможности сверх минимально необходимых для выполнения заданных функций.

Резервирование может быть применено к системе в целом, либо к к отдельным элементам системы или к их группам. В первом случае резервирование называется общим, во втором – раздельным.

Постоянное резервирование – это такое резервирование, при котором резервные элементы участвуют в функционировании объекта наравне с основными. Для постоянного резервирования существенно, что в случае отказа основного элемента не требуется специальных устройств, вводящих в действие резервный элемент, поскольку он вводится в действие одновременно с основным.

Резервирование замещением – это такое резервирование, при котором функции основного элемента передаются резервному только после отказа основного. При использовании резервирования замещением необходимы контролирующие и переключающие устройства для обнаружения факта отказа основного элемента и переключения на резервный.

Скользящее резервирование – это резервирование замещением, при котором группа основных элементов объекта резервируется одним или несколькими резервными элементами, каждый из которых может заменить любой отказавший элемент в данной группе.

В зависимости от режима работы резервных элементов различают нагруженный, облегченный и ненагруженный резервы.

Нагруженный резерв – резервный элемент находится в том же режиме, что и основной. При этом принимается, что характеристики надежности резервных элементов в период их пребывания в качестве резервных и в период их использования вместо основных после отказа последних такие же как у основных.

Облегченный резерв – резервный элемент находится в менее нагруженном режиме, чем основной. При этом принимается, что характеристики надежности резервных элементов в период их пребывания в качестве резервных выше, чем в период их использования после отказа основных.

Ненагруженный резерв – резервный элемент практически не несет нагрузки. При этом принимается, что такой резервный элемент, находясь в резерве, отказывать не должен, то есть обладает идеальной надежностью. В период же использования этого элемента вместо основного после отказа последнего надежность резервного элемента становится равной надежности основного.

Степень избыточности характеризуется кратностью резервирования. Кратностью резервирования называется отношение числа резервных элементов к числу резервируемых или основных элементов системы. Резервирование с целой кратностью имеет место. когда основной элемент резервируется одним или более резервными элементами. Резервирование с дробной кратностью имеет место, когда два и более однотипных элементов резервируются одним и более резервными элементами. Резервирование, кратность которого равна единицы, называется дублирование.

Резервирование, при котором работоспособность любого основного и резервного элементов системы в случае возникновения отказов подлежит восстановлению в процессе эксплуатации системы, называется резервированием с восстановлением. В противном случае имеет место резервирование без восстановления.