8 ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

8.3 Методы расчета надежности резервированной аппаратуры 
систем автоматического управления

Для получения показателей надежности системы в целом при использовании в ней раздельного резервирования достаточно уметь находить показатели надежности резервируемого элемента (блока, устройства, прибора). Показатели надежности системы в целом могут быть получены путем применения расчетных формул для основного соединения, в котором в качестве элементов выступают резервированные группы элементов. Учитывая это, далее будут приведены расчетные формулы для показателей надежности резервируемого элемента.

Многие расчетные формулы, приводимые ниже, получены в предположении, что случайное время до отказа элементов распределено по экспоненциальному закону. Это предположение подтверждается экспериментально в аппаратуре САУ, построенной на элементах электроники и электротехники.

Надежность резервированной аппаратуры, особенно восстанавливаемой, в большой степени зависит от надежности аппаратуры встроенного контроля. Аппаратура контроля предназначена для определения факта отказа основой аппаратуры и выдачи команды устройству переключения на переход на резервную аппаратуру. При расчете надежности резервированной аппаратуры надежность устройств встроенного контроля может быть приближенно учтена путем включения в расчетно-логическую схему последовательно с резервированной группой элемента, соответствующего аппаратуре встроенного контроля.

Нагруженный резерв: постоянное включение резерва, включение резерва замещением. Расчетно-логическая схема изображена на рисунке 11.

1

2

n

Рисунок 11

Расчетно-логическая схема соответствует случаю, когда один основной элемент резервируется n-1 резервными элементами. Среднее время работы до отказа резервированной группы Тс  равно

(35)

где Т – средняя наработка до отказа одного элемента.

Вероятность безотказной работы резервированной группы в течение времени t для неравнонадежных элементов может быть подсчитана по формуле

(36)

Для равнонадежных элементов

(37)

Для дублирования и экспоненциального закона распределения времени до отказа элемента

(38)

.

Для нагруженного резервирования замещением приведенные выше формулы справедливы, если предположить наличие идеального (абсолютно надежного переключателя. На самом деле переключатель имеет отказы, которые могут быть различного характера:

- несрабатывание при отказе основного элемента;

- ложное срабатывание;

- отказы, которые выводят из строя резервную группу в целом.

Расчетно-логическая схема резервированной группы с переключением показана на рисунке 12

1		1п		ОП

2		2п

n		nп

Рисунок 12

Вероятность безотказной работы резервной группы с учетом ненадежности переключателя может быть рассчитана по формуле

(39)

Для равнонадежных цепочек

(40)

Ненагруженный резерв: включение резерва замещением. Расчетно-логическая схема для такой резервированной группы изображена на рисунке 13. Резервированная группа состоит из одного основного элемента и n-1 элементов, находящихся в ненагруженном резерве.

1

2

n

Рисунок 13

Вероятность безотказной работы резервированной группы в течение времени t для экспоненциального закона равна

(41)

(43)

Для дублирования

(44)

Ненагруженный резерв: резервирование с дробной кратностью. Расчетно-логическая схема показана на рисунке 10.

Вероятность безотказной работы резервированной группы и средняя наработка до отказа за время t определяются по формулам

(45)

(46)

Комбинированный резерв. На рисунке14 представлена резервированная группа. сочетающая преимущества нагруженного резерва (непрерывность работы) и ненагруженного резерва (обеспечение большего выигрыша в надежности).

В данном случае два элемента образуют дублированную группу, а третий находится в ненагруженном резерве. Такое резервирование называется комбинированным.

1

2

3

Рисунок 14

Вероятность безотказной работы резервированной группы и средняя наработка до отказа за время t определяются по формулам

(47)

(48)