4.3 Понятие теплоты сгорания топлива

Теплотой сгорания топлива называют количество теплоты, выделяемое 1 кг или 1 м3 (н.у.). топлива при его полном сгорании.

Теплоту сгорания твердого или жидкого топлива определяют путем сжигания топлива в среде чистого кислорода под давлением 2,5-3 МПа в герметически закрытом стальном сосуде – калориметрической бомбе, которая во время сгорания находится в металлическом сосуде – калориметре, содержащем взвешенное количество воды.

Количество тепловой энергии, выделяющееся при полном сгорании топлива зависит от того в каком (паровом или жидком) находится влага в продуктах сгорания.

Если водяной пар сконденсируется и вода в продуктах сгорания будет находится в жидком состоянии, то количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива будет больше на величину теплоты конденсации водяных паров.

Количество тепловой энергии, которое может выделиться при полном сгорании 1 кг твердого или 1 м3 (н.у.) газообразного топлива, при условии, что образующиеся водяные пары продуктов сгорания конденсируются называют высшей теплотой сгорания топлива - Qв

Низшей теплотой сгорания – Qн называют количество теплоты, выделяемое при полном сгорании 1 кг твердого или 1 м3 (н.у.) газообразного топлива за вычетом того количества теплоты, которое выделяется при конденсации водяных паров, полученных  как от испарения влаги, заключенной в топливе, так и водяных паров, полученных при сгорании водорода – топлива.

В практических условиях при сжигании пар не конденсируется.

Qн  = Qв – Qводы                                                           (6)

Количество теплоты, затраченное на испарение 1 кг влаги в расчетах принимается равным 2463 кДж/кг (600 ккал/кг).

При сжигании 1 кг водорода получается 8,94 кг воды. Отсюда теплота конденсации водяных паров определяется:

Qвод. паров =               (7)

В теплотехнических расчетах низшую теплоту сгорания на рабочую массу можно найти зная элементарный состав топлива по формуле Менделеева для твердых и жидких топлив:

QHP = 339,13*Cp+1035,94*Hp-108,86*(Op-Sлp)-24,63*Wp, Дж/кг             (8)

4.4 Тепловой эквивалент топлива

Для сравнения различных видов топлива при разработке энергетических балансов, составления различных планов тепло- энергоснабжения все виды топлива по теплоте сгорания приводят к единому эквиваленту. На территории СНГ таким эквивалентом служит единица условного топлива, имеющего расчетную теплоту сгорания 29,308 МДж/кг (7000 ккал/кг).

Для пересчета реальных топлив в условные топлива используют тепловой эквивалент:

Э = QHP / 29,308 , кг усл. топ.

4.5 Характеристики энергетических топлив

Твердое топливо, сжигаемое в котельных установках можно разделить на древесное и минеральное.

К древесному относятся: дрова, отходы лесоперерабатывающей промышленности.

К твердому минеральному топливу: торф, ископаемые угли и сланцы.

Ископаемые угли – бурые и каменные угли, антрацит.

Все виды минеральных топлив произошли из растительных остатков и представляют собой различные стадии их превращения. Самый «молодой» из них – торф, затем идут бурый уголь и антрацит. Торф характеризуется повышенной влажностью: 90% - свежедобытый и 35% - сухой. Выход летучих составляет 70%, зольность – 6%.

Методы добычи торфа:

1) гидравлический – размыв торфяных залежей струями воды под большим давлением. Затем жидкая масса особыми насосами перекачивается в бассейны-аккумуляторы. Оттуда разливается на поля – сушки и потом разрезается на кирпичи.

2) фрезерный – торф разрезается на кирпичи непосредственно в местах добычи.

Бурый уголь подразделяется:

1) лигниты – светло-коричневая масса;

2) землистые бурые угли – темно-коричневая масса;

3) смолистые - плотная масса почти черного цвета.

Влажность угля составляет18-60%, зольность на сухую массу – 11-50%, выход летучих (Vг) – 30-57%.

Торф и бурые угли обладают малой механической прочностью и большой склонностью к самовозгоранию, поэтому их используют как местное топливо.

Бурые угли классифицируются по 2 маркам:

1) БР – бурый рядовой;

2) БМ – бурый мелочь.

Свойства каменного угля чрезвычайно разнообразны.

Все каменные угли приведены к характеристикам донецкого угля.

Д – длинно-пламенный, выход летучих (Vг)  = 47%

Г – газовый, (Vг)  = 39%

ПЖ – первично-жирный (Vг)  = 32%

К – коксовый, (Vг)  = 22%

ПС – первично-спекающийся (Vг)  = 16%

Т – тощий (Vг)  = 13%

СС – слабо-спекающийся (Vг) ниже 13%

Антрацит – уголь марки А. отличается от каменного угля меньшим содержанием углерода и кислорода. Выход летучих составляет 2-9%. Высшая теплота сгорания – 35 МДж/кг.

Сланцы – используются в смеси с другими видами топлива и имеют местное значение, характеризуются повышенной влажностью и сернистостью. Пригодны для газификации и химической переработки.

Жидкое топливо может быть в виде:

1)естественное – нефть;

2)искусственное – мазут.

Главными физико-химическими свойствами мазута являются: температура застывания и температура возгорания.

Вязкость жидкого топлива измеряется в градусах Энглера (0Е).

Температура застывания жидкого  топлива – температура, при которой густота его такова, что при наклоне пробирки, заполненной этим топливом на 450 уровень его в течении 1 минуты не возвращается в горизонтальное положение.

Температура вспышки (возгорания) -  температура, при которой пары топлива, нагреваемые при определенных условиях в смеси с воздухом вспыхивают при поднесении к ним пламени.

Различают следующие виды мазута по содержанию серы на рабочую массу:

1) малосернистый   S<0,5;

2) сернистый   0,5<S<1;

3)  высокосернистый   S>1

Газообразное топливо  имеет значительное преимущество перед жидким и твердым топливом: лучше перемешивается с воздухом, легче транспортируется потребителю, простота регулирования и обслуживания процесса. В качестве энергетических топлива используют как естественные газы, так и искусственные.

4.6 Продукты сгорания топлива

Процесс горения топлива представляет собой химический процесс соединения горючих элементов топлива с кислородом воздуха, протекающих при высокой температуре и сопровождающихся интенсивным выделением тепла.

В результате процесса горения образуются газы, называемые продуктами сгорания или дымовыми газами, а также твердые остатки – зола, шлак и частицы несгоревшего топлива.

Различают полное и неполное сгорание.

Полное – если содержащиеся в топке горючие элементы полностью окисляются.

Так как горючими элементами твердого и жидкого топлива являются углерод, водород и сера, то при полном сгорании дымовые газы состоят из углекислоты, водяного пара, сернистого газа и азота.

Кроме того, в дымовых газах всегда содержится кислород, т.к. вследствие несовершенства процесса перемешивания топлива с воздухом в топку подается избыточный воздух.

При неполном сгорании топлива в продуктах сгорания, кроме вышеперечисленных элементов, обычно находится окись углерода, водород и метан.

При тепловом расчете котельного агрегата, эксплуатации и контроле его работы, необходимо определить количество образующихся продуктов сгорания.