# ЛЕКЦИЯ 13 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Обеспечение безопасности АЭС является весьма сложной и многогранной задачей, которая в основном сводится к предотвращению:

- неуправляемой цепной реакции деления;

- недуопустимого облучения персонала и населения;

- плавления и разрушения активной зоны;

- выброса радиоактивных веществ в окружающую среду при любых аварийных ситуациях.

Важной особенностью ядерных реакторов АЭС является большой размер активных зон. В такой зоне содержится много критических объемов   ( масс)  делящегося вещества, в каждом из которых имеются условия для локальной цепной реакции деления. Каждый критический объем топлива в активной зоне должен быть обеспечен средствами компенсации реактивности. Это выдвигает следующее требование: органы и средства компенсации реактивности должны быть равномерно распределены в активной зоне. Кроме того, должны быть предусмотрены по меньшей мере две независимые системы воздейтсвия на реактивность ( желательно основанные на разных принципах), которые были бы способны независимо одна от другой привести рабочую зону в подкритическое состояние.

Тепловыделение в ядерном реакторе и возможности системы теплоотвода должны быть взаимосогласованы, чтобы параметры активной зоны не  превышали допустимых значений, т.е.  температура, давление, расход и фазовое состояние теплоносителя, а также уровень энерговыделения должны всегда остваться в допустимых пределах как для всего реактора, так и для отдельных элементов активной зоны.

В зависимости от вида и интенсивности ионизирующего излучения должны быть обеспечены радиационная защита персонала и защита конструкционных материалов ( от радиационного повреждения, чрезмерных перегревов и термических напряжений).

Во всех звеньях процесса должны быть предусмотрены средства и системы, обеспечивающие безопасность при отклонении от  нормальных режимов эксплуатации, повреждении оборудования и ошибках персонала.

В результате нарушения режима или повреждения оборудования возможны разные состояния ЯЭУ и последствия таких событий :

- сохранения ЯЭУ в рабочем режиме путем подключения резервного оборудования и систем;

- временный вывод ЯЭУ из рабочего режима с целью предотвращения развития нарушения и перерастания его в более опасное повреждение (АВИРИЮ);

- предовращение опасного радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду при аварии ( возникает длительная потеря работоспособности ЯЭУ).

По мере возрастания масштаба нарушения целенаправленность защитных мер переносится с сохранения работоспособности ЯЭУ на защиту населения и окружающей среды. Однако ввиду потенциальной опсности ЯЭУ даже маловероятные повреждения должны учитываться при защите населения, что отражается в требованиях к безопасности ЯЭУ.

# Средства и системы обеспечения безопасности

# ядерных энергетических установок

Средства и системы безопасности ЯЭУ направлены на обеспечение безопасности и предотвращения опасных последствий во всех звеньях основного и сопутствующих технологических процессов.

Цепная реакция деления при возникновении опасных нарушений в работе реактора прекращается с помощью системы аварийной защиты ( САЗ).

Для обеспечения безопасности ЯЭУ необходимо сохранять тепловой баланс между тепловыделением в твэлах и отводом теплалоты теплоносителем при любых аварийных ситуациях. Для этого служаит система аварийного охлаждения активной зоны реактора ВВЭР ( САОЗ). Эта система состоит из двух подсистем:

- активной ;

- пассивной.

В реактораз РБМК - 100 имеется система аварийного охлаждения реактора (САОР),которая подразделяется на две части:

- систему мгновенного действия;

- систему длительного расхолаживания.

Защита от ионизирующего излучения ядерного реактора базируется на его экранировании и ослаблении защитными материалами ( создание биологической защиты). Выбор материала для этой защиты зависит от вида излучения. Так γ- излучение наиболее сильно поглощается веществами с высокой плотностью ( свинец, сталь). Быстрые нейтроны очень слабо поглощаются в любой среде, поэтому из сначала нужно охладить с поиощью простой воды, а затем поглощать уже тепловые нецтроны борсодержащими материалами.

Следует иметь в виду, что источником излученияя в реакторе являются также теплоноситель и конструкционные материалы. Поэтому трубопроводы и оборудование окружают вторичной биологической защитой.

Радиационная безопасность ЯЭУ ( предотвращение попадания радиоактивных веществ в помещения АЭС и в окружающую среду) обеспечивается тремя барьерами радиационной защиты (рисунок 6):

- первый барьер – герметичная оболочка твэлов;

- второй барьер – герметичность стенок первого контура;

- третий барьер – защитная оболочка, в которой размещается реакторная установка. Эта защита предовращает выход раждиоактивности в окружающую среду.

Рисунок 6 Схема барьеров радиационной защиты ЯЭУ

Таким образом, безопасность ЯЭУ обеспечивается функционированием трех групп систем и устройств:

- системы и устройства, обеспечивающеи безопасное осуществление основного технологического процесса при нормальной эксплуатации;

- защитные и предохранительные устройства, обеспечивающие безопасность при нарушении режимов нормальной эксплуатации, повреждения оборудования, опасных внешних воздействиях, ошибках персонала;

- локализующие устройства, обеспечивающие безопасность ЯЭУ при возникающих аварийных ситуациях.

Для характеристики аварий. Происходящих на атомных электростанциях создана шкала МАГАЭТЭ, по которой аварии на АЭС подразделяются на 7 уровней:

1-й уровень – незначительные происшествия на АЭС;

2-ой уровень – происшествия средней тяжести;

3 – ий уровень – серьезные происшествия;

4 – ый уровень – аварии в пределах АЭС;

5 – ый уровень – аварии с риском для окружающей среды;

6 – ой уровень – тяжелые аварии;

7 – ой уровень – глобальная аврия ( катастрофа).

Первые три уровня называют происшествиями, а последние четыре авариями. Всего за время эксплыатации АЭС произошло две аварии:

- 28 марта 1979 года авария на станции Три Майл Айленд ( США);

- 26 апреля 1986 года Чернобыльская авария.

Чернобыльская ававрия относится к наивысшему седьмому уровню – катастрофе, т.к. она привела к крупномасштабным воздействиям на окружающую среду и здоровье населения в целом регионе.