## ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    - Техническая документация

На эксплуатирующем теплотехническое оборудование предприятии должна иметься техническая документация, характеризующая установленное оборудова- ние.

Организации, эксплуатирующие котельные установки, должны иметь: акты отвода земельных участков; гидрологическую и геологическую документацию с результатами испытаний грунтов; акты приемки скрытых сооружений и уст- ройств; генплан участка с нанесением всех зданий и сооружений (включая под- земные); утвержденные технический проект и проектное задание; технические паспорта зданий, сооружений и оборудования; исполнительные чертежи оборудо- вания, сооружений и подземного хозяйства; инструкции по обслуживанию обору- дования и сооружений, а также должностные инструкции на каждое рабочее ме- сто; инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности; ин- струкции по защите котлов от коррозии и инструкции по грозовой защите.

На каждую теплоиспользующую установку нужно иметь: паспорт установ- ленной формы с актами испытаний, осмотров и ремонтов; рабочие чертежи обо- рудования; исполнительные схемы трубопроводов с нумерацией арматуры, указа- нием сварных швов и расстановкой средств измерения; инструкцию по эксплуа- тации и ремонту; положение о правах и обязанностях персонала.

На трубопроводы, подведомственные Госгортехнадзору, должны быть: пас- порт; исполнительная схема с указанием на ней диаметров труб, расположения продувочных, дренажных и других устройств; свидетельства о качестве изготов- ления и монтажа трубопроводов; акт приемки в эксплуатацию от монтажной ор- ганизации; паспорта и другая документация на сосуды, являющиеся неотъемле- мой частью трубопровода (грязевики, водоотделители и т.п.).

## Инструкции и схемы

## Инструкции по обслуживанию должны составляться в соответствии с тре- бованиями «Правил» на основе заводских и проектных данных, типовых инструк- ций, НТД, опыта эксплуатации и результатов испытаний. В них должно быть пре- дусмотрено разграничение работ по обслуживанию и ремонту между персоналом энергослужбы предприятия и производственных цехов и указан перечень лиц, для которых знание инструкции обязательно.

В инструкциях по обслуживанию должны быть указаны: порядок пуска, об- служивания и останова при нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях; порядок допуска персонала к ремонту; требования по технике безопасности и противопожарные мероприятия; специфические особенности установки.

В должностных инструкциях на каждое рабочее место должны быть: пере- чень инструкций, НТД и схем, знание которых обязательно для работника; права, обязанности и ответственность работника; взаимоотношения работника с выше- стоящим, подчиненным и связанным по работе персоналом.

В инструкциях по охране труда должны быть указаны общие требования безопасности перед началом работы, во время работы, при отказах и по окончании работы.

Инструкции должны пересматриваться и переутверждаться не реже 1 раза в 2 года. В случае изменения состояния или условий эксплуатации в инструкции вносятся дополнения и изменения и доводятся до работников записью в журнале распоряжений или иным способом.

У начальника участка и на рабочем месте дежурного персонала должен на- ходиться комплект схем. Кроме того, необходимые схемы должны быть вывеше- ны на видном месте в помещении дежурного персонала. Информация об измене- ниях в схемах должна доводиться записью в журнале распоряжений. Не реже 1 раза в 2 года должны проводиться проверки соответствия схем действительному состоянию.

## Оперативная документация

Дежурный персонал должен вести следующую оперативную документацию:

- оперативный журнал, в котором в хронологическом порядке регистрируются оперативные действия, распоряжения, записи о неисправностях и отказах, запи- си о первичных и ежедневных допусках к работе по нарядам и распоряжениям, записи о приеме и сдаче смены;

- журнал распоряжений руководства предприятий, руководящего персонала энергослужбы;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- журнал заявок на вывод оборудования из работы с регистрацией заявок, указа- нием наименования оборудования, причины и времени вывода из работы, а также объема теплопотребления отключаемого оборудования;

- журнал дефектов с записями о неисправностях с указанием даты, характера и принадлежности неисправности, а также с записью ответственного за состояние и безопасную эксплуатацию об ознакомлении и устранении дефектов;

- бланки переключений с записями объемов переключений, сведений о персона- ле, проводящем переключения, указания о последовательности переключений, состоянии запорной и регулирующей арматуры и фамилии работника, контро- лирующего переключения;

- температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения;

- режимная карта, содержащая перечень оптимальных значений параметров для достижения надежной и экономичной эксплуатации.

Административно-технический персонал должен ежедневно проверять опе- ративную документацию и принимать меры к устранению дефектов оборудования и нарушений в работе, допущенных персоналом. Результаты проверки заносятся в журналы.

## Технико-экономическая документация

В основу технико-экономических показателей работы должна быть положе- на статистическая и бухгалтерская документация, действующая на предприятии.

Основными технико-экономическими показателями являются: количество выработанной и отпущенной теплоты; себестоимость реализованной теплоты; удельный расход условного топлива; удельный расход теплоты на единицу выра- ботанной продукции; потери теплоты в теплопроводах и расходы на собственные нужды; удельная численность персонала.

Отдел главного энергетика разрабатывает нормативные характеристики, ко- торые ежегодно проверяются и корректируются (при необходимости). Основой для составления нормативов и их корректировок являются результаты испытаний. Предприятие должно проводить энергетические испытания теплопотреб- ляющих установок, по результатам которых разрабатываются в установленные (ГОСТ  27322-87  «Энергобаланс  промышленного  предприятия.  Общие положе-

ния») сроки энергетические балансы и нормативные характеристики.

По требованию Госэнергонадзора предприятие обязано составить паро- конденсатный баланс. Форму баланса и сроки его составления определяет указан- ный орган.

## Контрольные вопросы

1.Объем технической документации для организации, эксплуатирующей котель- ную установку.

2.Объем документации на теплоиспользующую установку.

3.Объем документации на трубопроводы, подведомственные Госгортехнадзору. 4.Требования к инструкциям по обслуживанию.

5.Требования к должностным инструкциям. 6.Требования к инструкциям по охране труда. 7.Общие требования к инструкциям.

8.Где должна находиться документация?

9.Объем оперативной документации.

10.Порядок ведения и контроля оперативной документации. 11.Объем технико-экономической документации.