9-1. ОРГАНИЗАЦИЙ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Пусковые наладочные работы выполняются после монтажа оборудования. Основной задачей пусконаладочных работ яв¬ляется комплексное опробование всей установки с целью проверки надежности и безопасности ее работы, а также дости-жения проектных параметров. В результате пусконаладочных работ должны быть выявлены и устранены все недостатки про¬екта и монтажа, препятствующие надежной и безопасной экс¬плуатации оборудования. Прием оборудования во временную эксплуатацию производится только после окончания пускона¬ладочных работ.

Наладочные работы выполняются специализированными ор-ганизациями в соответствии с хозяйственными договорами, за-ключаемыми с предприятиями. Наладочные работы могут также выполняться силами предприятия при наличии подго-товленного инженерно-технического персонала и необходимого парка контрольно-измерительных приборов.

Инженерно-технический персонал, непосредственно выпол-няющий наладочные работы, относится к оперативному персо¬налу и должен пройти обучение и сдать экзамен квалификаци¬онной комиссии в объеме выполняемой работы. Сдача экза¬мена оформляется протоколом с выдачей удостоверения, дающего право на выполнение наладочных работ. Повторной проверке знаний инженерно-технические работники подверга¬ются один раз в три года, а рабочие ежегодно.

В результате выполнения наладочных работ • составляется технический отчет, в котором рассматриваются все выполнен¬ные этапы и приводятся выводы и рекомендации для дальней¬шего улучшения работы установки. Технический отчет явля¬ется основным документом, характеризующим объем выполнен¬ных работ и их эффективность.

Опыт работы различных наладочных организаций показал, что затраты, связанные с наладочными работами, окупаются в течение нескольких месяцев. Сравнительные испытания и расчеты показывают, что в результате наладочных работ дости¬гается экономия топлива в размере 3—5 %.

Пусковые и наладочные работы выполняются бригадой под руководст¬вом опытного инженерно-технического работника. Состав бригады опреде¬ляется объемом выполняемых работ, но обычно не превышает 5 человек. В основном в бригаду входят инженерно-технические работники, так как все вспомогательные работы выполняет персонал предприятия (обслужива¬ющий и ремонтный).

На каждую работу по пусковой и режимной наладке составляется про¬грамма,   которая   согласовывается  с   предприятием.  При   разработке   программы на пусконаладочные работы основное внимание должно быть обра¬щено на опыты, связанные с опробованием отдельных узлов, выявлением недостатков конструкции элементов установки и качества монтажа оборудо¬вания. Наибольшее внимание уделяется опытам, в которых проверяется на¬дежность работы основного и вспомогательного оборудования, его номиналь¬ная производительность, возможность поддержания заданных параметров, устойчивость работы при минимальных нагрузках, максимальная произво-дительность агрегата. Число опытов для определения экономических пока¬зателей работы оборудования должно быть минимальным, однако доста¬точным для составления ориентировочной режимной карты во всем диапа¬зоне эксплуатационных нагрузок.

При этих испытаниях не следует предъявлять серьезных требований к точности измерения. Ряд параметров может измеряться по показаниям эксплуатационных контрольно-измерительных приборов.

Пусконаладочные работы состоят из следующих этапов: а) знакомства с проектом установки и критического его рассмотрения; б) наружного и внутреннего осмотра установки с целью выявления дефектов монтажа; в) подготовки оборудования к комплексному опробованию; г) подготовки эксплуатационного персонала к комплексному опробованию оборудования; д) комплексного опробования установки; е) испытания оборудования при различных нагрузках по показаниям эксплуатационных контрольно-измери¬тельных приборов; ж) составления технического отчета и ориентировочной режимной карты для обслуживающего персонала.

Наиболее ответственным этапом из перечисленных является включение оборудования в работу и его комплексное опробование. Эти операции должны осуществляться только с ведома руководителя наладочной бригады и по его разрешению. Запрещается вмешиваться кому бы то ни было в oneративные распоряжения руководителя наладочной бригады во всех случаях за исключением тех, когда выполнение распоряжений руководителя грозит безопасности работы оборудования и обслуживающего персонала.

Руководитель наладочной бригады при проведении пусконаладочных ра¬бот обязан: лично выполнять правила эксплуатации основного и вспомога¬тельного оборудования, действующее на предприятии эксплуатационные ин¬струкции, правила техники безопасности и правила пожарной безопасности; обеспечивать безопасные условия пусковых работ для персонала, участвую¬щего в этих работах; обеспечивать правильность и четкость выполнения персоналом всех пусковых операций, лично руководя наиболее ответствен¬ными этапами работы; принимать меры для предотвращения аварий и не¬счастных случаев при пуске оборудования; проверять наличие и правиль¬ность оформления предпусковой документации.

Руководителю наладочной бригады при проведении пусконаладочных ра¬бот предоставляется право:

а)	прекращать пуск основного и вспомогательного оборудования при

возникновении опасности или нарушении пусковой схемы, а также при не¬

соблюдении персоналом действующих инструкций;

б)	не допускать к участию в пусковых работах персонал, имеющий

право  на  эксплуатацию  оборудования,  но  недостаточно   хорошо   знающий

, пускаемую установку;

в)	отстранять от участия в пусковых работах лиц, нарушающих эксплу-атационные инструкции, правила техники безопасности и пожарной безо¬пасности;

г)	давать инструктивные указания по вопросам техники безопасности и

охраны труда при пуске оборудования.

Члены наладочной бригады и эксплуатационный персонал, участвую¬щие в проведении наладочных работ, обязаны:

а)	выполнять все указания руководителя наладочной бригады, дейст¬вующие инструкции по пуску и эксплуатации, правила техники безопасности

и правила пожарной безопасности;

б)	производить по указанию руководителя наладочной бригады необхо-димые переключения, пуск и остановку вспомогательного оборудования, ре-гулирование   режима   работы   основного   и   вспомогательного   оборудования;							     177

в)	следить за работой оборудования, не покидая рабочего места без

разрешения руководителя наладочной бригады;

г)	немедленно сообщать руководителю наладочной бригады обо всех за¬

меченных дефектах и неполадках в работе оборудования.

Ликвидация аварий на пускаемом оборудовании осуществляется эксплу-атационным персоналом под непосредственным руководством наладочной бригады. Если авария не связана с пускаемым оборудованием, руководство ее ликвидацией осуществляет начальник смены или инженерно-технический персонал цеха.