3.6 Показатели надёжности концентрированной ЭС и методы их определения

а) Вероятность снижения мощности ЭС

Однородная концентрированная ЭС - из одинаковых по всем параметрам генераторов , работающих на общую нагрузку. Показатели надёжности генераторов-qi , i(вероятность отказа , частота попадания в неё).Число состояний ЭС (без плановых ремонтов)-"2".Если безразлично из-за отказа каких именно генераторов ЭС находится в том или ином состоянии , а важно на сколько снизилась мощность станций ЭС , то количество состояний ЭС изменяется до величины "n+1".При этом :нулевое состояние ЭС - все генераторы в работе, первое состояние ЭС - один генератор не работает , второе-два и т.д.

Попадание ЭС в одно из состояний соответствует схеме Бернулли и отвечает биноминальному распределению:

(3.100)

где

q - вероятность снижения мощности ЭС , при выходе из строя "k" генераторов;

n – общее количество работающих генераторов.

Интегральный закон распределения снижения мощности ЭС:

(3.101)

б) Частота попадания Эс в Кое состояние:

(3.102)

где

КЭС /-частота попадания ЭС в Кое состояние путём "сверху" при переходе в Кое состояние из (к-1) состояние

КЭС //- частота попадания ЭС в Кое состояние путём "снизу" из (к+1) состояния ЭС.

Путь “сверху”:

-		(3.103)

где

- вероятность ,что (к-1) генераторов простаивает

Средняя наработка К-го генератора в данном состоянии за время “t”.

.		(3.104)

Количество отказов К-го генератора за время “t” в (к-1)-м состоянии ЭС:

(3.105)

где

-частота отказов генератора.

Частота переходов системы в К-ое состояние из (к-1) из-за отказа К-го генератора

(3.106)

Частота рассматриваемых событий , обусловленная отказом любого из «n» генераторов:

(3.107)

(3.108)

3.7 Показатели надежности распределительных

электрических сетей, при последовательном и параллельном соединении цепей

Для анализа надежности распределительные сети представляются в виде структурной схемы или блок-схемы, в которой реальные связи заменяются условными с учетом влияния каждого элемента на надежность сети в целом. Соединение блоков в схеме м.б. последовательным, когда отказ любого элемента приводит к отказу системы и параллельным, когда отказ системы имеет место при отказе хотя бы одного элемента в каждой цепи. Наличие последовательных и параллельных связей в различных сочетаниях определяет многообразие блок-схем, применяемых при расчете надежности электроснабжения.

Для расчета надежности распределительных электрических сетей применяются численные показатели надежности ее отдельных элементов, принимаемые из справочной литературы.

Показатели надежности цепи, состоящей из «k» последовательно соединенных элементов определяются по выражениям:

1. Параметр потока отказов цепи:

.							(3.109)

2. Время наработки цепи до отказа:

(3.110)

3. Вероятность безотказной работы цепи в течение года

(3.110)

4. Среднее время восстановления цепи:

(3.112)

5. Коэффициент неготовности (вынужденного простоя)

(3.113)

Для элемента цепи вероятность безотказной работы за время t при экспоненциальном законе распределения (=const)

(3.114)

Вероятность отказа элемента цепи:

(3.115)

При малых значениях «t» можно принять q(t) = t, тогда вероятность безотказной работы в течение года:

(3.116)

Средняя наработка до отказа:

(3.117)

Коэффициент готовности:

(3.118)

При «n» параллельных цепях с одинаковыми характеристиками среднее время восстановления системы:

(3.119)

Среднее время работы системы между двумя отказами:

(3.120)

При двух цепях среднее время восстановления:

(3.121)

Время наработки двух цепей (системы) до отказа:

(3.122)