Глава IV Структурная надёжность работы основных элементов ЭС

4.1 Основные понятия и показатели надёжности воздушных линий электропередачи

Воздушным линиям (ВЛ) принадлежит важная роль в работе ЭС и надёжном электроснабжении потребителей. На долю ВЛ 35-750кВ приходится значительная часть отказов и отключений электрического оборудования (~ 35% -50 %)

Причины высокой повреждаемости ВЛ:

- Влияние климатических воздействий (гололёдно-ветровые нагрузки, атмосферные перенапряжения и т. д.);

- Доступность ВЛ посторонним вмешательствам (наезды на опоры, обрывы проводов, «расстрел» изоляторов);

- Сложность контроля технического состояния элементов ВЛ.

Изучение надёжности ВЛ имеет цели:

- Оценку надёжности схем развития ЭС, эл. сетей, систем электроснабжения отдельных потребителей;

- Анализ конструкций, оборудования, сооружения ВЛ;

- Технико-экономический анализ вариантов ВЛ сверхвысокого напряжения и выбор конструкций, опор, фундаментов, проводов, уровней изоляции;

- Анализ и рационализацию системы ремонтов и технического обслуживания ВЛ;

- Решение задач планирования, управления и производственно-хозяйственной деятельности при эксплуатации ВЛ;

- Решение задач диспетчерского управления на разных уровнях;

- Разработка нормативов аварийного запаса оборудования и запасных частей для ВЛ;

- Разработка рекомендаций и указаний по эксплуатации ВЛ с учётом местных условий;

- Определение необходимости и степени эффективности мероприятий по повышению надёжности ВЛ.

Надёжность ВЛ 35-750кВ оценивается комплексом показаний из 5-ти групп:

- Показатели безотказности;

- Ремонтопригодности;

- Долговечности;

- Комплексные показатели;

- Экономические показатели.

1) Под безотказностью ВЛ понимается её свойства непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки. ВЛ – восстанавливаемый объект и её показатель безотказности –параметр потока отказов – в общем случае (t) – т.е функция времени. На величину «» влияют: факторы старения и износа элементов, а также плановые ремонты (рис.4.1):

t1, t2, t3, момент времени выполнения капитальных ремонтов;

t -окончание приработки (периода освоения).

(4.1)

где

M –математическое ожидание отказов ВЛ;

r(t) –число отказов за время t;

r (t+t) число отказов за время (t+t);

(t) –среднее число отказов, ожидаемых в малом интервале времени.

(t)

(t)

ср (средний)

t

0	   t0	     t1		t2	t3

Рис. 4.1

Из анализа причин отказа ВЛ следует:

=1(t)+ 2,								 (4.2)

где

–поток отказов ВЛ ,

cвязан с износом и старением ВЛ и зависит от срока службы ВЛ ,

- связан с внешними воздействиями на ВЛ ,

Поток отказов «» вызывается загниванием древесины, коррозией металлических опор, износом арматуры, проводов ,тросов, разрушением изоляторов, составляющая потока «» связана с гололёдно-ветровыми нагрузками, дефектами монтажа, обрывами проводов, ударами молний, ледоходом, пожарами и т.д.

Величина =const и не зависит от длительной эксплуатации, капитальных ремонтов т.е. определяется случайными причинами.

В эксплуатационной и проектной практике ЭС для ВЛ в период нормативного срока службы пользуются значением среднего потока отказов «ср» не зависящего от срока службы ВЛ. Периодичность капитальных ремонтов ВЛ принимается 3-6 лет.

С вероятностью безотказной работы ВЛ связано понятие функции надёжности ВЛ – р(t).

р(t)=1-р(t)q(t);							(4.3)

где

i- возможные состояния ВЛ;

рi (t) – вероятность нахождения ВЛ в момент времени “t” в состоянии “i”

qi – вероятность нарушения надёжности ВЛ в момент времени “t” в состоянии “i”.

2) Ремонтопригодность ВЛ –свойство ВЛ, заключающееся в её приспособленности к обнаружению причин отказов, предупреждению отказов и восстановлению работоспособности путём технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность ВЛ определяется следующими основными показателями:

- средним временем восстановления линии при отказе (Тв);

- средней продолжительностью преднамеренных отключений ВЛ (Тр);

- средней периодичностью ремонтов ();

- cредними трудозатратами на капитальный ремонт и техническое обслуживание ВЛ (Nр).

Рассмотрим содержание отдельных показателей:

Величина «Тв» - математическое ожидание времени для приведения ВЛ в работоспособное состояние после отказа.

Величина «Nр» для ВЛ 35-750кВ характеризует их потребность в плановых ремонтах и других видах обслуживания. Средние значения величины «Nр» для ВЛ представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

Средние трудозатраты на капитальный ремонт и техобслуживание

| U, кВ | Трудозатраты, чел.-ч/км на капремонт ВЛ на опорах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | деревянных | железобетонных |  | металлических |  |  |
|  |  | одноцепных | двухцепных | одноцепных |  | двухцепных |
| 35 110 220 330 750 | 5300 6200 7600 - - | 3000 3450 4250 5120 - | 5700 5450 - - - | 6250 5300 7150 7650 13600 | 7300 6400 9000 - - |  |

3) Долговечность ВЛ – их свойство cохранять работоспособность при установленной системе ремонтов и техобслуживании до предельного состояния при котором дальнейшая эксплуатация невозможна.

Для ВЛ на деревянных опорах – 30 лет, на металлических и ж/б опорах – 50 лет.

Износ ВЛ имеет 5 форм:

- Экономический или нормальный износ, определяемый внедрением в эксплуатацию более эффективных и надёжных ВЛ либо ВЛ с меньшими затратами на 1кВт, передаваемый мощности или кВт ч переданной электроэнергии;

- Технический износ – неспособность ВЛ соответствовать возросшему уровню требований к качеству эл. энергии;

- Социальный износ, вызванный неспособностью ВЛ отвечать ожесточившимся требованиям социальных стандартов (безопасность персонала, населения или животных, сложность обслуживания и т.д.;

- Экологический износ – когда ВЛ не соответствуют новым нормативам по охране окружающей среды;

- физический износ, обусловленный явлениями старения, разрушения, изнашивания, загнивания и т.п. элементов ВЛ.

Таким образом предельное состояние ВЛ определяется не только физическим износом, хотя он в большинстве случаев – основной.

4) Комплексные показатели надёжности ВЛ. Эти показатели характеризуют несколько свойств, составляющих надёжность ВЛ (безотказность, долговечность, ремонтопригодность).

а) Коэффициент технического использования характеризует долю времени нахождения ВЛ в работоспособном состоянии относительно периода эксплуатации учитывает затраты времени на все виды простоя ВЛ в процессе эксплуатации после отказов и в результате преднамеренных отключений:

,					(4.4)

где Т - среднее время работы ВЛ между отказами (наработка на отказ);

ТВ - среднее время восстановления ВЛ;

ТР - среднее время преднамеренного отключения ВЛ;

– параметр потока отказов ВЛ;

- средняя периодичность ремонтов.

б) Коэффициент готовности – вероятность того, что ВЛ окажется работоспособной в производственный момент времени, исключая простой при ремонтах :

,						(4.5)

где

Т - среднее время работы ВЛ между отказами (наработка на отказ);

ТВ - среднее время восстановления ВЛ.

в) коэффициент простоя ВЛ из-за отказов:

.								(4.6)

г) Коэффициент простоя ВЛ при ремонтах:

,								(4.7)

где

Тр – среднее время ремонта ВЛ.

5) Экономические показатели надёжности ВЛ.

а) Эффективность затрат на повышение надёжности ВЛ:

Эн =,								(4.8)

Где   - повышение надёжности ВЛ в результате введения резерва

ЗН - величина приведенных затрат на образование резерва.

Пример. Если на ВЛ вводится избыточность путём замены провода А на АС, то вероятность обрыва провода уменьшается и вероятность отказа ВЛ уменьшается, время восстановления – без изменения.

б) Суммарные затраты на проведение техобслуживания или ремонта за определённый срок эксплуатации т.е. мат.ожидание затрат на интервале времени.

в) Ущерб от отказа ВЛ.  Этот экономический показатель состоит из трёх звеньев

- ущерб энергоснабжающего предприятия (ПЭС, РЭС,Э/СТ);

- ущерб потребителей энергии;

- ущерб смежных звеньев народного хозяйства.

Проанализируем эти составляющие ущерба

Звено I:

- Затраты на восстановление ВЛ;

- Потери от замены элементов ВЛ (опор, проводов, изоляторов);

- Потери от увеличения технологического расхода энергии в электросети из-за отклонения эл. режима от оптимального значения при отказе ВЛ;

- Затраты на топливо, расходуемое на пуски энергоблоков, растопки котлов на резервных станциях, вводимых вследствие отказа ВЛ;

- Затраты на выработку энергии на резервном оборудовании;

- Потери от простоя оборудования и обсуживающего персонала связанного с отказом ВЛ.

Звено II:

- Потери от простоя и снижения производительности технологического оборудования;

- Потери от брака продукции, снижения ее качества;

- Потери от простоя рабочих;

- Затраты на содержание резервов и запасов сырья и т.п.

Звено III:

- Пожары в городах, лесном хозяйстве;

- Затраты от падения опор, проводов на дороги и т.д.

4.2 Надёжность двухцепных ВЛ

Доля двухцепных ВЛ в ЭС СНГ: 7% - 35кВ, 26% - 110кВ, 154кВ;    18% -220кВ; 5% - 330кВ

Преимущество строительства двухцепных ЛЭП – сокращение затрат на строительство и эксплуатацию, уменьшение зоны отчуждения и т.п., что позволяет ожидать увеличения их количества.

«Отказ» для двухцепных ВЛ –понятие неоднозначное: и зависит от схемы электроснабжения и роли ВЛ в схеме. Пример : отказ первой цепи или двух является отказом, это зависит от требований потребителей.

Здесь могут быть три варианта:

1. Отказ любой одной цепи двухцепной ВЛ  - отказ этой линии или отказ двух цепей.

2. Отказ одной определённой цепи  - отказ линии, или отказ двух цепей.

3. Отказ двух цепей – отказ линии.

В соответствии с этими вариантами квалифицируются и преднамеренные отключения двух цепей ВЛ.

Структурные схемы расчёта надёжности двух цепной ВЛ в зависимости от понятия отказа.

На рис 4.2 представлены схемы замещения ВЛ по вариантам при анализе структурной надёжности.

1,2	      1	      2				1,2

1 вариант					2 вариант		   1

1

1,2

3 вариант			2

Рис. 4.2

Статистическая информация для анализа надёжности двухцепныхй ЛЭП состоит из двух групп показателей надёжности:

1 Показатели, характеризующие отказы и преднамеренные отключения двух цепей двух цепной линии одновременно по одной причине:

1,2 ; ТВ1,2 ; 1,2 ; ТР1,2 ,

где

1,2 - параметр потока отказов двух цепей ВЛ;

ТВ1,2  - среднее время восстановления двух цепей ВЛ;

1,2  - средняя периодичность ремонтов двух цепей ВЛ;

ТР1,2 - средняя продолжительность преднамеренного отключения двух цепей ВЛ.

2 Показатели, характеризующие отказы и преднамеренные отключения любой одной цепи двух цепной линии, вторая цепь в работе

1-2 ; ТВ1-2 ; 1-2 ; ТР1-2,

где

1-2 - параметры потока отказов первой или второй цепи ВЛ;

ТВ1-2 - среднее время восстановления первой или второй цепи ВЛ;

1-2 - средний период ремонтов первой или второй цепи ВЛ;

ТР1-2 - средняя продолжительность преднамеренных отключений первой или второй цепи ВЛ.

В этом случае для первого варианта отказа двух цепной ВЛ имеем следующие значения показателей надёжности:

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)

где

ВЛ – поток отказов двухцепной линии;

ВЛ – средняя периодичность ремонтов;

ТВ ВЛ – среднее время восстановления ВЛ;

ТР ВЛ – средняя продолжительность преднамеренных отключений.

Для второго варианта: отказа (отказ определённой цепи – отказ линии или двух цепей):

Для одной цепи:

(4.13)

Для двухцепной ВЛ:

(4.14)

(4.15)

(4.16)

(4.17)

Рассмотрим более детально третий вариант отказа ВЛ (отказ двух цепей – отказ линии). Здесь на рис.4.2 параллельно включённые блоки характеризуют возможные явления наложения отказа одной цепи на отказ (ремонт) второй цепи

Поток отказов для схемы, состоящей из параллельно включённых блоков, учитывающей наложение отказов одной цепи на отказы (ремонты) другой, поток отказов составит величину:

.		(4.18)

Заменяя составляющие, (см. 4.13 ) после подстановки имеем:

.					(4.19)

Среднее время восстановления для схемы из параллельных блоков:

,	(4.20)

где

- коэффициент, учитывающий наложение отказа одной цепи ВЛ на отказ или ремонт второй цепи.

Этот коэффициент () определяется в зависимости от соотношения

(4.21)

Если а1, то  а если а1 ,то имеем:

(4.22)

Исходя из симметрии блоков в схеме их параллельного соединения значение величины «Т» после преобразований можно записать в виде:

,						(4.23)

где

Т – среднее время восстановления для схемы из параллельных блоков.

Окончательно для третьего варианта отказа ВЛ (отказ двух цепей – отказ ВЛ), исходя из структурной схемы расчёта надёжности двух цепной линий, имеем следующие показатели надёжности:

;			(4.24)

;				(4.25)

;									(4.26)

,									(4.27)

где

- показатели надёжности блока, эквивалентирующего одновременное отключение обеих цепей по одной причине.

Таким образом оценка показаний надёжности двух цепных ЛЭП зависит от варианта использования этих линий в схеме электроснабжения потребителей или узла нагрузки и формулировки понятий «отказ двухцепной линии» и «преднамеренное отключение двухцепной линии». При этом меняется численное значение показателей надёжности двухцепной линии в зависимости от варианта её использования и эффективности применения двухцепной линии по сравнению с двумя такими же (U,L) одноцепными.

Рассматривая эффективность ВЛ как соотношение результатов и затрат, произведём её определение:

Расчёт эффективности двух цепной воздушной линии:

(4.28)

где

КТ,И - коэффициент технического использования двух цепной ВЛ, т.е. время нахождения в работоспособном состоянии относительно периода её эксплуатации;

КВЛ - капитальные вложения в данную линию;

КТ,И 8760 = Тг;

Тг – общее суммарное время работы ВЛ в течение года.

(4.29)

где

ВЛ – параметр потока отказов двухцепной линии;

ВЛ – средняя периодичность преднамеренных отключений ВЛ;

ТВ ВЛ – среднее время восстановления двухцепной ВЛ;

ТР ВЛ – средняя продолжительность преднамеренных отключений.

В качестве примера приведём показатели надёжности и стоимости ВЛ 110 кВ, таблица 4.2:

Таблица 4.2

| Тип ВЛ, U = 110 кВ |  | Параметр потока отказов, , 1/год | Тв, ч | , 1/год | Тр, ч | КВЛ (цены 1980г), т.руб/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| одноцепная ВЛ: |  | 0.27 | 8.8 | 1.86 | 15.4 | 333 |
| двухцепная ВЛ: | отключена одна цепь | 0.35 | 6.9 | 3.2 | 14.8 | 507 |
|  | отключены две цепи | 0.04 | 10.3 | 0.17 | 21.8 | 507 |