4.3. Надёжность ЛЭП с последовательно соединёнными элементами.

Предполагая , что отказы ЛЭП и электрических сетей – независимы получим основные формулы для расчёта надёжности комбинации двух элементов.

- Если р1 – надёжность одного элемента , р2-другого, то вероятность того, что оба будут работать безотказно в течении времени “t”:

(4.30)

где

1, 2-интенсивности отказов элементов , которые м.б. постоянными или переменными во времени;

р1, р2 – вероятность отказов элементов ЛЭП.

2. Вероятность того , что один или оба элемента откажут :

qпосл(t)=q1(t)+q2(t)-q1(t)+q2(t)=1-P1(t)+1-P2(t)-[1-P1(t)][1-P2(t)]=

=1-P1(t)P2(t)=1-Pпосл(t),								(4.31)

где

q1, q2 – вероятность отказов элементов ЛЭП.

3. Вероятность того , что будут работать один или два элемента:

(4.32)

4.Вероятность , что откажут оба элемента ЛЭП:

qпарал(t)=q1(t)q2(t)=[1-р1(t)][1-р2(t)]=1-р1(t)-р2(t)+р1(t)р2(t)=1-рпарал(t)		(4.33)

Случаи 1 и 2 – представляют противоположные события т.е. рпосл+qпосл=1 , поскольку противоположные события для безотказной работы двух элементов осуществляется тремя путями : отказывает один из элементов , либо оба вместе. Следовательно, величины «рпосл» и «qпосл» можно соответственно назвать надёжностью и ненадёжностью последовательного соединения элементов или последовательной системы .Это означает , что отказ любого элемента , приводит к отказу системы .Случаи 3 и 4 –противоположные события т.е. рпарал+qпарал=1 , т.к. противоположные события для двух отказавших систем – события , когда один или оба элемента работают безотказно. Величины «рпарал» и «qпарал» называются соответственно надёжностью и ненадёжностью параллельного соединения элементов или системы с постоянным резервом .Это означает , что если один элемент отказал, то существует другой элемент , который выполняет требуемую функцию .Параллельная система из двух элементов не отказывает при отказе одного элемента , если оставшийся удовлетворительно выполняет требуемую функцию .

Приведённые формулы используются при экспоненциальном и неэкспоненциальном распределении отказов элементов .В первом случае они упрощаются

;				(4.34)

;					(4.35)

;			(4.36)

.			 (4.37)

ЛЭП и электрические сети обычно состоят из большого числа соединённых последовательно элементов или блоков .В некоторых случаях к заведомо малонадёжным элементам ЛЭП для повышения надёжности подключаются резервные элементы , иногда к целым группам элементов подключаются такие или же подобные группы , включаемые параллельно (например групповое включения вентилей на п/ст ЛЭП постоянного тока).Такие параллельные соединения можно рассматривать как блоки , соединённые последовательно .Система отказывает , если отказывает такой блок в целом .

Для «n» элементов или блоков , соединённых последовательно , надёжность системы выражается формулой :

-					(4.38)

Выражение (4.38) представляет закон произведения надёжности,

где

рi-надёжность i- го элемента или блока в последовательном соединении.

Надёжность ЛЭП с параллельно соединёнными элементами .

Если имеется структурная схема надёжности с последовательным соединением элементов, когда отказ 1-го элемента вызывает отказ 2-го, затем 3-го и т.д., то имеем схему с последовательным соединением зависимых элементов (рис 4.3)

| P1 |  | P2 |  | Pn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис 4.3

В этом случае, если «А» - событие заключающееся в том, что система работает безотказно, а «Аi»(i=1,2….n) – события состоящие в исправной работе элементов системы, то событие «А» имеет место, если имеют место события «Аi». Надёжность системы:

.					(4.39)

Однако на практике отказ любого элемента – отказ системы. Вероятность безотказной работы, в этом случае, произведение вероятностей для независимых событий :

.								(4.40)

Так как произведение величин «q» есть намного меньше от сумм этих величин для отдельных элементов

(4.41)

В упрощённых расчётах, для схемы с последовательным соединением элементов, можно принять:

(4.42)

Ошибка при этом упрощении не превышает несколько процентов. Коэффициент отказа (аварийности) «q» обычно для ЛЭП имеет величину: q  0.01.

4.4. Надёжность ЛЭП с параллельным соединением элементов.

Для определения оптимальной надёжности ЛЭП и электрических сетей на стадии их проектирования приходится иногда дублировать отдельные элементы или цепи – использовать резервирование .На практике используют нагруженный (постоянно включённый) и не нагруженный (холодный) резервы. В последнем случае , когда работает элемент (цепь) имеется один или более резервных элементов (цепей) , которые могут вступать в действия при отказе основного рассмотрим  надёжность ЛЭП при нагруженном резерве.

Имеем для 2-х элементов: вероятность того, что будут работать один или два элемента:

(4.43)

Вероятность , что откажут 2-а элемента:

qпарал(t)=q1(t)q2(t)=[1-p1(t)][1-p2(t)]=1-p1(t)-p2(t)+p1(t)p2(t)=1-pпарал(t).	(4.44)

Формулы (4.43) и (4.44) – представлены в пункте 4.3 предыдущей темы.

В экспоненциальном случае:

;					(4.45)

.					(4.46)

Обобщим эти формулы для общего случая:

Сформулируем правило для вычисления вероятности того , что из трёх событий А , В , С , имеющих вероятности P(А) , Р(В) , Р(С) выполняются либо А , либо В , либо С , либо любая комбинация этих трёх событий .Это правило запишется в виде :

P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(A)P(B)-P(A)P(C)-P(B)P(C)+P(A)P(B)P(C).	(4.47)

Если события имеют одинаковую вероятность:

P(A)=P(B)=P(C)=P,								(4.48)

то

P(A+B+C)=3P-3P2+P3.								(4.49)

Аналогично можно иметь формулы для четырёх и более событий .

Используя выражение (4.47) можно определить надёжность для трёх параллельно соединённых элементов , как вероятность того , что хотя бы один из элементов будет исправен:

.(4.50)

Если :

.						(4.51)

Аналогично определяется надёжность работы 4-х и более параллельных элементов.

Более просто определить величину «q(t)» , а потом значение р(t)=1-q(t) .

Вероятность отказа 2-х элементов q=q1q2 ;3-х q=q1q2q3 а “n” элементов:

(4.52)

(4.53)

Если работающие параллельно элементы одинаковы по вероятности отказа, то:

qпар=qn ; рпар=1-qn.								(4.54)

Для параллельной работы группы элементов :

рпар=1-qпар=1-qn=1-(1-р)n,							(4.55)

где

р - надёжность 1-го элемента, т.е. вероятность безотказной работы.

Если параллельно соединить “n” групп элементов , в каждой из которых “m” элементов работает последовательно (рис 4.4), то :

р1			рi

(4.56)

n

Рис.4.4

Надёжность одной цепи из m последовательных элементов из которых “в” элементов дублированы (рис 4.5):

р1

ра

ра+1

ра+2

рm

рm

Рис 4.5

,							(4.57)

где

Pj – надёжность i-го не резервированного элемента;

Pj – надёжность j-го резервированного элемента;

а – число не дублированных элементов (а = m = в);

m – число последовательно соединённых элементов;

в – количество элементов дублированное из «m».

Надёжность системы из двух параллельных цепей (рис 4.6):

р

р

Рис.4.6

рпар=1-(1-р)2.							(4.58)

где

р – надёжность одной линии