4.5. Надёжность ВЛ с параллельным соединением элементов при ненагруженном резерве.

Здесь (рис.4.7) дополнительный элемент вступает в действие при отказе основного .Резервные элементы – в отключённом состоянии. Для включения резервных элементов требуются контрольные приборы , обнаруживающие отказ и переключающие устройства для включения резервных элементов .

Расчёт надёжности в этом случае состоит в определении f(t) –функции плотности распределения отказов данной комбинации элементов в не натруженном резерве и вычислении надёжности системы путём интегрирования этой функции .

Для одного элемента при ненагруженном резерве (н.р.) имеем следующую величину показателя безотказной работы (Рн.р.):

Р				Р

Р				Р

Рис 4.7

(4.59)

Вывод этого выражения состоит в следующем:

так как

Определим функцию плотности отказов системы (f), состоящей из двух элементов или цепей с величинами интенсивностей отказа “1” и “2” , из которых одна цепь рабочая , одна – резервная .

Допустим рабочий элемент отказывает во время «t1» , резервный сразу начинает работать .Момент отказа резервного элемента «t2=t-t1» , если время работы этого элемента «t2» а «t» –время безотказной работы системы отсчитывается от момента , когда первый элемент отказал ; «t1»и «t2» – переменные величины. Тогда:

(4.60)

Вывод:

Для первого элемента вероятность отказа на малом интервале dt есть , для второго .

Вероятность отказа системы на малом интервале от «t» до «t+dt» для системы с ненагруженным резервом:

.						(4.61)

Так как общая формула вероятности отказа  элемента:

Определим совместную плотность отказов “f(t)” системы из двух элементов, где 1-ый элемент основной ; 2-ой - ненагруженный (резервный):

(4.62)

Примечание: при выводе выражения введена переменная:

; d(2t)=d(const)=0 ; Так как время “t” – верхний предел интеграла, т.е. конкретное значение.

Выражение продифференцировано рпи допущениях: (2-1)dt1=dх, следовательно dt1=Пределы для новой переменной (х) :

Нижний предел: если t1=0 , то х=-2t

Верхний предел: если t1=t , то х=(2-1)t-2t=-1t

Для 3-х элементов (один рабочий , 2-а резервные) аналогично получаем:

(4.63)

где

t1 – момент отказа рабочего элемента;

t2 – момент отказа 2-го резервного элемента,  отказывающего в момент времени tt2 .

Вероятность безотказной работы для двух элементов при ненагруженном резерве составит следующее значение:

.					(4.64)

Среднее время безотказной работы системы из двух элементов при ненагруженном резерве:

(4.65)

4.6. Надёжность сложных схем электроснабжения

Не все задачи сводятся к последовательным и параллельным системам .При проектировании электроснабжения энергетических систем м.б. более сложные комбинации элементов .

Пример :Расчёт схемы электроснабжения (рис .4.8)

А

C

В

А’

Вээээ

Одинаковые цепи АА’, BB’ – включены параллельно. При работе даже одной из них отказов в электроснабжении нет. Если элементы А, В – недостаточно надёжны, вводим элемент С (источник электроснабжения), он снабжает А’ и B’ .Имеем комбинации: АА’ , CA’ , CB’ , BB’.

Для определения надёжности схемы используем теорему полной вероятности или теорему Байеса:

Рис 4.8

Если А – событие, зависящее от одного из 2-х несовместимых событий – Вi или Bj , из которых хотябы одно происходит, то вероятность появления события А:

P(А)=P(A/Bj)P(Bj)+P(A/Bj)P(Bj)					(4.66)

Переведём это на язык надёжности:

А – отказ системы; Bi , Bj  - безотказная работа и отказ некоторого элемента, от которого зависит надёжность системы.

Правило: Вероятность отказа системы равна вероятности отказа системы при условии что выделенный элемент исправен, умноженной на вероятность того, что этот элемент исправен плюс вероятность отказа системы при условии, что тот же элемент неисправен, умноженной на вероятность того, что этот элемент неисправен.

qсист=qсист  (если «х» исправен) рх+qсист  (если «х» не исправен) qх;	(4.67)

Pсист=1-qсист  ,								(4.68)

где

рсист – надёжность системы, вероятность безотказной работы;

qсист – ненадёжность системы, вероятность отказа.

В нашем примере “х” – элемент С , тогда

qсист=qсист  (если «С» исправен) Pc+qсист  (если «С» не исправен)  qc .	(4.69)

Для выражения (4.69)

а) отказ системы при одновременном отказе элементов системы А/ и B/ , так как элементы системы A/ и B/ – параллельны имеем:

qсист  (если «С» исправен) = (1-рA/) (1-рB/) ;					(4.70)

б) отказ элемента «С» имеет место при отказе параллельных цепей (AA/ и BB/):

.qсист  (если С не исправен) = (1-рA рA/) (1-рВ рВ/), 				(4.71)

где

Первый сомножитель – вероятность отказа цепи (qцепи), где элементы A и A/ соединены последовательно;

Второй сомножитель – «qцепи», где элементы B и B/ соединены последовательно.

Вероятность отказа всей системы (qсист) всей системы:

qсист=(1-PA/)(1-PB/)PC+(1-PAPA/)(1-PBPB/)(1-PC).			(4.72)

В более сложных расчётах надёжности правило (4.67) применяется в несколько этапов. Формула (4.67) – позволяет расчёт надёжности любых сложных систем.

Из формулы (4.67) получается правило расчёта надёжности последовательных и параллельных соединений элементов.

Пример1: элементы с вероятностями безотказной работы р1 и р2 – соединены последовательно (рис 4.9). Определить вероятность отказа системы. В качестве элемента “х” возьмём элемент с вероятностью безотказной работы «р2»:

р1	   р2 – элемент «х»

Рис 4.9

Таким образом элемент «х» - элемент с показателем надёжности «р2». Воспользуемся правилом (4.67) для нашего случая:

qсист=(1-р1’)р2+1(1-р2)=р2-р1р2+1-р2=1-р1р2				(4.73)

Примечание: Если не исправен второй элемент т.е. отказ при этом системы.

q=1 , т.к. элемент включён в схему последовательно, величине 1-р2 – вероятность того, что неисправен 2-ой элемент. Таким образом надёжность системы :

рсист=1-qсист=р1р2 ;								(4.74)

Пример 2: Применяя выражение (4.67) для двух параллельных элементов (рис 4.10) определить вероятность отказа системы. В качестве элемента “х” возьмём элемент с вероятностью безотказной работы «р2». Согласно выражения (4.67) определяем вероятность отказа системы:

р1

р2 – элемент «х»

Рис 4.10

qсист=0 P2+(1-P1) (1-P2)=1-P1-P2+P1P2 ;				(4.75)

Примечание: qсист = 0, при р2 = х, qсист = 1-р2, при q2 = х.

Надёжность системы:

рсист=р1+р2-р1 р2 .								(4.76)