Расчёт надежности двухцепной линии

Для составления схемы надежности в исходной схеме электрической сети объединяются все источники питания, а линии замещаются блоками, связанными между собой и с потребителем и источниками питания так, как в исследуемой схеме сети. На рис. 8. показана схема сети и операция составления схемы надежности.

Рис. 8. а) – Исходная схема сети; б) схема надежности

Для большей наглядности схему надежности можно привести к виду, где шины источников питания ИП и шины потребителя (П) представлены параллельными прямыми

Рис. 9. Упрощенная схема надежности

Двухцепные линии в схеме надежности представляются тремя блоками, как показано на рис. 10. Блоки 1 и 2 отражают отказы и плановые ремонты каждой из цепей отдельно, а блок 1-2 – одновременные отказы обеих цепей.

Для схем сети без замкнутых контуров схема надежности содержит лишь последовательно и параллельно соединенные блоки (рис. 8 а и б). При наличии в сети замкнутых контуров в схеме надежности появляются пёремычки между параллельными ветвями (рис. 11).

Расчет по схеме надежности проводится путем ряда преобразований последовательно или параллельно включенных блоков в эквивалентные до тех пор, пока шины источника питания и потребителя не окажутся связанными одним эквивалентным блоком (рис. 9 б и в). Показатели надежности этого блока (рис. 9,г) и являются искомыми показателями надежности электроснабжения потребителя.

Рис. 10. К расчёту показателей надежности двухцепной линии

Рис. 11.

Для п последовательно включенных блоков показатели надежности эквивалентного блока приближенно (без учета возможности их одновременных простоев) определяются по формулам (1-6)

Для двух параллельно включенных элементов i и j эквивалентный блок характеризуется только показателями надежности, так как одновременные плановые простои элементов предполагаются недопустимыми. Показатели надежности эквивалентного блока

(2-22)

(2-23)

где ТВ;В - средняя длительность одновременного вынужденного простоя, равная согласно выражениям   (2-6) —(2.8):

(2-24)

ТВi;Пj  и   ТВj;Пi - средние длительности  одновременного, простоя при наложении отказа на плановый     ремонт, определяемые по (2-13) или (2-14).

Если пропускная способность отдельных связей между потребителем и источниками питания или мощность

Рисунок 12

отдельных источников не может обеспечить полного снабжения потребителя электроэнергией, то кроме перерывов электроснабжения, определяемых показателями надежности результирующего блока (например, блок IV рис. 2-б,г), необходимо учитывать режимы, в которых происходит ограничение электроснабжения. Так, если в схеме на рис. 2-5,а пропускная способность линий Л4 и JI5 или мощность источника питания ИПЗ меньше нагрузки потребителя, то возможны ограничения потребителя, математические ожидания и длительности которых определяются показателями надежности и плановых простоев блока III (рис. 2-6,в).

Для блок-схем с перемычками (рис. 2-8) рассчитываются характеристики эквивалентных блоков для двух схем, получаемых из исходной, а именно: первой (рис. 2-9,а), в которой в перемычке нет блока, т. е. без учета вынужденных и плановых простоев блока; второй (рис. 2-10,а), в которой пермычка вообще отсутствует. По полученным показателям надежности этих схем шм; ТВМ (рис. 2-9,6) ωL ; TbL (рис. 2-10,6) и известным коэффициентам вынужденного и планового простоев блока перемычки КВi и KПi вычисляются результирующие показатели надежности электроснабжения:

(2-25)

(2-26)

В качестве примера произведем расчет математического ожидания перерывов электроснабжения и их средней длительности для схемы, приведенной на рис. 2-5,а.

Параметры линий электропередачи и их показатели надежности даны в табл. 2-1. Возможность проведения плановых ремонтов линий в периоды с благоприятными климатическими условиями учтена коэффициентом kω = 0,5.

| Линия | Напряжение, кВ | Длина, км | ω, 1/год | TВ, ч | μ, 1/год | Tп, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | 100 | 0.7 | 16 | 6 | 8 |
| 2 | 220 | 120 | 0.84 | 16 | 6 | 8 |
| 3 | 110 | 50 | 0.5 | 14 | 5 | 8 |
| 4 | 110 | 60 | 0.6 | 14 | 5 | 8 |
| 5 | 110 | 40 | 0.4 | 14 | 5 | 8 |

Таблица 2-1

1. Расчет показателей надежности блока /, эквивалентного параллельно включенным блокам 1 и 2 (рис. 2-6,а, б).

Коэффициенты вынужденного и планового простоев блоков 1 и 2 в соответствии с (1-6)' и (1-9):

Параметр потока отказов блока I в соответствии с (2-22)

Длительность одновременного вынужденного простоя при наложении отказа на плановый ремонт в соответствии с формулой (2-13)

Среднее время восстановления блока I в соответствии с (2-23)

2. Расчёт показателей надёжности  плановых простоев блока II, эквивалентного последовательно соединённым блокам 4 и 5.

Параметр потока отказов и среднее время восстановления блока II, в соответствии с (2-18) и (2-19)

Частота и средняя продолжительность плановых простоев блока II в соответствии с (2-20) и (2-21)

Показатели надёжности блоков III и IV рассчитываются аналогично. Результаты расчёта сведены в таблицу 2-2

| Блок | ω, 1/год | TВ, ч | μ, 1/год | Tп, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0.006 | 5.3 | 0 | 0 |
| II | 1.0 | 14 | 10 | 8 |
| III | 0.506 | 14 | 5 | 8 |
| IV | 0.006 | 4.6 | 0 | 0 |

Таблица 2-2

Из таблицы 2-2 можно видеть, что полные перерывы электроснабжения характеризуются математическим ожиданием числа перерывов, равным 0.006 1/год, или равно примерно 1 раз за 170 лет при средней длительности вынужденных простоев 4.6 ч. Плановые перерывы электроснабжения отсутствуют.

При недостаточных пропускной способности линий Л4 и Л5 или мощности источника питания ИП3 ограничения потребителя будут при вынужденных и плановых простоях блока III: математическое ожидание вынужденных ограничений равно 0.506 или 1 раз за 2 года при средней длительности 14 часов; плановые ограничения 5 раз в год при длительности 8 часов.