1. СИЛОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

  - Принципы работы силовых полупроводниковых приборов (СПП)

Принципы работы силовых полупроводниковых приборов (СПП) основан на принципе работе тиристора (рисунок 6).

Рисунок 6 - Вольт-амперная характеристика тиристора

Прямая ветвь характеристики, описывающая состояние высокой проводимости при приложенном к нему прямом напряжении, которая линеаризуется кусочно–линейной функцией:

,                                            (1.1)

(1.2)

где

U – напряжение на тиристоре.

- пороговое напряжение.

- динамическое сопротивление.

1.2 Параметры характеризующие процессы в цепи управления СПП

1) Ток управления номинальный (20 – 400 мА). В зависимости от тиристора. Отпирающий ток управления  необходимый для включения тиристора.

2) Время включения. Время от момента подачи тока управления до момента, когда ток через тиристор достигнет 90 % своего установившегося значения.

3) Ток переключения. Ток, при котором проводимость в тиристоре лавинообразно нарастает.

4) Время выключения. Время от момента, когда ток, через тиристор, снижаясь, достигает своего нулевого значения до момента, когда тиристор способен выдерживать, не переключаясь, прикладываемое напряжение.

5) Ток удержания. Минимальный ток через тиристор при разомкнутой цепи управляющего вывода, при котором тиристор еще находится в открытом включенном состоянии.

6) Критическая скорость нарастания прямого напряжения . Если к тиристору со скоростью сотен  прикладывается прямое напряжение, то протекающий емкостной ток аналогичный по воздействию тока управления может вызвать самопроизвольное включение тиристора, т.е. эффект . Соответственно скорость нарастания прямого напряжения, при котором тиристор, не переключается при заданном напряжении и разомкнутой цепи управления называется критической скоростью нарастания.

7)  критическая скорость нарастания прямого тока. При включении тиристора  током управления размеры первоначального включения невелики (0,1 – 0,15 мм). Если скорость нарастания тока достигнет сотен , может произойти локальное повышение температуры в области первоначального включения, кремний расплавится и тиристор выйдет из строя – это явление называется эффект  следовательно, максимальная скорость нарастания тока через тиристор при которой не возникают необратимые процессы в p-n-p структуре и связанные с ними ухудшениями электрических параметров, называется критической скоростью нарастания прямого тока.

1.3 Максимально допустимое напряжение СПП

СПП не допускают работу при напряжении пробоя или напряжении переключения. Поэтому напряжение, прикладываемое к СПП должно быть ниже предельных значений напряжения по ВАХ. В зависимости от условий воздействия напряжения на СПП различают три вида максимально допустимого напряжения:

1) Рекомендуемое рабочее напряжение ;

2) Повторяющееся напряжение ;

3) Неповторяющееся напряжение .

Рисунок 7 – Форма напряжений, воздействующих на силовой полупроводниковый прибора

Форму напряжений, воздействующих на силовой полупроводниковый прибора можно рассмотреть по рисунку 7, где  - амплитудное значение напряжения синусоидальной формы;  - является функцией схемы преобразователя (например, выбросы при восстановлении обратного напряжения после коммутации);  - 	обусловлено внешними причинами (грозовые и внутренние перенапряжения питающей сети переменного тока). Предполагается, что это влияние исчезает перед следующим прикладываемым напряжением.

В зависимости от значения  СПП подразделяется на классы соответствующие числу сотен вольт максимально допустимой амплитуды, которая определяется индивидуально для каждого прибора при контрольных испытаниях.

1.4 Максимально допустимый ток нагрузки СПП

Максимально допустимый ток нагрузки СПП определяется как средний ток через тиристор. Основным критерием ограничивающим ток нагрузки является температура полупроводниковой структуры, которая во всех рабочих режимах, за исключением аварийных, не должна превышать максимально допустимые значения. Основными исходными данными для определения тока нагрузки являются:

- максимально допустимое значение температуры полупроводниковой структуры , которая определяется типом тиристора;

- значение максимальной температуры охлаждающей среды , которая определяется условиями эксплуатации преобразовательного агрегата;

- коэффициент формы тока через прибор , который определяется схемой и режимом работы преобразователя;

- параметры ВАХ прибора в открытом состоянии  и ;

- кривая переходного теплового импеданса -;

- максимально допустимое значение рассеиваемой мощности;

При постоянной нагрузке, когда распределение температурного поля в СПП станет стационарным, допустимое значение тока нагрузки:

(1.3)

При воздействии на СПП импульса мощности, длительность которого  меньше времени установления стационарного теплового режима, максимально допустимое значение рассеиваемой мощности:

(1.4)

где  - исходная структура полупроводниковой структуры.