2.5 Общие указания по выбору выпрямительных устройств

Для правильного выбора типа выпрямителя необходимо знать характер нагрузки, режимы работы и условия эксплуатации. Требования, предъявляемые к выпрямителям, существенно отличаются по выходным параметрам, диапазону регулирования, точности и быстродействию, по энергетическим показателям и т. п.

Выполняя эти требования, можно получить различные технические решения:

1. При выборе среднего значения выпрямленного напряжения учитывают:

- необходимость стабилизации выпрямленного напряжения при изменениях тока нагрузки и при колебаниях напряжения питающей сети переменного тока;

- диапазон регулирования выпрямленного напряжения;

- точность и быстродействие при стабилизации и регулировании выпрямленного напряжения;

- необходимость реверса выходного напряжения, в зависимости от требований к величине бестоковой паузы необходимо выбирать схему реверсирования: двухкомплектную либо с переключателем в цепи выпрямленного тока.

2. При выборе среднего значения выпрямленного тока учитывают:

- необходимость стабилизации или ограничения тока на заданном уровне;

- величину и длительность возможных перегрузок;

- точность и быстродействие при стабилизации или ограничении тока;

- необходимость реверса тока.

3. Коэффициент пульсаций и волнистость кривой выпрямленного напряжения  зависят от фазности схемы выпрямления , а также от глубины и способа регулирования выпрямленного напряжения.

4. Коэффициент пульсаций и волнистость кривой выпрямленного тока  зависят от фазности схемы выпрямления , а также вида нагрузки: активная, активно-индуктивная, с противоЭДС и т. п.  Здесь  и   - действующие значения выпрямленных тока и напряжения.

5. Для правильного выбора комплектности выпрямителя, а также параметров входящих в него блоков и устройств, помимо упомянутых выше величин, необходимо знать о потребителе: график нагрузки, параметры цепей нагрузки, наличие противоЭДС.

6. Конструкция выпрямителя должна обеспечивать работоспособность всего устройства в заданном температурном режиме, при определенных условиях окружающей среды и минимально влиять на работу других устройств. При наличии токопроводящей пыли, паров и газов, вызывающих коррозию металлических частей, необходимо применять герметизированные конструкции. Необходимо также принимать меры к подавлению радиопомех, излучаемых выпрямителями, для исключения их влияния на линии связи и телемеханики.

2.6 Инверторы, ведомые сетью

Инвертирование представляет собой процесс преобразования постоянного тока в переменный, т. е. процесс передачи электрической энергии из цепи постоянного тока в цепь переменного тока с помощью управляемых вентилей.

Рисунок 14 – Временная диаграмма напряжений

Если угол регулирования , то среднее значение выпрямленного напряжения становится отрицательным и в выпрямителе (рисунок 12) ток невозможен. Если в цепи постоянного тока включен дополнительный источник ЭДС, то ток будет протекать под действием этой ЭДС при отрицательной величине выпрямленного напряжения.

Временные диаграммы преобразователя при  (рисунок 14) показывают, что в течение большей части периода ЭДС фазы вентильной обмотки направлена против тока. Мгновенная мощность фазы вентильной обмотки трансформатора  в течение большей части периода (или всего периода) отрицательна; отрицательными являются среднее значение мощности за период (активная мощность вентильной обмотки) и средняя мощность в цепи постоянного тока. Это означает, что мощность передается из цепи постоянного в цепь переменного тока, происходит инвертирование тока.

Для инверторов вводят понятие угла опережения  (рисунок 14), т. е. электрического угла между моментом начала коммутации и моментом времени, когда ЭДС коммутирующих фаз вентильной обмотки трансформатора становятся равными между собой. Угол опережения:

(2.18)

Уравнения управляемого выпрямителя справедливы и для инверторного режима, если подставить . Тогда уравнение внешней характеристики:

(2.19)

Зависимость противо-ЭДС инвертора  от допустимого инвертируемого тока , при , называют ограничительной характеристикой, выражение которой

(2.20)

Если преобразователь, в особенности инвертор, оснастить так называемым компаундирующим устройством, то можно изменять угол опережения  при изменении тока. При этом изменяется и противо-ЭДС инвертора, зависимость, которой от тока представляет собой искусственную внешнюю характеристику. Систему компаундирования обычно настраивают так, чтобы она с ростом тока увеличивала угол опережения инвертора, препятствуя тем самым уменьшению угла , или поддерживала . В последнем случае искусственная внешняя характеристика будет совпадать с ограничительной.

2.7 Компенсационные выпрямители

Радикальным способом улучшения энергетических показателей полупроводниковых преобразователей электрической энергии, как в выпрямительном, так и в инверторном режимах является применение компенсационных преобразователей, характерная особенность которых - включение в контур коммутации дополнительного источника напряжения (напряжения на коммутирующем конденсаторе).

Схемы компенсационных преобразователей, отличающиеся способом включения конденсаторов в цепь преобразователя, можно разделить на три группы:

1. Компенсационные преобразователи, у которых ток и напряжение коммутирующих конденсаторов (их максимальное, действующее и среднее значения, от которых зависят напряжения на всех элементах преобразователя) пропорциональны выпрямленному току. В контуры коммутации таких преобразователей конденсаторы включаются последовательно и значительно влияют на процесс коммутации. При холостом ходе преобразователя напряжение на конденсаторах равно нулю и они не используются, при малых нагрузках конденсаторы используются не полностью. Улучшая коэффициент сдвига тока преобразователя, конденсаторы в преобразователях такого типа практически не влияют на форму тока, т. е. не изменяют коэффициент искажения тока. В компенсационных преобразователях этой группы частота тока (и напряжения) конденсаторов может быть различной. Эффективность использования конденсаторов - выигрыш в реактивной мощности при данной установленной мощности конденсаторов - обычно повышается с ростом частоты тока в них. Схема компенсационного преобразователя этой группы показаны на рисунок 15.

Рисунок 15 –Схема компенсационного преобразователя, в котором ток коммутирующего конденсатора пропорционален выпрямленному току

2. Компенсационные преобразователи, в которых конденсаторы включаются параллельно преобразователю (рисунок 16а). Напряжение конденсаторов равно напряжению на входе преобразователя, мало отличается от ЭДС трансформатора и незначительно изменяется с изменением выпрямленного тока. За счет действия конденсаторов входной ток преобразователя оказывается более близким к синусоидальному, следовательно, уменьшаются искажения напряжения сети переменного тока. В преобразователях этой группы коммутация тока в вентилях оказывается мгновенной.

3. Компенсационные преобразователи, у которых напряжение конденсаторов состоит из двух составляющих: независимой и зависимой от выпрямленного тока. К таким преобразователям относится двухмостовой с параллельно включенными конденсаторами (рисунок 16б).

Рисунок 16 – Трехфазный мостовой (а) и двухмотовой (б) компенсационные преобразователи

2.8 Влияние силовых полупроводниковых преобразователей

на питающую сеть

Процессы коммутации, приводящие к скачкообразным изменениям параметров цепей, принципиально отличают вентильный преобразователь от других приемников или генераторов энергии переменного тока. При питании вентильного преобразователя от сети соизмеримой мощности происходит искажение напряжения сети, что воздействует на другие потребители, а также на сам преобразователь через его систему управления.

Степень искажения формы питающего преобразователь напряжения определяется жесткостью сети. Однолинейная схема замещения сети, которая может быть преобразована к виду (рисунок 17), включает генераторы и активные потребители (синхронные двигатели и компенсаторы).

Рисунок 17 – Эквивалентная однолинейная схема замещения сети, питающий вентильный преобразователь

Все реактансы приведены к условному фазному напряжению, действующее значение которого равно . Реактанс сети  может быть выражен через полную мощность короткого замыкания :

(2.21)

При отсутствии проектных данных можно приблизительно оценить мощность КЗ системы, исходя из того, что ЭДС короткого замыкания питающих систему трансформаторов находится в пределах 10...17%, а сверхпереходный реактанс синхронных машин обычно равен 20...25%:

(2.22)

где  и  - соответственно суммарные установленные мощности питающих трансформаторов и синхронных машин.

В качестве базовой схемы тиристорного преобразователя принимается трехфазная мостовая схема выпрямления, так как схемы большей фазности строятся как эквивалентные. Приведенный реактанс трансформатора преобразователя можно определить через мощность на стороне выпрямленного тока  и относительную величину реактивного сопротивления трансформатора; в дальнейшем удобнее пользоваться суммарной относительной величиной реактивного сопротивления всей цепи коммутации:

(2.23)

(2.24)

Процессы коммутации в тиристорном преобразователе сопровождаются режимами короткого замыкания. Относительное значение коммутационного напряжения:

(2.25)

Степень искажения напряжения сети зависит не только от мгновенного значения коммутационного пика, но и от его длительности - угла коммутации γ. Величина коммутационной площадки, определяющая спектральный состав искажений напряжения сети в относительных единицах,

(2.26)

При питании от одной сети нескольких преобразователей анализ влияния преобразовательных агрегатов на питающую сеть нельзя провести путем элементарного суммирования влияния каждого из них, так как состав преобразователей является неоднородным по мощности, а временные диаграммы углов управления и нагрузок отдельных преобразователей не совпадают. В этом случае необходимо применять вероятностные методы.

2.9 Общие указания по выбору выпрямительных устройств

Для правильного выбора типа выпрямителя необходимо знать характер нагрузки, режимы работы и условия эксплуатации. Требования, предъявляемые к выпрямителям, существенно отличаются по выходным параметрам, диапазону регулирования, точности и быстродействию, по энергетическим показателям и т. п. Выполняя эти требования, можно получить различные технические решения.

1. При выборе среднего значения выпрямленного напряжения учитывают: - необходимость стабилизации выпрямленного напряжения при изменениях тока нагрузки и при колебаниях напряжения питающей сети переменного тока;

- диапазон регулирования выпрямленного напряжения;

- точность и быстродействие при стабилизации и регулировании выпрямленного напряжения;

- необходимость реверса выходного напряжения. В зависимости от требований к величине бестоковой паузы необходимо выбирать схему реверсирования: двухкомплектную либо с переключателем в цепи выпрямленного тока.

2. При выборе среднего значения выпрямленного тока учитывают:

- необходимость стабилизации или ограничения тока на заданном уровне;

- величину и длительность возможных перегрузок;

- точность и быстродействие при стабилизации или ограничении тока;

- необходимость реверса тока.

3. Коэффициент пульсаций и волнистость кривой выпрямленного напряжения  зависят от фазности m выпрямителя, а также от глубины и способа регулирования выпрямленного напряжения.

4. Коэффициент пульсаций и волнистость кривой выпрямленного тока  зависят от фазности схемы выпрямления m, а также вида нагрузки: активная, активно-индуктивная, с противоЭДС и т. п. Здесь  и  – действующие значения выпрямленных тока и напряжения.

5. Для правильного выбора комплектности выпрямителя, а также параметров входящих в него блоков и устройств, помимо упомянутых выше величин, необходимо знать о потребителе: график нагрузки, параметры цепей нагрузки, наличие противоЭДС.

6. Конструкция выпрямителя должна обеспечивать также работоспособность всего устройства в заданном температурном режиме при определенных условиях окружающей среды и минимально влиять на работу других устройств. При наличии токопроводящей пыли, паров и газов, вызывающих коррозию металлических частей, необходимо применять герметизированные конструкции. Необходимо также принимать меры к подавлению радиопомех, излучаемых выпрямителями, для исключения их влияния на линии связи и телемеханики.