3.3 Инверторы тока и напряжения, резонансные инверторы

Для инверторов тока характерно то, что в результате переключения тиристоров в нагрузке формируется ток определённой формы , а форма и фаза выходного напряжения зависят от параметров нагрузки (рисунок 20).

Рисунок 20 – Схемы инверторов тока (а), напряжения (в), резонансных (д) и их временные диаграммы токов и напряжений (б,г,е)

Источник постоянного тока работает в режиме генератора тока, для чего во входной цепи включен реактор  с большой индуктивностью. Кроме того, реактор  выполняет функции фильтра высших гармонических напряжений, так как к нему в любой момент времени прикладывается разность между неизменным напряжением источника питания и пульсирующим напряжением на входе инвертора; препятствует разряду конденсатора на источник питания во время коммутации тока в тиристорах и обеспечивает апериодический режим работы инвертора, характерный малыми пульсациями входного тока. Следует отметить, что при питании инвертора от источников с характеристиками, близкими к источнику тока, реактор  может отсутствовать.

При активно-индуктивном характере потребителя баланс реактивной мощности обеспечивается коммутирующими и компенсирующими конденсаторами. Конденсаторы по отношению к нагрузке могут быть включены параллельно, последовательно, последовательно-параллельно.

Для инверторов тока характерен энергообмен между коммутирующими и компенсирующими конденсаторами, включенными в цепи переменного тока, реактивностями цепи нагрузки и реактором  цепи входного тока. В режиме холостого хода параллельный инвертор тока неработоспособен вследствие роста амплитуды обратных и прямых напряжений на тиристорах. При перегрузках его работа затруднена из-за недостаточного времени для восстановления запирающих свойств тиристоров. Инверторы тока имеют близкую к синусоидальной кривую выходного напряжения, относительно малые пульсации входного тока, возможность реверса направления потока мощности без изменения направления тока (при переходе в выпрямительный режим). Внешняя характеристика параллельного инвертора тока «мягкая».

В инверторах напряжения в результате переключения тиристоров на нагрузке формируется напряжение определенной формы ,а форма и фаза тока зависят от характера нагрузки (рисунок 20г). Источник питания инвертора напряжения работает в режиме генератора напряжения. Если инвертор питается от выпрямителя, тона входе ставится конденсатор СО достаточно большой емкости для обеспечения проводимости источника постоянного напряжения в обратном направлении. Это необходимо, когда в составе нагрузки имеются реактивные элементы любого типа. Через обратный выпрямитель (V`1 – V`4) осуществляется энергообмен между накопителями, имеющимися в составе нагрузки, и источником питания или конденсатором СО, а в многофазных инверторах - также и энергообмен между фазами нагрузки. Конденсатор CO выполняет функции фильтра высших гармонических тока, так как по нему протекает разность между выходным и постоянным в пределах полупериодов входным током. Инвертор напряжения может работать в режиме холостого хода. Работоспособность инвертора напряжения в режиме, близком к короткому замыканию, определяется коммутационными свойствами полностью управляемых вентилей или принятым способом коммутации и параметрами коммутирующих элементов обычных тиристоров. Инверторы напряжения характеризуются относительной стабильностью выходного напряжения при изменении выходной частоты в широких пределах. Коммутационные процессы в них мало влияют на форму кривой выходного напряжения, а установленная мощность коммутирующих элементов сравнительно небольшая. Внешняя характеристика инвертора напряжения сравнительно «жесткая».

Инверторы тока и напряжения применяются в стабилизированных по выходным параметрам преобразователях частоты; во вторичных источниках питания переменного тока; в установках частотно-регулируемого электропривода. Резкой границы между инверторами тока и напряжения на практике не существует, в большинстве случаев инверторы работают в режимах, близких к промежуточным.

В резонансных инверторах нагрузка, имеющая, как правило, значительную индуктивность, образует с реактивными элементами схемы инвертора колебательный контур. В отличие от инверторов тока в резонансных инверторах ток управляемого вентиля в течение всего времени проводимости изменяется во времени по колебательному закону. Выключаются тиристоры инвертора благодаря плавному спаданию этого тока до нуля на каждом полупериоде (рисунок 20е). Собственная частота контура должна быть выше или равна рабочей частоте инвертора. Конденсаторы, входящие в состав колебательного контура, могут быть включены последовательно с нагрузкой, параллельно ей или последовательно-параллельно, а дроссели - в цепи входного тока, в анодных цепях вентилей или последовательно с нагрузкой. При работе для резонансных инверторов характерен интенсивный энергообмен между накопителями, входящими в состав схемы. Резонансные инверторы могут питаться от источников, работающих в режиме генератора ;ЭДС (инверторы с открытым входом) или тока (инверторы с закрытым входом). Резонансные инверторы имеют близкие к синусоидальным кривые напряжения и тока в нагрузке, плавное нарастание (в большинстве схем без (обратных диодов) и спад тока через вентили, что обеспечивает малые коммутационные потери мощности в последних. Данный тип инверторов целесообразно применять при повышенных частотах выходного напряжения (килогерцы, десятки килогерц).

3.4 Преобразователи частоты с промежуточным звеном

постоянного тока (циклоконвекторы)

Переменное напряжение питающей сети (рисунок 21) выпрямляется с помощью управляемого выпрямителя В, фильтруется LC-фильтром Ф и подается на автономный инвертор АИ. Функции регулирования частоты выходного напряжения осуществляет инвертор, а напряжения - выпрямитель. Иногда обе функции осуществляет инвертор, а выпрямитель выполняется неуправляемым.

Рисунок 21 – Структурная схема преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока

Преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока позволяют регулировать выходную частоту с помощью системы управления инвертора СУИ в широком диапазоне как вверх, так и вниз от частоты питающей сети. В качестве автономного инвертора может быть использована одна из ранее рассмотренных схем инверторов. Недостатком преобразователей с промежуточным звеном постоянного тока является двойное преобразование энергии, что приводит к уменьшению КПД, к увеличению установленной мощности и массы преобразователя. Однако такой тип преобразователя частоты и схема управления им проще, чем преобразователя с непосредственной связью.

3.5 Преобразователи частоты с непосредственной связью

Преобразователи частоты с непосредственной связью могут выполняться с естественной и принудительной коммутацией.

На рисунке 22а показана схема непосредственного преобразователя частоты, осуществляющего преобразование трехфазного тока с частотой  в однофазный ток с частотой . Преобразователь состоит их двух трехфазных схем выпрямления, первая из которых присоединена к фазам трансформатора схем анодами тиристоров V1 - V3 (группа I), а вторая - катодами тиристоров V4 - V6 (группа II).

Рисунок 22 – Трехфазно-однофазный преобразователь частоты с непосредственной связью (а), временная диаграмма тока(б)

Положительный полупериод выходного напряжения формируется при поочередной подаче отпирающих импульсов на тиристоры группы I; отрицательный - при подаче отпирающих импульсов на тиристоры группы II.

Открывая поочередно вентили групп I и II, получаем на выходе переменное напряжение с частотой ; (рисунок 22б). Если принять, что нагрузка активная, и не учитывать потери в вентилях и трансформаторе, то выходное напряжение на нагрузке:

(3.1)

где - число фаз первичной сети; - угол регулирования выпрямителя.