5 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ,КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

5.1 Виды аномальных режимов работы

полупроводниковых преобразователей

К аномальным режимам работы полупроводниковых преобразователей относят: внешние короткие замыкания; нарушение вентильных свойств полупроводникового вентиля, т. е. потерю способности вентиля выдерживать обратные напряжения; нарушение запирающих свойств тиристора в прямом направлении; пропуск включения отдельных тиристоров. В выпрямителях первые два вида аномальных режимов работы сопровождаются возникновением сверхтоков и перенапряжений во всех силовых элементах, поэтому они являются тяжелыми аварийными режимами. Вторые два вида аномальных режимов в выпрямителях вызывают ухудшение формы кривых выпрямленного напряжения и тока, потребляемого выпрямителем из сети, перегрузку отдельных вентилей по току, что может привести к пробою вентиля. В инверторах все виды аномальных режимов приводят к опрокидыванию инвертора, т. е. к тяжелому аварийному режиму. Для предотвращения повреждений элементов преобразователей при аномальных режимах работы в них предусматриваются специальные защитные устройства. 	Перенапряжения на вентилях могут возникать не только при аварийных, но и в обычных режимах. Электрические цепи с вентилями, как правило, содержат реактивные элементы - дроссели, конденсаторы, индуктивности рассеяния трансформаторов и питающей сети. При коммутациях вентилей в контурах, образуемых этими реактивными элементами, возникают колебательные процессы. Вследствие этого на элементах схемы могут возникнуть значительные коммутационные перенапряжения, представляющие опасность для полупроводниковых вентилей и других элементов. Поэтому для уменьшения перенапряжений в контурах с вентилями необходимо предусматривать низкоомные цепи, способные быстро поглотить энергию свободного режима, либо другие специальные меры, способствующие уменьшению амплитуды напряжения переходного процесса.

Перенапряжения в цепях с вентилями возникают также при различного рода включениях, отключениях, переключениях в схеме с помощью специальных переключающих устройств, контакторов, реле и др. Для уменьшения таких перенапряжений необходимо обеспечить правильный выбор местоположения переключающих элементов и соответствующую последовательность их переключения, выбор оптимальной скорости прерывания тока, использование специальных разрядников, снимающих эти перенапряжения.

Полупроводниковые вентили весьма чувствительны к перегрузкам по току, что связано с технологическими особенностями их изготовления и эксплуатации. Необходимо, поэтому, предусматривать в преобразователе защиту полупроводниковых вентилей от перегрузок, вызванных сверхтоками. Защиту от сверхтоков можно осуществлять с помощью различных устройств в зависимости от характера перегрузки. Если перегрузки возникают при наличии в схеме достаточно больших индуктивных сопротивлений, ограничивающих нарастание тока в течение нескольких периодов, необходимую защиту можно выполнять в виде плавких предохранителей и контакторов; можно также применять защиту, в которой используются запирающие характеристики тиристора. В последнем случае при установлении обратной связи с нагрузкой управляющий сигнал можно снять с тиристора, и тиристор надежно запирается в течение последующего цикла после возникновения аварийного режима.

Если перегрузка вентиля возникает при наличии незначительных индуктивных сопротивлений в схеме (режим глухого короткого замыкания на выходе преобразователя или внутреннего короткого замыкания вследствие пробоя вентиля), в результате чего сверхток достигает максимального значения в течение одного полупериода, необходимо применять быстродействующие защитные устройства, способные прервать ток прежде, чем он достигнет опасного значения, т. е. в течение небольшой доли периода. Для этой цели применяют специальные предохранители, срабатывающие в течение нескольких миллисекунд, а также различные быстродействующие автоматические выключатели.

5.2 Системы защиты от аварийных токов

полупроводниковых преобразователей

Работоспособность полупроводниковых приборов при аварийных режимах восстанавливается с помощью защитных устройств, которые должны обладать максимальным быстродействием для ограничения амплитуды и длительности аварийного тока; иметь высокую надежность и простоту; быть селективными, т. е. обеспечивать отключение только поврежденных элементов; быть простыми в настройке и обслуживании и иметь низкую относительную стоимость по сравнению с затратами на основное оборудование.

В зависимости от назначения и схемы преобразователя, условий его эксплуатации указанные требования могут, дополняться и другими, специальными. Иногда целесообразно применять неселективную защиту в сочетании с устройствами автоматического повторного включения.

В тиристорных преобразователях различают следующие наиболее характерные аварийные режимы:

- перегрузка по току и внешнее короткое замыкание;

- внутреннее короткое замыкание, вызванное пробоем вентиля;

- нарушения в системе управления; срыв (опрокидывание) инвертора при токовых перегрузках или нарушениях в системе управления.

Рисунок 24 – Однолинейная схема управления реверсивного выпрямителя с раздельным управлением

В общем случае защита полупроводниковых преобразователей осуществляется при помощи быстродействующих предохранителей и автоматических выключателей в сочетании с рядом других устройств (токоограничивающие реакторы и т. п.).

В зависимости от места установки аппаратов в схеме к ним предъявляются различные требования (рисунок  24):

- автоматический выключатель S2 должен отключать преобразователь при аварийном режиме во внешней цепи постоянного тока;

- быстродействующие предохранители F должны отключать ток короткого замыкания при пробое или ложном отпирании вентилей, а также в случае отказа защиты на стороне постоянного тока;

- автоматический выключатель S1 должен отключать тиристорный преобразователь от сети переменного тока в случае короткого замыкания на участке между предохранителями F и автоматическим выключателем S1, а также при отказе защиты на предохранителях.

При защите агрегата от коротких замыканий на стороне переменного тока (выключатель S1) требования к быстродействию не высокие. Для обеспечения селективной защиты применяются селективные воздушные автоматические выключатели типа А 3700 на токи до 630А и автоматические выключатели типа АВМ 10СВ или АВМ 15СВ на токи свыше 630А при напряжении до 380В. Автоматические выключатели имеют привод для дистанционного включения, минимальный и независимый расцепители. В трансформаторном варианте применяются масляные выключатели при напряжении питания 6 кВ и выше.

(5.1)

где , - тепловой эквивалент отключения и плавления плавкой вставки предохранителя соответственно;

- число параллельно включенных вентилей;

- коэффициент неравномерности распределения тока.

Для согласования защитных характеристик предохранителей и автоматических выключателей вводятся дополнительные сглаживающие реакторы, которые ограничивают скорость нарастания аварийного тока и одновременно уменьшают величину пульсаций выпрямленного тока и зону прерывистого тока.

Указанные средства защиты широко применяются в сочетании с бесконтактными способами защиты, использующими естественную способность тиристоров запираться при спадании тока до нуля под действием напряжения питающей сети. Один из таких способов основан на блокировании (снятии) управляющих импульсов в выпрямителе, другой - на смещении управляющих импульсов в инверторную область, т. е. осуществляет перевод выпрямителя в инверторный режим. Оба способа практически эквивалентны по токовой загрузке тиристоров при внешнем коротком замыкании.

Защита автономных и ведомых сетью инверторов обеспечивается:

- включением сглаживающего реактора последовательно с автоматическим выключателем ( рисунок 25);

- применением методов искусственного гашения аварийного тока.

Рисунок 25 – Схема емкостного гасящего устройства для защиты АИ

Для реверсивных преобразователей характерны специфичные аварийные режимы, характер протекания которых зависит от схемы реверсивного преобразователя и способов управления. К аварийным процессам следует отнести:

- нарушение законов согласования групп реверсивного выпрямителя или сбой логики при раздельном управлении;

- превышение скорости изменения сигнала управления сверх допустимой, что влечет за собой появление динамических уравнительных токов, ложное отпирание тиристоров и т. д.

Так, например, в реверсивной противопараллельной трехфазной мостовой схеме с общим питанием групп преобразователя коммутационные провалы напряжения одного моста полностью передаются другому мосту. Это приводит к значительному искажению напряжений, а в преобразователях с совместным управлением искажает форму и величину уравнительного напряжения. Для обеспечения нормальной работы преобразователя применяется ряд мер: рассогласование характеристик групп преобразователя, а также введение автоматического повторного включения при внутреннем коротком замыкании в выпрямителе.