7.2 Преобразователи для электроприводов переменного тока

Преобразователи серии ПАВК предназначены для нереверсивных регулируемых электроприводов с асинхронными двигателями с фазовым ротором серий АК, АКН, АКЗ, АФЗ и другими мощностью от 250 до 5000 кВт по схеме асинхронного вентильного каскада (АВК) со звеном постоянного тока и неуправляемой роторной группой.

Изготовитель – завод “Электровыпрямитель”, г. Саранск. Тиристорные преобразователи частоты серии ТПЧ предназначены для питания трехфазных асинхронных двигателей напряжением регулируемой амплитуды и частоты, что позволяет плавно изменять их скорость вращения в диапазоне 1 : 12 при постоянном моменте, равном номинальному моменту двигателя. Преобразователь обеспечивает плавный  пуск и частотное торможение без рекуперации энергии в сеть.

Изготовитель – ПО “Преобразователь”, г. Запорожье. Комплектные устройства серии ПЧИ мощностью от 125 до 500 кВА с тиристорными преобразователями частоты предназначены для питания асинхронных рольганговых двигателей, а также асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором других серий. Устройство разработано для замены электромашинных преобразователей частоты СГЧЗ.

Изготовитель - Харьковский электромеханический завод (ХЭМЗ). Преобразователи переменного тока научно – производственной электротехнической компании «ЭЛЕТЕКС» (г. Харьков). Высоковольтные преобразователи частоты серии ПЧСВ (1...20 МВт).Преобразователи частоты серии ПЧСВ по схеме вентильного двигателя предназначены для управления синхронными двигателями напряжением 6 и 10 кВ и мощностью 1...20 МВт. Преобразователи ПЧСВ обеспечивают:

- плавный частотный пуск приводного синхронного двигателя;

- регулирование частоты вращения приводного двигателя в диапазоне 5…50 Гц;

- длительную работу с установившейся частотой вращения в пределах указанного диапазона регулирования, стабилизацию установленной частоты вращения;

- торможение приводного двигателя с рекуперацией энергии в питающую сеть;

- повторное включение электропривода при вращении электродвигателя на выбеге в рабочем диапазоне частот вращения;

- автоматическую синхронизацию приводного двигателя с питающей сетью;

- ограничение тока и момента приводного двигателя в установившихся и пусковых режимах;

Низковольтные преобразователи частоты серии ПЧСН (до 1600 кВт). Назначение и область применения преобразователей частоты серии ПЧСН аналогичны назначению и области применения высоковольтных преобразователей частоты серии ПЧСВ. Для синхронных двигателей мощностью до 1600 кВт экономически целесообразнее применение низковольтной (до 1000В) преобразовательной части и двойного трансформирования для согласования преобразователя с сетью и нагрузкой.

Преобразователи частоты серии ПЧИТ (320...3150 кВт). Преобразователи частоты серии ПЧИТ на базе инверторов тока предназначены для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. Преобразователи частоты серии ПЧИТ обеспечивают:

- плавный пуск и торможение двигателей с регулируемым темпом;

- плавное регулирование в заданном диапазоне либо стабилизацию регулируемых параметров привода;

- автоматическое регулирование технологических параметров;

- ограничение тока и момента в динамических режимах работы;

- рекуперацию энергии торможения в питающую сеть.

Преобразователи частоты серии АВК (до 2000 кВт). Преобразователи частоты серии АВК (асинхронно-вентильный каскад) предназначены для регулирования частоты вращения асинхронных электродвигателей с фазным ротором. Преобразователи АВК применяются для механизмов, требующих регулирование частоты вращения в диапазоне 1,0...0,5 от номинальных оборотов двигателя. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя с  фазным ротором обеспечивается вентильным преобразователем, включаемым в роторную цепь двигателя. Номинальное выходное напряжение преобразователя 660 В, номинальные выходные токи: 500, 800 и 1000 А. Плавный пуск двигателя обеспечивается с помощью станции пуска, путем включения в роторную цепь индукционного реостата либо пусковых резисторов.

Высоковольтные пусковые устройства серии ВПУ (0,8 -12,5 МВт). Высоковольтные пусковые устройства серии ВПУ на базе тиристорных регуляторов напряжения с квазичастотным режимом управления предназначены для осуществления "мягкого" пуска высоковольтных двигателей переменного тока. Высоковольтные пусковые устройства для двигателей обеспечивают:

- ограничение пусковых токов в питающей сети на заданном уровне (как правило, до 2,0 Iн);

- возможность регулирования пускового тока и продолжительности времени пуска;

- снижение потерь в обмотке статора и ротора при пуске;

- пуск механизмов с большими маховыми моментами;

- допустимое число пусков двигателя до 12 в течение часа;

- не останов, а торможение привода с рекуперацией энергии в питающую сеть;

- возможность реверса двигателя;

- повышение долговечности двигателей за счет существенного снижения электродинамических усилий в обмотках двигателей при пусках;

- повышение долговечности коммутационной аппаратуры.

Возбудители серии ВТЦ для синхронных двигателей. Предназначены для управления током возбуждения синхронных двигателей при прямом или реакторном пуске от сети, а также для работы в составе электроприводов по схеме вентильного двигателя. Возбудители серии ВТЦ обеспечивают:

- автоматическое включение возбуждения при прямом пуске в функции тока статора или скольжения двигателя;

- автоматическое включение возбуждения в функции внешнего контактного сигнала;

- автоматическое изменение режима работы при переключении двигателя с преобразователя на сеть и обратно;

- автоматическую стабилизацию тока возбуждения на заданном уровне в режиме ручного управления;

- автоматическое управление током возбуждения в функции заданного реактивного тока двигателя и напряжения сети;

- автоматическое управление током возбуждения.

АОЗТ «ЭЛЕТЕКС» серийно производит возбудители серии ВТЦ на токи 320, 500, 800 А и по спецзаказу на токи 1000, 2000, 4000А. Номинальное выпрямленное напряжение определяется типом силового трансформатора и выбирается из ряда: 48, 75,115,150,230В.

Преобразователи частоты (в информационных материалах зарубежных фирм "инверторы") для управления трехфазными асинхронными электроприводами напряжением 380В приведены в таблице 1. Силовая часть выполнена с использованием современных силовых приборов – интеллектуальных IGBT модулей. Система управления выполнена с применением микропроцессоров и программируемым диапазоном регулирования и необходимым законом управления .

Таблица 1 - Преобразователи частоты для управления трехфазными асинхронными электроприводами напряжением 380В

| Тип преобразователя | Номинальная мощность двигателя, кВт | Диапазон изменения частоты , Гц | Предприятие - изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| АТО – 5,5…315 | 5,5…315 | 0,5…50 (100) | Корпорация «ТРИОЛ» (г. Харьков) |
| ЭП – 0,7 – 5,5…315* | 5,5…315 | 0,5…100 (200) | НПП «Украинская электротехническая компания» (г. Харьков) |
| Е1–7001-001–Н…400-Н | 1,1…300 | 0,1…400 | НПО «Стройтехавтоматика» (г. Воронеж) |
| MICROMASTER 420 MICROMASTER VECTOR | 0,12…315 | 0,1…650 | SIEMENS (Германия) |
| 3G3FV/HV- □ -CE | 0,4…100 | 0,1…400 | OMRON (Япония) |

*- степень защиты IP 54.