3.8 Основные показатели ремонтопригодности элементов ЭС

Ремонтопригодность-свойство элемента ЭС (объекта), заключающееся в его приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправности путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Её количественные показатели- случайные величины, определяемые с помощью математического аппарата ТВ , МС и теории массового обслуживания.

Единичные показатели:

- Среднее время восстановления-М[tв]-математическое ожидание времени восстановления работоспособности объекта. При известном законе распределения:

,					(3.123)

где

fв(t)-плотность распределения времени восстановления.

По статическим данным:

,							(3.124)

где

tвi-время устранения i-го отказа ;

m-число отказов в процессе эксплуатации или испытаний.

2. Характеристики рассеяния:

;					(3.125)

.						(3.126)

3.Вероятность восстановления объекта в заданное время”t”:

(3.127)

Статистическая оценка показателя:

Pв(t)=1-n(t)/N(t),							(3.128)

где

n(t)-число изделий не восстановленных за промежуток времени t

(t)-число изделий подлежащих восстановлению за промежуток времени t

Для определения величины Pв(t) надо знать закон распределения времени восстановления

4. Интенсивность восстановления – вероятность восстановления работоспособности объекта в единицу времени при условии , что до него восстановления не было.

(t)=fв(t)/(1-FB(t))							(3.129)

где

Fв(t)-функция распределения времени восстановления.

Статистическая оценка интенсивности восстановления:

(3.130)

где

t-рассматриваемый промежуток времени ;

mв(t+t)-число восстановлений в интервале времени от t до t+t;

nв(t)-число не восстановленных изделий на момент времени t

(t)=1/TB		* (t)=1/T*B					(3.131)

Для наиболее распространённого экспоненциального закона:

Pв(t)=1-еt=1-e-t/Tв		Pв(t)=1-еt=1-e-1/Tв			(3.132)

Число отказов , которое может быть устранено за время «t”:

m=T(1-e-t)							(3.133)

где

-интенсивность отказов ,T-время эксплуатации.

Если “k” –среднее число восстановлений за заданное время t,

К=t								(3.134)

то для определения вероятности “m” восстановлений используем закон Пуассона:

(3.135)

При к1:

(3.136)

5.Улучшение ремонтопригодности зависит от показателей надёжности ,,t,T. При экспоненциальном законе распределения отказов и их восстановления :

(3.137)

Уравнение определяет какая вероятность общего числа отказов за время эксплуатации , которое м.б. устранено за время “t”

Комплексные показатели ремонтопригодности

1) Коэффициент готовности для не резервированной системы

Кг=T0/ T0+ TB							(3.138)

где

Tо –наработка на отказ;

Tв –среднее время восстановления отказа

Кг=/(+)								(3.139)

=1/ TB;	=1/ T0						(3.140)

2) Коэффициент ремонта (простоя) для не резервированной системы:

Кр=Tp/(T+Tp)							(3.141)

или

Кр=/(+)								(3.142)

где

Тр- время ремонта;

Т- рабочее время (время эксплуатации)

Эти коэффициенты (Кг,Кр) для начального периода эксплуатации , когда вероятность безотказной работы выше , чем в конце , с учётом экспоненциального закона появления и восстановления отказов:

Кг=/(+)+/Т(+)-exp[-(+)T]/Т(+)2,		(3.143)

КP=/(+)-/Т(+)+exp[-(+)T]/Т(+)2.		(3.144)

3) Для резервированной системы при экспоненциальном законе восстановления отказов и установившемся процессе :

,			(3.145)

где

n-число резервных элементов.

Когда допускается предельное время обслуживания - “t” :

.			(3.146)

Таким образом система работоспособна, если один из её элементов может быть восстановлен до нормального режима работы в течении времени “t”.

4) Коэффициент технического использования :

(3.147)

3.9 Выбор , обоснование и перераспределение показатели надёжности проектируемой системы

При проектировании очень важно правильно выбрать показатели надёжности .

При этом учитывается назначение системы (объекта) ,условия и режимы её работы и ремонтоспособность. Назначение системы определяет область и интенсивность её применения. Информацию об условиях и режимах работы системы используют для количественной оценки влияния факторов окружающей среды на её работоспособность , а также действия нагрузок на пропускную (несущую) способность системы и её элементов. При восстанавливаемости (ремонте) системы выбирают коэффициент готовности и технического использования. Если отказ системы приводит к невыполнению важной задачи , вызывает угрозу для здоровья и жизни людей , то основным показателем надёжности –безопасность , выражаемая в виде наработки на отказ или вероятности безотказной работы.

Если при простое системы после отказа имеем большой ущерб , то необходима хорошая ремонтоспособность и высокая безотказность. Если система подлежит длительному ожиданию работы , то она должна иметь высокие показатели сохраняемости .

Показатели надёжности проектируемой системы должны обеспечивать её нормальные функционирование в течение заданного срока эксплуатации.

Если P1,P2,.....Pn-надёжность подсистемы , отказ каждой из которой даёт отказ системы , то надёжность системы

P=P1P2....Pn							(3.148)

При этом требуемая надёжность системы (Pтр): PтрP

При повышении надёжности :PPтр ,необходимы дополнительные затраты(резервирование или более надёжные элементы)

Методика повышения надёжности P до Pтр сводится к следующему:

1) Надёжности подсистем располагают в неубывающей последовательности

P1  P2  P3. ... Pn					(3.149)

2) Каждую из надёжностей P1,P2,...,Pк увеличивают до Pотр ,а надёжности, начиная с Pk+1,.....,Pn остаются неизменными. Номер “k” выбирают из “jmaх”:

(3.150)

где

Pn+1=1 по определению:

Значение Pотр:

(3.151)

При этом :

(3.152)

3.10 Количественные оценки показателей надёжности

Используются при расчёте необходимого резерва ЭС и других расчётах надёжности, базируются на статических показателях.

Таблица 3.3

| Тип э/ст | Кв (вынужденного простоя) | tn (сумма продолжительности плановых ремонтов за 1 год),мес |
| --- | --- | --- |
| ГЭС | 0,005 | 0,5 |
| ТЭС с поперечными связями | 0,02 | 1,0 |
| ТЭС с блоками мощностью, МВт. 100-200 | 0,045 | 1,2 |
| 300 | 0,055 | 1,4 |
| 500 | 0,065 | 1,6 |
| 800 | 0,075 | 1,8 |
| 1200 | 0,085 | 2,0 |

Таблица 3.4

| Наименование объекта | Частота отключений , 1/год на 100 км | Время восстановления Тв, ч | Частота плановых ремонтов , 1/год | Продолж. Планового ремонта Тп, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тр-р с ВН 500кВ | 0,03 | 300 | 1,0 | 60 |
| 330 | 0,025 | 300 | 1,0 | 50 |
| 220 | 0,02 | 250 | 1,0 | 40 |
| 110 | 0,015 | 200 | 1,0 | 30(25) |
| 35-20 | 0,02 | 150 | 1,0 | 30(20) |
| 6-10, каб. сеть | 0,005 | 100 | 0,5 | 10 |
| 6-10, возд. сеть | 0,05 | 100 | 0,5 | 10 |
| ВЛ с АПВ напряжением 500 кВ на мет. или ж/б опорах | 0,4 | 20 | 10 | 8 |
| 330 | 0,5 | 18 | 8 | 8 |
| 220 | 0,7 | 16 | 6 | 8 |
| 110 | 1,0 | 14 | 5 | 8 |
| 35 | 2,0 | 12 | 5 | 8 |
| 110, на дер. опорах | 0,5 | 10 | 7 | 8 |
| 35 | 1,2 | 8 | 6 | 8 |
| 10 | 2,0 | 5 | 4 | 8 |
| Кабели 6-10 кВ, в грунте | 3,0 | 40 | 1 | 8 |
| 6-10 кВ, в блоках | 0,5 | 5 | 1 | 8 |

Для ЛЭП устойчивые отказы (неуспешные АПВ) составляют приблизительно 10-40 %.

Для ВЛ на двух цепных опорах или одно-цепных по 1-ой трассе , для кабельных линии в 1-ой траншее , надо выделять отказы для двух цепей.

Для отказов с простоем 2-х цепей составляет 10-30 % общего числа отказов одной цепи.

Таким образом для двух цепных ЛЭП:

- частота отказов каждой из цепей

’=(1-K2л)л

- частота отказов для двух цепей

”=K2лл

K2л=0,1-0,3-доля отказов Ю приводящих к простою обеих цепей

Для новых серий турбоагрегатов показатели надёжности (табл.1) необходимо умножать на 1,5 в первые 3-4 года.

Для трех обмоточных трансформаторов , автотрансформаторов показатель частоты отключений (поток отказов0обычно увеличивается по сравнению с таб.2 на 20%.

Приведём характеристики основных элементов ЭС:

1. Характеристики надёжности агрегатов электростанций

Таблица 3.5

| Показа- тели | ГЭС |  | ГЭС с поперечными связями |  | КЭС |  |  |  |  | АЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 100 мвт | 100 мвт | До 100 мвт | 100 мвт | 100 мвт | 200 мвт | 300 мвт | 500 мвт | 550 мвт | 1000 мвт |
| ,1год Тв,ч | 1 40 | 1 60 | 3 50 | 3 70 | 4 50 | 4 60 | 6 90 | 8 100 | 10 110 | 5 200 |
| тек,1год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ттек,ч | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 | 90 | 240 |
| кап,1год | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Ткап,ч | 100 | 200 | 700 | 1000 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 2000 | 1100 |

Примечание:тек,кап,Ттек,Ткап - частота и длительность текущего и капитального ремонтов.

2.Характеристика надёжности трансформаторов и автотрансформаторов

Таблица 3.6

| Номинальное напряжение,кв | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ,1/год | Тв,ч | ,1/год | Ткап,ч | кап,1/год | Ттек,ч |
| 10 | 0.005 | 60 | 0.17 | 100 | 2 | 6 |
| 35 | 0.01 | 50 | 0.17 | 200 | 2 | 10 |
| 110 | 0.02 | 100 | 0.17 | 300 | 2 | 12 |
| 150 | 0.02 | 200 | 0.17 | 300 | 2 | 12 |
| 220 | 0.02 | 200 | 0.17 | 350 | 2 | 14 |
| 330 | 0.04 | 250 | 0.17 | 350 | 2 | 15 |
| 500 | 0.03 | 500 | 0.1 | 400 | 1 | 60 |
| 500 | 0.03 | 625 | 0.1 | 490 | 1 | 60 |

3.Характеристики надёжности выключателей

Таблица 3.7

| ТИП | Номи-нальное напряже-ние,кв | Показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные |  | , 1/год | л, 1/год | Тв,ч | кап,1/год | Ткап,ч | тек,1/год | Ттек,ч |
|  | До 20 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0.2 | 80 | 2 | 6 |
|  | 35 | 0.04 | 0.08 | 12 | 0.2 | 100 | 2 | 6 |
|  | 110 | 0.05 | 0.1 | 25 | 0.2 | 230 | 2 | 10 |
|  | 150 | 0.06 | 0.13 | 30 | 0.2 | 300 | 2 | 12 |
|  | 220 | 0.06 | 0.15 | 40 | 0.2 | 500 | 2 | 24 |
|  | 330 | 0.07 | 0.2 | 60 | 0.2 | 750 | 2 | 36 |
|  | 500 | 0.08 | 0.2 | 90 | 0.2 | 900 | 1 | 90 |
|  | 500 | 0.12 | 0.3 | 120 | 0.12 | 1200 | 0.5 | 325 |
| Масляные | 10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 0.17 | 30 | 2 | 6 |
|  | 35 | 0.01 | 0.02 | 12 | 0.17 | 40 | 2 | 6 |
|  | 110 | 0.01 | 0.03 | 25 | 0.17 | 160 | 2 | 12 |
|  | 220 | 0.01 | 0.07 | 40 | 0.17 | 250 | 2 | 24 |

Примечание:

л-в цепях ВЛ

-в остальных случаях

4.Характеристики надёжности воздушных линий

Таблица 3.7

| тип | Номинальное напряжение,кв | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ,1/(год100 км | Тв.ч | тек,1/год | Ттек,ч |
| двухцепные | 10 | 1.6/0.4 | 7/20 | 2/4 | 10/10 |
|  | 35 | 1.1/0.3 | 7/20 | 3/6 | 12/12 |
|  | 110 | 0.9/0.2 | 4/27 | 4/8 | 12/12 |
|  | 220 | 0.5/0.1 | 2/36 | 5/10 | 12/12 |
| Одноцепные | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 |
|  | 35 | 1.4 | 9 | 3 | 12 |
|  | 110 | 1.1 | 9 | 4 | 12 |
|  | 220 | 0.6 | 10 | 5 | 12 |
|  | 330 | 0.5 | 12 | 7 | 12 |
|  | 500 | 0.4 | 17 | 9 | 12 |
|  | 500 | 0.2-0.3 | 20-6 | 10 | 12 |

Примечание :

Значения в числителе для одной цепи ,

В знаменателе – для двух,

тек-для средних длин ЛЭП.

5.Характеристики надёжности отделений и короткозамыкателей

Таблица 3.8

| Номинальное напряжение ,кв | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , 1/год | Тв,ч | кап, 1/год | Ткап,ч | тек, 1/год | Ттек,ч |
| 110 | 0.02 | 4 | 0.33 | 30 | 2 | 5 |
| 220 | 0.04 | 4 | 0.33 | 40 | 2 | 6 |

6.Характеристики надёжности сборных шин (на одно присоединение)

Таблица 3.9

| Номинальное напряжение,кв | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , 1/год | Тв,ч | тек, 1/год | Ттек,ч |
| 10 | 0.005 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 0.01 | 2 | 1 | 1 |
| 110 | 0.01 | 2 | 1 | 2 |
| 220 | 0.01 | 4 | 1 | 3.5 |