4.15 Модель внезапного отказа на примере кабельной линии с.н.

70% отказов кабельных линий – случайные механические повреждения. Рассмотрим описание времени безотказной работы кабельной линии. Особенности работы линии:

- механическая нагрузка – постоянна;

- отказ – следствие внешнего воздействия. Эти воздействия независимы, и возникают в случайные моменты времени.

Запишем вероятность превышения максимальной прочности кабельной линии в к-ом интервале, при условии деления периода работы кабеля (0,t) на интервалы (ti, i = 1,2…n):

(4.96)

где

- вероятность превышения механической нагрузки кабеля в i-м интервале;

К – вероятность превышения прочности кабеля в «к» интервале;

Вi – событие не появления пиковой нагрузки в интервале «i»;

АК – событие появления пиковой нагрузки в интервале «к».

При постоянных условиях эксплуатации кабеля: .

Вероятность того, что время безотказной работы кабеля равно (К=1) интервалов:

(4.97)

Для получения функции распределения времени безотказной работы, выраженной в числе интервалов времени, суммируем вероятности появления отказов, начиная с первого интервала: Р(tТ=К)

(4.98)

С достаточной точностью можно заметить :

Р(tТ)=q(t)=1-1-K.								(4.99)

Переходя к непрерывному аргументу времени:

q(t)=1-1-t										(4.100)

где

- параметр распределения – среднее число повреждений (отказов) в единицу времени.

Плотность вероятности случайной величины:

f(t)=q/(t)=e-t									(4.101)

Среднее время безотказной работы при схеме внезапных отказов и показательном времени распределения между отказами:

(4.102)

Интенсивность отказов:

(4.103)

4.16. Расчёт надёжности электрической сети по недоотпуску электроэнергии.

Недоотпуск электроэнергии объясняется перерывами и ограничениями в электропотреблении. Размер убытков определяет надёжность схемы электрической сети.

Исходные данные для анализа надёжности схем электрической сети:

- показатели надёжности плановых ремонтов её элементов;

- характеристики нагрузки и источников питания;

- расчётная схема сети.

При анализе учитываются следующие показатели надёжности и плановых ремонтов:

- ТВ – время вынужденного простоя (восстановление, средняя продолжительность аварийного ремонта, год/отказ);

- в – параметр потока вынужденных отказов (средняя частота отказа), отказ/год;

- КВ=ВТВ – коэффициент вынужденного простоя (коэффициент восстановления;

- n – средняя частота плановых ремонтов, простой/год;

- Тn – средняя длительность планового ремонта (простоя), год/простой;

- КnnТn – коэффициент планового простоя.

Во многих справочниках ТВ,Тn – даётся в часах, что понятно, но усложняет расчётные формулы. Для определения ущерба «У» при сравнении вариантов схемы сети будем учитывать только линии электропередачи, которые наименее надёжный элемент сети. В таблице 4.12 приводятся значения показателей надёжности и плановых ремонтов ЛЭП.

Таблица 4.12

| Элементы сети | Показатель надёжности | Номинальное напряжение ВЛ, кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 330 | 220 | 110 | 35 |
| Одноцепные воздушные линии | В, отказ/год | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.4 |
|  | ТВ, 10-3, лет/отказ | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
|  | n , простой/год | 10 | 12 | 13 | 15 | 9 |
|  | Кn 10 -3, о.е. | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Двухцепные воздушные линии (отказ цепи) | /В, отказ/год | - | - | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
|  | Т/В, 10-3, лет/отказ | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
|  | /n , простой/год | 10 | 12 | 13 | 15 | 9 |
|  | К/n 10 -3, о.е. | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Двухцепные (отказ двух цепей) | //В, отказ/год | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
|  | Т//В, 10-3, лет/отказ | - | - | 4.0 | 3.0 | 2.5 |

В таблице 4.12 значение “в” даётся на 100 км длины линии .Для конкретной длины линии:

В= Вl /100.

Вместо показателя “Tn” (планjdjuj простоя ) приводится значение “Kn” (коэффициент планового простоя) т.к. последний показатель в расчётных формулах используется чаще. Для двухцепных линий при отказе двух цепей показатели n ,Kn не приводятся так как две цепи одновременно не ремонтируются. К характеристикам нагрузки относятся: параметры нагрузки Т,мах ,Рмах взятые для максимального режима, а также расчётные годовые удельные ущербы от аварийных и плановых ограничений питания.

Для разной структуры нагрузки (таблица 4.12), на рис. 4.12 представлены зависимости удельных ущербов при аварийных и плановых ограничениях питания.

Уb=                                                           Уп=

1

2

3                                                              2            4

4                                                                        3

4                                                    3

1	2	4

=  a                                                                 = n

рис.4.12

Для рис 4.12 имеем по координатам:

- Уb1=  - удельный ущерб при аварийных ограничениях (индекс “b” – время вынужденного простоя)

- Уп=  - удельный ущерб при плановых ограничениях питания (индекс “n” – время планового простоя).

- a , n – коэффициенты ограничения нагрузки потребителя при аварийном и плановых ремонтах.

Показатель «» - степень ограничения потребителей по активной мощности:

= ,  (отн.ед.),								(4.104)

где

Ротк – отключаемая мощность при ограничении нагрузки.

Таблица 4.13

| Структура нагрузки(на рис 4.12) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| промышленность ,% | 15 | 70 | 10 | 35 |
| сельское хозяйство ,% | 5 | - | 55 | 30 |
| быт и сфера обслуживания ,% | 50 | 25 | 25 | 25 |
| транспорт и строительство ,% | 20 | 5 | 10 | 10 |

К характеристикам источников питания принадлежат:

установленная мощность электростанции; резерв мощности ЭС который может быть передан в сеть через районную подстанцию .Как было отмечено, недоотпуск электроэнергии возникает при ограничениях и перерывах (=1) в электропотреблении потребителей. Со всех видов ограничения потребления будем учитывать только ограничения при разделе источников питания.Этот вид ограничений – наиболее типичен для разрабатываемых в проекте простой структуры схем сети, запитанных от двух источников.

Перерывы электроснабжения .Рассматривается каждый потребитель по формуле:

Уi=Увi+Уni,									(4.105)

где

Увi – ущерб потребителей от простоя в результате аварии

Уni – ущерб от простоя при плановых ремонтах

При полном ограничении питания потребителей имеем:

Уi=Pmax( =1 Kвi+  =1 Kni),						(4.106)

где

Kвi – коэф.вынужденного простоя, Kвi = вТв

Kni – коэф.планового простоя, Kni = nTn

Pmax – максимум нагрузки i-го потребителя.

В случае частичного ограничения питания потребителей ущерб составит величину:

Уi =Pmax(вКвi+пКпi),							(4.107)

в=Рвотк/ Рmax   ; п = Рп.отк/ Рмах ;

- удельный ущерб от аварийных отключений питания потребителя;

- удельный ущерб от плановых отключений питания.;

Рв.отк , Рn.отк  - отключаемая часть нагрузки на время восстановления аварийных повреждений или плановых ремонтах сети.

Ущерб от недоотпуска элекроэнергии по сети равняется сумме ущербов всех “n” потребителей:

У= 									(4.108)

Показатели надёжности Квi , Kпi расчитываются на основе преобразования расчётной схемы надёжности i-го потребителя. В схеме надёжности каждая линия отображается блоком и задаётся показателями Тв , Кn , n .Учитываются только те линии , которые связывают данный потребитель с источниками питания. Источники питания считаются бесконечной мощности и закорачиваются в одном узле.

Двухцепные линии 35-220 кВ замещаются тремя блоками.Два параллельных блока учитывают отказы отдельных линий и задаются показателями Тв’ , Tn ,в’ , n .Последовательный блок учитывает одновременно отказ двух линий и задаётся показателями в” , Tв”

Двухцепные линии 330-750 кВ учитываются двумя независимыми блоками с показателями Тв , Tn ,в , n  значения которых берутся как для одноцепных линий.

Преобразования (упрощения) расчётных схем выполняются на основе эквивалентирования (расчёта эквивалентных показателей надёжности) последовательно и параллельно соединяемых блоков. Процесс преобразований схемы сводится к получению результирующего блока , показатели надёжности и плановых ремонтов которого совпадают с показателями надёжности электроснабжения потребителя , для которого составлялась схема. Эти показатели используются для определения ущербов по формуле (4.107).Параллельно соединённые элементы сети обеспечивают высокую степень надёжности и в ряде случаев могут не учитывать при определении ущерба от недоотпуска энергии.

Пример 1. Составить структурную схему надёжности относительно узла “П”

ИП1

ИП2

п

1

Л1

Л2

Л3

Л4

Л5

Л6

Л7

Рис 4.13

источник питания

1

2

3

3

1

2

4

5

7

6

источник питания

5

I

II

III

П2

П2

Рис 4.14						Рис 4.15

3

4

5

5

П2

П2

III

III

IV

V

VI

Рис 4.16				Рис 4.17			Рис 4.18

Пример 2.Составить структурную схему надёжности относительно узлов П 1 и П 2. Решение задачи представлено на рис 4.20, 4.21.

ИП 1

1/

1/

1//

П1

(потребитель)

П1

П2

Л2

Л1

Л1

2

П2

(потребитель)

источник питания

источник питания

Рис 4.19			Рис 4.20			Рис 4.21