4.7. Методы получения информации о надёжности ВЛ.

Для исследования надёжности ВЛ 35 – 750 требуется целый комплекс первичной информации. Её методы получения следующие:

- Испытание ВЛ на надёжность.

- Анализ математических и аналоговых моделей ВЛ.

- Расчет на основе данных о надёжности элементов ВЛ.

- Сбор и обработка статической информации об эксплуатации ВЛ.

Каждый метод имеет преимущества и недостатки по возможностям реализации и результатам.

- Испытания на надёжность применяются к энергетическому оборудованию и ВЛ. Имеются стандарты и методики проведения и обработки результатов. Недостатки – высокая стоимость оборудования, разнообразие режимов эксплуатации (трудно программу составить). Часто этот метод используется для выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, устройств автоматики и релейной защиты.

- Анализ математических и аналоговых моделей – используются для ВЛ. Преимущества – малые затраты и имитация широкого диапазона условий и режимов.

Расчёт на основе данных о надёжности элементов ВЛ 35 – 750 кВ – сложен т.к. плохо разработаны структурные модели для расчёта надёжности как системы.

- Сбор и обработка статической информации. Опыт её получения накоплен в Союзтехэнерго, ВНИИЭ, Энергосетьпроектом и рядом энергосистем. Имеется ряд нормативных и директивных документов по сбору и обработке данных о надёжности ВЛ. Источник информации – эксплуатационная статистика, учитывающая следующие особенности ВЛ:

- конструктивное разнообразие линий даже в пределах одного

напряжения;

- неоднородность природно – климатических воздействий на ВЛ при высокой чувствительности к этим воздействиям;

- различия в сроках эксплуатации ВЛ на момент исследования;

- различия в методах и характеристиках эксплуатационного обслуживания ВЛ.

Для сбора данных о ВЛ выработаны специальные формы первичной информации, содержащие вопросы о их длинне и конструктивном исполнении, введён порядок учёта аварий и отказов с использыванием карт отказов, где отражаются:

- Режим работы до возникновения отказа;

- Обстоятельства и причина отказа;

- Работа защит, автоматики, сигнализации;

- Отключения других линий, ход восстановления эксплуатации;

- Описание повреждения. Причины отказа;

- Мероприятия по предотвращению подобных случаев.

Отказы ВЛ делятся на группы:

- Отказ ВЛ с повреждением оборудования;

- Отказ ВЛ без повреждения оборудования (схлёстывание проводов, перекрытие изоляции, планово – предупредительные ремонты);

- Повреждение оборудования без отказа ВЛ (обнаруживаются при обходах и ревизиях).

Карты отказов передаются в “Энергоуправление” в службу надёжности и безопасности.

4.8. Статические методы обработки информации о надёжности ВЛ и оборудования ЭС.

4.8.1. Статическая оценка законов распределения отказов ВЛ и оборудования ЭС.

Для решения теоретических и практических задач надёжности производственных ЭС и их элементов надо знать законы распределения их отказов. Они получаются посредством обобщения статического материала об отказах. Примем случайную величину (СВ) “Т” за время безотказной работы. За время эксплуатации восстанавливаемых элементов ЭС – «t» величина “Т” принимает “n” значений. Совокупность этих случайных значений величины – статическая выборка объёма “n”. Если значения СВ “Т” расположить в возрастающем (убывающем) порядке и указать относительно каждого как часто оно встречается, то имеем распределение СВ или вариационный ряд на основании которого определяем аналитическую форму неизвестной плотности вероятности f(t) = φ(t) или функцию распределения F(t).

Для построения вариационного ряда диапазон значений СВ “T” разбиваем на интервалы. Подсчитываем количество значений «m» СВ Т, приходящейся на каждый интервал и определяем частоту её попадания в данный интервал:

(4.77)

где

n – число наблюдений, объём выборки.

Вариационный (статический) ряд

Таблица 4.3

| Интервал | t1 – t2 | t2 – t3 | … | tk – tk+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | Р1* | Р2* | … | Рk* |

Оптимальная величина интервала:

(4.78)

где

n – число единиц в совокупности (выборке);

(tmax - tmin) – размах вариации СВТ.

Число интервалов :

(4.79)

или проще:

(4.80)

Большое значение имеет графический метод изображения вариационного ряда:

- Полигон распределения (многоугольник): по оси абсцисс откладываем интервалы значений СВ, в их серединах строим ординаты, пропорциональные частотам и концы ординат соединяем.

- Гистограмма распределения. Над каждым отрезком оси абсцисс, изображающем интервал значений СВ, строится прямоугольник, высота которого пропорциональна частотам интервала.

При уменьшении длинны каждого интервала гистограмма приближается к некоторой плавной кривой, соответствующей плотности распределения величины “T”. Таким образом при построении гистограммы получаем представление о дифференциальном законе распределения СВ Т.

- Статическая функция распределения F*(t) – частота событий Т< t в данной выборке:

F*(t) = p*(T<t) 							(4.81)

где

t – текущая переменная;

p* -  частота или статическая вероятность события.

F*(ti) = ni/n 								(4.82)

где

ni – число отказов, при которых Т < t ;

n – число наблюдений.

Если Т – непрерывная величина, то при увеличении “n” (объёма выборки) F*(t) – интегральная функция распределения величины Т.

Таким образом, построение статической функции распределения F*(t) решает вопрос об установлении на основе экспериментальных данных закона распределения СВ.

4.8.2. Подбор теоретического закона распределения СВ об отказах.

Пользование F*(t) неудобно таким образом экспериментальные точки гистограммы колеблются около неизвестной кривой истинного распределения. Для выяснения теоретического закона распределения СВ заданного F(t) или f(t) = φ(t) производится обработка статических данных. Выбирается апроксимирующая функция f(t) = φ(t), которая согласуется с данными эксперимента f0(t) = f(t). Для оценки правдоподобия этого приближённого вероятностного равенства разработано несколько критериев согласия проверяемых гипотез относительно вида функции (апроксимирующей и данных эксперимента) f0(t) и f(t).

Порядок применения критерия согласия :

- Предположим , что СВ Т (наработка до отказа) , полученная в виде статического ряда подчинена некоторому закону распределения  СВ , приписываемому F(t).

- Для проверки справедливости гипотезы вводится случайная величина - мера расхождения между теоретическим законом и статическим распределением.”” может быть : а) максимальное отклонение F*(t) от F(t) ; б) сумма квадратов отклонений теоретических вероятностей попадания СВ Т в i-ый интервал- Pi от соответствующих частот Pi*.

- Если гипотеза о том , что СВ Т подчиняется закону распределения «F(t)» справедлива ,то “” будет определятся законом распределения СВ Т и числом ответов n.Это устанавливает согласие между теоретическим и статическим распределением , если известен закон распределения “”.

Пример:

- Закон распределения “” известен.

- В результате проведения эксперимента расхождения = u;

- Выясняем = u случайно за счётограничения числа отказов или из-за разницы между F*(t) и F(t).Для этого вычисляем вероятность получения такого расхождения при заданных F(t) и числе опытов «n» .Это сводится к определению вероятности:

F()=P(U)								(4.83)

Если вероятность – мала , то теоретическое распределение – неудачно. Если вероятность – значительна , закон распределения выбран удачно .

При некоторых способах выбора “” закон её распределения может быть выбран теоретически, исходя из общих положений  ТВ и при достаточно большом «n» не зависит от вида функции «F(t)» , что облегчает применение критериев.

4.8.3. Критерии согласия для оценки надёжности элементов ЭС

- Критерий “2”К.Пирсона .В качестве меры расхождения между опытным и теоретическим распределением  берётся величина = 2

(4.84)

где

к- число интервалов статического ряда;

- частота i-го интервала статического ряда;

mi –количество значений СВ Т на интервал;

n-объём статической выборки , общее количество опытов;

Pi-теоретическая вероятность попадания СВ Т в i-ый интервал.

При увеличении «n» закон распределения “” приближается к “2” распределению и не зависит от вида «F(t)» и числа испытаний «n» , а определяется только числом разрадов “k” статического ряда.

Критерий А.Н.Колмогорова:

Опытное распределение практически согласуется с выбранным теоретическим , если выполняется условие:

Dni1									(4.85)

где

D- наибольшее отклонение экспериментальной кривой распределения от теоретической;

ni- общее число экспериментальных точек.