4.8.4. Доверительные интервалы при статистической оценке параметров надёжности

Статистическая оценка параметров надёжности тем ближе к истине чем больше объём выборки. Только бесконечно большая выборка может дать 100% уверенность , что оценка параметра совпадает с истинной. Понятия ”коэффициент доверия“, ”доверительная вероятность- обозначают вероятность , связывающую истинное значение параметра и его оценку. Когда оценка получена для большой выборки , истинное значение – справа от неё или слева. Поэтому лучше выражать статистическую оценку с помощью интервала с указанием вероятности (коэффициент доверия) , что истинное значение – внутри его. При анализе статистических данных основные понятия –“доверительный уровень” и “ коэффициент доверия”. Эти истинные данные часто представляют не “ точечными” оценками , а с помощью интервала с заданной доверительной вероятностью или коэффициент доверия “”.Последний , выражает вероятность того , что истинное значение величины – внутри интервала. Границы интервала – доверительные границы. Уровень значимости – вероятность того , что значение искомой величины выйдет из границ интервала:=1-; Часто =0.9; 0.95; 0.99 и =0.1;0.05; 0.01.

Коэффициент “” характеризует степень достоверности результатов двухсторонней оценки параметра надёжности. Доверительные интервалы статических оценок параметров надёжности имеют нижнюю и верхнюю границы.

Пример:

Tср, T*ср, - среднее время безотказной работы:

T*ср н и T*ср в -нижняя и верхняя границы доверительного интервала;

Величина T*ср- находится между этими пределами.

Пример. Вычислены доверительные границы для вероятности безотказной работы р(t) элемента ЭС порядка 0.9.Это значит 90% случаев истинное значение надёжности – в этих пределах , а в 10% -вне этих границ.

4.9. Статические показатели надёжности совокупности воздушных линий.

Важнейшим показателем надёжности ВЛ 35-750 кВ – параметр потока отказов , отказ/100 км год.

,								(4.86)

где

Pi – число отказов i –ой ВЛ;

Li – длина линии, км;

Гi – период эксплуатации ВЛ, лет.

Параметр потока отказов (среднее значение)ВЛ данного типа определяется на основе оценок параметра “i” ВЛ , входящих в совокупность:

(4.87)

где

в – число отключаемых линий , входящих в совокупность ВЛ данного вида.

Для ориентировочных расчётов надёжности в выборку м.б. объединены ВЛ одного напряжения любого материала и типа опор.

4.10. Обработка исходных статических данных воздушных линий по разнородной информации.

Цель: определение комплексной величины надёжности.

Сбор и предварительную обработку информации от отказа ВЛ по располагаемым “K” источникам сводим в систему данных.

| N источника информации | число ВЛ | протяжённость всех ВЛ | параметры потока отказов | среднеквадратичные отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m1 | L1 | 1 | [] |
| 2 | m2 | L2 | 2 | [] |
| …….. | …….. | …….. | ……… | ………. |
| к | m k | L k | k | [] |

Для оценки характера расхождения между математическими ожиданиями параметров потоков отказов ВЛ используем критерий Ван-дер-Вардена.

(4.88)

где

j – параметр потока отказов ВЛ по информации j-го источника;

i - параметр потока отказов ВЛ по информации i-го источника

D- дисперсия математического ожидания “” ВЛ

- критический коэффициент, определяющий доверительную вероятность оценки характера расхождения между статическими характеристиками по каждому источнику информации.

4.11 Анализ отключений ВЛ 35-750кВ

Анализ состоит из 2-ух этапов:

- Для автоматических устойчивых отключений.

- Для преднамеренных отключений.

Проанализируем эти этапы:

Первый этап вызывают сильные изменения режима ЭС (вплоть до «развала»).

Для его наступления достаточно отказа одного основного элемента ВЛ. Анализ требует оценки характеристик отключений как функции от эксплуатационных факторов ВЛ с учётом их конструктивных особенностей. Как исходная информация для изучения надёжности здесь требуется:

- данные об отключениях (причины, время, длительность)

- паспортные данные ВЛ (конструктивные особенности, год ввода и т.п.)

- характеристики ПЭС (объём сетей, количество машин, численность персонала, информация о климатическом районе).

Важнейший показатель для оценки надёжности: средний параметр потока отключений ВЛ (отк/год) выражается уравнением регрессии:

ВЛ = 0 + L L,

где

0 – составляющая ВЛ, не зависящая от длины ВЛ LВЛ, отк/год;

L – составляющая среднего значения потока отказов «» на единицу длинны ВЛ, отк/(год км);

Для оценки показателей «0» и «L» по статистичеким данным используются уравнения:

(4.89)

(4.90)

где

хi – длина i-й ВЛ;

yi – число отказов i-й ВЛ в год;

n – число ВЛ.

Для планирования ремонтных работ на ВЛ, организация бригад, управление аварийными запасами материалов необходима информация об изменении характеристик автоматического устойчивого отключения ВЛ в зависимости от сезона года и интервала времени суток (0-8, 8-16, 16-24 часов).

Изменение времени восстановления (Тв) по сезонам и времени суток можно объяснить на основе анализа его составляющих:

100  12%     43%    39%   6%

Тв = Тв,п + Тв,д + Тв,р +Тв,в							(4.91)

где

Тв,п – время на поиск и локализацию места повреждения ВЛ;

Тв,д – время на организацию аварийно-ремонтного персонала, доставку бригады и материалов к месту работы;

Тв,р – время на выполнение ремонтно восстановительных операций;

Тв,в – время на включение ВЛ под напряжение.

Коэффициент ремонтопригодности ВЛ (характеризует уровень организации ремонтно восстановительных работ в ПЭС):

(4.92)

Анализ причин автоматических устойчивых отключений ВЛ:

- климатические воздействия – 38% (грозовые перенапряжения, гололёдные и ветровые перенапряжения, наводнения и т.п.);

- дефекты эксплуатации – 9%;

- посторонние воздействия – 22%;

- дефекты монтажа и конструкции – 4%;

- невыясненные причины –2%.

В таблице 4.5 приведена статистика отказов по их распределению между элементами ВЛ (США, ФРГ), %:

Таблица 4.5

|  |  | США | ФРГ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опоры | 29 | 16 |
| 2. | Провода | 21 | 34 |
| 3. | Тросы | 4 | 1 |
| 4. | Гирлянды изоляторов | 30 | 37 |
| 5. | Арматура и соединители | 8 | 4 |
|  | Всего: | 100 | 100 |

Второй этап анализа отключений ВЛ 35-750кВ – преднамеренные отключения. Их число на порядок выше числа отказов ВЛ. Преднамеренные отключения ВЛ применяются в следующих случаях:

- проведение ремонтов и технического обслуживания;

- реконструкции сложного оборудования ЛЭП (шин, трансформаторов, коммутационных аппаратов);

- реконструкции ВЛ (изменение типа опор, марки провода, трассы и т.п.);

- по заявкам организаций (работы в зоне ВЛ).

Во всех случаях имеем интервал времени между решением и моментом отключения. Преднамеренные отключения ВЛ создают большой объём работ и существенно влияют на их надёжность. Их учёт необходим по следующим причинам:

- необходимость повышения надёжности и качества монтажа ВЛ;

- управления работой ПЭС;

- повышения надёжности электрической сети.

Поток преднамеренных отключений имеет две составляющие:

плановых отключений и  внеплановых отключений.

Плановые отключения служат для ремонтов и реконструкции ВЛ и смежного оборудования по заявкам организаций. Поток плановых отключений – детерминированный, но поток восстановлений ВЛ – случайный (погодные условия, диспетчерские факторы управления и т.д.). Сумма этих двух потоков представляет новый случайный поток отказов. Параметры потоков отказов ВЛ оцениваем с помощью математической статистики.

Обработка первичной информации методами математической статистики даёт оценку 2-ух основных показателей: среднюю периодичность преднамеренных отключений в год ВЛ определённого типа (0) и среднюю продолжительность преднамеренных отключений ВЛ в год на единицу длины (L), т.е.

=  0 + L L;									(4.93)

где

L – длина ВЛ.

Практика показала, что величиной «L» на ВЛ 35-750 кВ можно пренебречь. Составлены таблицы средней переодичности () и продолжительности (Тр – время ремонта) преднамеренных отключений, которые являются функцией от материала опор, типа опор, видов преднамеренных отключений. (Таблица 4.6, 4.7).

Таблица 4.6

1)

| U, кВ | 35 | 110 | 22 | 33 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,25 | 2,3 | 2,31 | 2,43 | 1,48 |
| U, кВ | 35 | 110 | 22 | 33 | 500 |
| Тр, ч | 17,9 | 14,3 | 16,8 | 17,6 | 19,0 |

Таблица 4.6

2)

| U, кВ | Для ремонта смежного оборудования |  | Для реконструкции |  |  | По заявкам организаций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тср, ч |  | Тср, ч |  |  | Тср, ч |
| 35 | 0,8 | 8,2 | 0,2 | 17,7 | 0,3 |  | 18 |
| 110 | 1,1 | 11,1 | 0,3 | 23,6 | 0,4 |  | 18,4 |
| 220 | 0,8 | 21 | 0,2 | 15,5 | 03 |  | 14,5 |
| 330 | 0,6 | 17,7 | 0,1 | 27,5 | 0,2 |  | 29,5 |
| 500 | 0,6 | 21,6 | 0,3 | 47 | 0,3 |  | 11,3 |

Использование характеристик ремонтопригодности ВЛ в расчётах надёжности электрических сетей требует сведений о «М» (математическом ожидании) и «» (среднеквадратичном отклонении), а также о законах их распределения. Практика показала, что рационально здесь использовать закон Вейбула-Гнеденко:

(4.94)

где

m – число ПЭС по которым собрана информация;

Ni – число преднамеренных отключений ВЛ в ПЭС;

Гi – число лет, по которым есть информация по данному ПЭС.

(4.95)