4.12 Отключения и повреждения ВЛ 35-?50 кВ в Минэнерго РБ

В таблице 4.7 приводится анализ отключений и повреждений на примере данных Минэнерго РБ в 1995г.

Таблица 4.7

| Напряжения ВЛ, кВ | 35 | 110 | 220 | 330 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели анализа надёжности |  |  |  |  |  |
| 1. Протяжённость ВЛ (км) | 12006 | 15597 | 2280 | 3616 | 36410 |
| 2. Количество автоматических отключений (шт) | 293 | 841 | 86 | 42 | 1262 |
| 3. Отключения с успешным АПВ (шт) | 127 | 672 | 81 | 34 | 944 |
| 4. Отключение с повреждением элементов ВЛ (шт) | 47 | 59 | 4 | 1 | 111 |
| 5. Отключения на 100 км (шт) | 2,4 | 5,3 | 3,8 | 1,2 | 3,6 |
| Перичины отключения: 6. Атмосферные воздействия (шт) | 138 | 304 | 48 | 5 | 495 |
| 7. Посторонние воздействия (шт) | 27 | 128 | 7 | 11 | 173 |
| 8. Изменение материала в процессе эксплуатации | 3 | 5 | 1 | - | 9 |
| 9. Дефект конструкции | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 10. Работа оборудования ПС и ложная работа РЗА | 8 | 43 | 3 | 1 | 55 |
| 11. Прочие причины | 15 | 171 | 17 | 9 | 212 |
| 12. Причины не утановлены | 74 | 130 | 12 | 16 | 332 |

В статистических данных для анализа надёжности имеются также удельные показатели автоматических отключений и повреждений вл 35-750 кВ энргосистем РБ на 100 км погодам (таблицы 4.8, 4.9)

Таблица 4.8

| № | Показатели | Минскэнерго – 1995 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 кВ | 110 кВ | 220 кВ | 330 кВ | 35-750 |
| 1 | Всего | 1,93 | 6,95 | 4,1 | 0,84 | 4,12 |
| 2 | Устойчивых | 1,58 | 1,09 | 0 | 0 | 0,99 |
| 3 | С повреждением элементов | 0,35 | 0,57 | 0 | 0,37 | 0,37 |

Таблица 4.9

| № | Показатели | Минэнерго – 1995 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 кВ | 110 кВ | 220 кВ | 330 кВ | 35-750 |
| 1 | Всего | 2,24 | 5,27 | 3,77 | 1,16 | 3,65 |
| 2 | Устойчивых | 1,33 | 0,87 | 0,22 | 0,08 | 0,88 |
| 3 | С повреждением элементов | 0,35 | 0,4 | 0,17 | 0,03 | 0,32 |

В энргосистемах РБ также ведётся анализ аварийных отключений и повреждений ВЛ 35-750 кВ. В таблице 4.10 приводятся сводные показатели количества отключений ВЛ и их причин по Минэнерго РБ.

Таблица 4.10

| Минэнерго – 1995 г. |  | U, кВ | 35-750 | 35 | 110 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Устойчивых отключений ВЛ |  |  | 313 | 166 | 169 | 5 | 3 |
| 2. Повреждено элементов ВЛ |  |  | 111 | 47 | 59 | 4 | 1 |
| В том числе: опор | металлических |  | 1 | - | 1 | - | - |
|  | ж/б |  | 1 | - | - | 1 | - |
| Изоляторов, мест |  |  | 29 | 11 | 14 | 3 | 1 |
| Проводов, мест |  |  | 66 | 34 | 32 | - | - |
| Грозозащитный трос, мест |  |  | 10 | 1 | 9 |  |  |
| Линейная арматура, мест |  |  | 5 | 1 | 4 | - | - |
| 3. Среднее время аварийного отключения, час |  |  | 5 | 4-50 | 4-12 | 6-10 | 1-25 |

4.13 Статистика повреждений элементов ЭС в распределительных сетях

Число повреждений в распределительных сетях (РС) зависит от конструкции линий, срока их службы и уровня эксплуатации. Данные о повреждениях в воздушных РС в год на примере распределительной сети имеющей хороший уровень эксплуатации.

Повреждения в сети ВН за год:

- Устойчивые повреждения на 100 км линий , в том числе: изоляторов – 1,5, проводов 0,25, опор – 1.5 2, разъединителей – 1.

- Повреждения на 100 трансформаторных пунктов – 5, в том числе: трансформаторов –2,25, вентильных разрядников – 0,8, перегорание фаз предохранителей ВН на 100 км линий – 0,1.

Повреждения в сети НН за год:

- Устойчивые повреждения на 100 км линий – 13;

- Повреждения на 100 трансформаторных пунктов – 80;

- Повреждения устраняемые заменой предохранителей – 40;

- повреждения на 100 км линий – 23.1:

- опор (в бурю) – 48;

- установок НН (на 100 ТП) – 80.

Для ликвидации одного повреждения транспорт проходит в среднем 73 км.

Распределение повреждений в РСПовреждения вызванные:

- природными воздействиями 3550;

- деятельностью людей	2535;

Повреждения:

- на линиях			75;

- в ТП				7,4;

- у абонентов			17,6;

Повреждения:

- в сильную бурю			33;

- проводов			22;

- изоляторов			19;

- крюков изоляторов		8.

Зависимость относительного числа повреждений (%) по дням недели представлена на рис 4.11. В таблице 4.11 приведены зависимости числа повреждений в РС по месяцам и часам суток.

Таблица 4.11

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число повреждений | 8,5 | 4 | 4 | 4,5 | 11,8 | 12 | 14,3 | 14,5 | 6 | 7,5 | 4 | 8,5 |
| Часы суток | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  |  |  |  |
| Число повреждений | 5 | 2 | 13 | 22 | 18 | 17,8 | 11,6 | 4,5 |  |  |  |  |

18

16

14

12

10

8

6

q0

0

1

2

3

4

5

6

7

дни недели

Рис 4.11

4.14 Причины отказов основных элементов ЭС

ЛЭП наиболее часто повреждаемые ЭС из-за территориальной рассредоточенности и подверженности влиянию внешних неблагоприятных условий окружающей среды.

Причины повреждения ЛЭП:

- гололёдно-ветровые нагрузки;

- перекрытие изоляции вследствие грозовых разрядов;

- повреждение опор и проводов автотранспортом и другими механизмами;

- дефекты изготовления опор, проводов, изоляторов;

- перекрытие изоляции из-за птиц;

- несоответствие опор, проводов, изоляторов климату;

- неправильный монтаж опор и проводов, не соблюдение сроков ремонта и замены оборудования.

Эти причины приводят в основном:

- к ослаблению или нарушению механической прочности опор, проводов, изоляторов;

- поломке деталей опор;

- коррозии и гниению металлических и деревянных частей;

- из ЛЭП из-за вибрации, «пляски» и обрыва проводов.

Причины отказов кабельных ЛЭП:

- нарушение механической прочности землеройными машинами и механизмами (до 70% всех повреждений);

- электрические пробои в кабельных муфтах и на концевых воронках;

- старение и износ изоляции;

- попадание влаги в кабельную линию;

- коррозия металлических частей.

Причины отказов силовых трансформаторов:

- нарушение изоляции обмоток из-за внешних и внутренних перенапряжений, сквозных токов к.з., дефектов изготовления, старение вследствие перегрузок;

- повреждение устройств, регулирующих напряжение;

- повреждение контактных соединений;

- повреждение вводов трансформаторов из-за перекрытия изоляции;

- понижение уровня масла.

Коммутационные аппараты (выключатели, отделители с короткозамыкателями, автоматы, разъединители, рубильники):

- несрабатывание приводов;

- обгорание контактов;

- износ дугогасительных камер;

- перекрытие изоляции при перенапряжениях;

- отказы из-за повреждения подшипников и подпятников;

- некачественный монтаж и ремонт (например: отказы выключателей из-за плохой регулировки передаточных механизмов и приводов);

- неудовлетворительная эксплуатация (например: плохой уход за контактными соединениями, что приводит к их перегреву, разрыву цепи рабочего тока и к.з.);

- дефекты конструкций и технологии изготовления (заводские дефекты);

- старение и износ изоляции;

- грозовые и коммутационные перенапряжения. При этом повреждается изоляция трансформаторов, выключателей, разъединителей;

- чрезмерное загрязнение и увлажнение изоляции;

- однофазные к.з. на землю в сетях 6-35 кВ сопровождаются горением заземляющих дуг (вследствие недостаточной компенсации ёмкостных токов) и приводят к перенапряжениям пробоям изоляции электрических машин, а воздействие заземляющих дуг к разрушению изоляторов, расплавлению шин, выгоранию цепей вторичной коммутации в ячейках КРУ;

- ошибочные действия персонала при выполнении переключений.

Отказы устройств релейной защиты, автоматики, аппаратуры, вторичной коммуникации:

- неисправность электрических и механических частей реле;

- нарушения контактных соединений;

- обрывы жил контрольных кабелей и цепей управления;

- неправильный выбор или несвоевременное изменение уставок и характеристик реле;

- ошибки монтажа и дефекты в схемах релейной защиты и автоматики;

- неправильные действия персонала при обслуживании устройств релейной защиты и автоматики.