4.17 Расчёт эквивалентных характеристик надёжности работы электрических сетей при оценке ущерба.

Последовательное соединение .Параметр потоков отказов блока , эквивалентного “n” последовательно соединённых элементов , расчитывается по формуле:

(4.109)

где

в-  параметр потока отказов (средняя частота отказов ), отказ /год.

Согласно выражению (4.109) отказ цепи наступает при отказе одного из элементов. Коэффициент вынужденного простоя (восстановления) эквивалентного блока:

(4.110)

где

Квi=вiТвi- коэффициент вынужденного простоя i-го элемента сети;

Твi – среднее время восстановления, (Твi10-3лет/отказ) i-го элемента.

Среднее время вынужденного простоя эквивалентного блока

Твэ=Квэ / вэ							(4.111)

Показатели плановых ремонтов для цепи из “n” последовательно включённых элементов определяются на основе графика плановых ремонтов , учитывающего совмещение ремонтов элементов.При этом средняя частота плановых простоев –“nэ” , коэффициент планового простоя –Кпэ, среднее время планового простоя для эквивалентного блока –Тпэ, определяются из выражений:

;						(4.112)

;					(4.113)

,						(4.114)

где

Кпi – коэффициент планового простоя i-го элемента сети, Кп 10-3, отн.ед., Кпi =пiТпi ;

пi – параметр потока отказов (частота) плановых элементов i-го элемента сети, простой/год;

Тп – средняя длительность планового ремонта(простоя) i-го элемента сети, год/простой.

Параллельное соединение .Эквивалентные показатели надёжности м.б. установлены только для двух параллельно соединённых элементов ЭС “i” и “j”:

(4.115)

(4.116)

Твэ=Квэ/ вэ  							(4.117)

где

К - коэффициент учитывающий снижение вероятности накладки аварийного отказа на плановый ремонт в период сниженной интенсивности отказов, К =0,5;

KвiKвj – произведение коэффициентов учитывающее наложение отказов i-го и j-го элементов;

Кbi,nj - коэффициент учитывающий наложение отказов i-го элемента на плановый простой j-го элемента:

0.5вiKnjTnj,при TВi  Tnj

KВi,nj=										(4.118)

KВi (Knj-0.5Tвi ni)при TВi  Tnj

КВi,nj - коэффициент учитывающий наложение отказов j-го элемента на плановый простой i-го :

0.5ВiKnjTni,при TВiTnj

KВi,nj=										(4.119)

Kвj (Kni-0.5 Tвj nj) при Tвj  Tni

При эквивалентировании блоков показатели плановых ремонтов исключаются , поскольку два блока одновременно в плановый ремонт не выводятся.

Если после нескольких эквивалентированных цепей с последовательными и параллельными элементами расчётная схема сводится к одному результирующему блоку, то его показатели надёжности ωвэ,Квэ,Твэ и плановых ремонтов ωnэ,Кnэ,Тnэ-показатели надёжности питания потребителя и позволяют расчитать ущерб по формуле (4.107).Показатели плановых ремонтов будут лишь тогда, когда потребитель связан с сетью одноцепной линией.