Глава 5. Функциональная надёжность электрических систем.

5.1. Функциональная надёжность в схеме станция-система

СТАН-ЦИЯ

~

эс

Достигается при противоаварийном управлении отключением генераторов и быстрой разгрузкой паровых турбин. Рассмотрим схему (рис.1)

Хс                  Ес

рис.5.1

Здесь при отсутствии средств повышения устойчивости имеем при кз её нарушение (рис.5.2) Отключение генераторов. Если при отключении кз отключить часть генераторов (рис.5.3) устойчивость сохранится.

ST, SУ – площадки торможения и	Р1, Р2, Р3, - характеристики мощности,

ускорения.					выдаваемой в систему при нормальном,

послеаварийном и аварийном режимах.

ST

SУ

ST

SУ

Р                                               Р1                 Р

Р3                                                                    Р1/

Ро=Рт						Ро=Рт

Р2

Ро/

Ъ\=74

0                                                                      0

рис.2                                                                     рис.3

ро/=Pо ,						(5.1)

где

n-число работающих генераторов станции

n-число отключённых генераторов

Pо’- мощность генераторов после отключения n.

При этом снижается и характеристика мощности послеаварийного режима:

,				(5.2)

где

Х/d, ХТ, ХЛ, ХС – соответственно, переходное синхронное сопротивление эквивалентного генератора, сопротивление трансформатора, линии, системы.

На рис. 5.3 видим, что снижение характеристики выдачи мощности в систему меньше уменьшения мощности турбины P1 PT , при этом происходит увеличение площади торможения (ST). Кроме этого при отключении части генераторов теряется и часть Wкин (кинетической энергии запасённой роторами генераторов в процессе ускорения Wкин оставшихся генераторов прапорциональна площади ускорения (SУ).

Sу и условия правило площадей:

Sу < FT						(5.3)

Т.о.имеем ST     , Sу    - тоесть отключение генератора является эффективным средством увеличения устойчивости при к.з.

Разгрузка турбин:

Для быстрой разгрузки паровых турбин используются электрогидравлические преобразователи и электроприставки (электрическая часть системы регулирования частоты) , куда входят усилители и элементы для улучшения регулирования частоты и снижения максимальной частоты вращения турбины после сброса нагрузки. Мощность турбины успевает снизиться во время первого вылета угла генератора(рис.5.4) , что приходит к увеличению площади торможения и повышению динамической устойчивости.

Деление системы:

Используются в отдельных случаях , когда станция выдаёт мощность в ЭС малой мощности и связана с большой системой , разгрузка станции для устойчивости связи с малой системой – не эффективна. Применяется деление системы. Рассмотрим деление системы для схемы станция – ЭС малой мощности – ОЭС (объединённая мощная энергосистема) рис. 5.5

ST

SУ

Р/T

Р

Р1

Р3

Ро =Рт

Р2

0            0ТК

Рис. 5.4. Характеристика мощности турбины.

СТ-1

ОЭС

ЭС

~

~

В

Ро

Ро

Р/о

Л1

Л2

Ро = Р/о +Ро

Рис.5.5

В нормальном режиме нагрузка линий соответствует нормированному запасу статической устойчивости. При отключении Л1 или Л2 Р3maxР1max исходного режима, происходит нарушение устойчивости (рис.5.6). Разгрузкой станции обеспечить сохранение устойчивости невозможно т.к. при этом уменьшается только мощность, выдаваемая в ОЭС. Уменьшить поток мощности, выдаваемый в ЭС можно  Рнэс или при делении станции. В этом случае (деление станции) Рт=Р и устойчивость ЛЭП (Л1,Л2) м.б. сохранена,  (после аварийного режима); Р0  до Р имеем дефицит мощности в ЭС и f . При недостаточном вращающемся резерве в ЭС может действовать АЧР, на мощность отключённых потребителей меньше чем при применении САОН. Деление выполняется отключением выключателя «В» при отключении –Л1 или Л2 и передаваемой мощности, превышающей пропускную способность в после аварийном режиме.

P1

P3

Po

P0

P/0

P

Рис. 5.6

5.2 Расчёт функциональной надёжности в объединении из двух ЭС со слабой связью.

ЭС-1

EC1

Р1

Л2

Л1

Л2

Л1

EC2

XC2

XC1

ЭС-2

Рис.5.7

При объединении ЭС (рис.5.7) основную опасность для надёжности представляет:

- отключение линий связи Л1 или Л2;

- появление аварийного небаланса мощности (потеря генерирующей мощности  в ЭС-2, отключение узлов нагрузки в ЭС-1) в объединяемых системах.

Здесь (рис.5.7) хс1 и хс2 – эквивалентные сопротивления в ЭС-1, ЭС-2, хл – сопротивление Л1 илиЛ2;

РГ1 и РН1, РГ2 и РН2 – генерируемые мощности и мощности нагрузок в ЭС-1 и ЭС-2;

Рл – мощность, передаваемая по межсистемной связи.

Электромеханические переходные процессы в каждой из ЭС:

(5.4)

(5.5)

где

Tj1, Tj2 – механические постоянные инерции ЭС-1 и ЭС-2

;								(5.6)

;									(5.7)

(5.8)

Для получения уравнения электромеханического переходного процесса в объединении из двух энергосистем используя уравнения (5.4, 5.5) имеем:

(5.9)

где 			(5.10)

(5.11)

Отключение одной цепи межсистемной связи представлено на рис. 5.8:

P0

P/0

2цепи

1цепь

Po

P

0

SТ

p

SУ

Рис. 5.8

Для 2-ух цепей: Р0=РЛ и 0=

После отключения

Для обеспечения устойчивости надо разгрузка межсистемной связи до , чтобы обеспечить устойчивость динамического перехода и статическую устойчивость нового установившегося режима. Для обеспечения динамической устойчивости должно соблюдаться условие: STSУ (Р – угол, при котором имеем разгрузку межсистемной передачи, т.е. переход с уровня Р0 на Р. Запас статической устойчивости:

Снижение Р0 до  возможно за счёт уменьшения  или уменьшения (или уменьшения или уменьшения

(5.12)

Откуда разгрузка связи :

Причиной нарушения устойчивости может быть и появление небаланса мощности в ЭС-1 или ЭС-2. Из рис.5.9 видно, что к увеличению перетока мощности может быть потеря части нагрузки () в ЭС-1 (или  В общем случае это может быть авария дающая

Изменение мощности и  вызывают отклонение частоты

; ,				(5.13)

где

КГ,i, КН,i, - крутизна частотной характеристики мощности, нагрузки i-ой системы;

n – количество систем в объединении.

P0

P/0

ST

2цепи (РГЭС1)

P

0

FТFУ

SУ

Этим условием ограничен наброс мощностимежсистемной связи при устойчивой работе.

Рис. 5.9

При небалансе мощности «Р» имеем отклонение частоты ”f”:

;		(5.14)

5.3. Критерии режимной надёжности и их нормирование

Надёжность режима ЭС – её способность выдерживать возмущения. Этот фактор оценивается устойчивостью ЭС .

Рассмотрим две типичные схемы, приводившиеся в 5.1, 5.2 результаты анализа которых можно распространить на сложные ЭС:

Схема 1

СТ

ЭС-1

Межсист. ВЛ

ЭС-1

ЭС-2

Схема 2

~

XC

EC

XC1

XC2

Л1

Л2

EC2 = Const

Рис. 5.10.

Надёжность нормируется в виде критериев режимной устойчивости в узловых точках ЭС, отражающих её запас (Кр, Ки) и расчётного возмущения для проверки дин уст.

Численные значения этих величин определяются соотношениями:

(5.15)

(5.16)

где

Рнер – увеличение передаваемой мощности нерегулярными колебаниями по межсистемной передаче для схемы станция – электропередающая система;

Р – передоваемая активная мощность.

Примечание:

Uкр – значение напряжения при котором нарушается устойчивость;

Рнер  2  Рген меньшей из объединённых электрических систем;

Коэффициенты запаса статической устойчивости нормируются в следующих пределах:

Кр  20%, Ки  10% - нормальный режим ЭС;

Кр  8% - аварийный режим.

Для исследования статической устойчивости ЭС составляем схемы замещения:

XГ

XТ

XC

ЕC

XЛ

XЛ

(X/d)

E’

E

Схема 1

Схема 2

XГ

XТ

XC

ЕC

XЛ

E/

(X/d)

Рис 5.11

Для первой схемы мощность передаваемая в систему:

;							(5.17)

где

X = Xг + Хт + Хл/2 + Хс;

.							(5.18)

На рис. 5.12 представлена угловая характеристика мощности:

Р

о

а/

a

b

Po

P

b’

dP/d

Рис. 5.12

Точка «а» – установившейся режим. Покажем это: а +, P/ > 0 – положительное значение синхронизирующей мощности (dP/d) обеспечивает статическую устойчивость ЭС.

На устойчивость положительно влияет АРВ генераторов, увеличивая предельно передаваемую мощность, Рпред (если используем в схеме замещения X/d – АРВ пропорционального действия)

Зная Рмах по (5.15) при Р = 0, находим передаваемую мощность, соответствующую нормативному коэффициенту запаса статическую устойчивость:

(5.19)

Для послеаварийного режима:

(5.20)

Для схемы 2:

(5.21)

Здесь считаемся с неурегулированными колебаниями перетока по межсистемной связи

В нормальном режиме:

(5.22)

В аварийном режиме:

(5.23)

Динамическая устойчивость нормируется расчётными: видами и длительностью к.з.:

Двухфазные к.з. на землю длительностью 0,18 с для сетей 110-220 кВ

Двухфазные к.з. на землю длительностью 0,12 с для сетей 330-750 кВ

Для сетей 500 кВ и выше в отдельных случаях допускается обеспечение динамической устойчивости. При однофазных к.з. с учётом неуспешного АПВ.

5.4 Обеспечение режимной (функциональной) надёжности системообразующих сетей ЭС.

Для этого применяется комплекс средств повышения устойчивости режимов работы ЭС.

- Улучшение характеристик основных элементов ЭС с помощью конструктивных изменений. В частности, улучшение параметров генераторов, т.е. снижение Xd X/d, увеличение Тj, повышение потолка возбуждения и быстродействия возбудителей, снижения индуктивного сопротивления ЛЭП путём расщепления проводов, уменьшение времени действия релейной защиты и выключателей и т.п.

- Улучшение характеристик основных элементов ЭС средствами автоматизации. Это применения АРВ, в частности АРВ сильного действия с форсировкой возбуждения при глубоких посадках напряжения, АПВ трёхфазного и по фазного, быстродействующих защит, регулирования первичных двигателей и т.п.

- Дополнительные средства повышения устойчивости – продольная ёмкостная компенсация, переключательные пункты на ЛЭП, электрическое торможение, синхронные компенсаторы с АРВ сильного действия, поперечные регулируемые реакторы или компенсаторы и т.п.

- Мероприятия эксплуатационного характера – выбор схемы соединений, обеспечивающей наиболее устойчивость; регулирование или ограничение перетока мощности по межсистемным связям; отключения части генераторов или экстренная нагрузка турбин; форсирование продольной ёмкостной компенсации; отключение поперечных реакторов; отключение части нагрузки; деление систем на не синхронно работающие районы; предотвращение нарушения устойчивости и т.п.

Из названных средств, средства автоматизации и мероприятия эксплуатационного характера требуют меньших затрат и широко используются. Надёжность режимов работы ЭС обеспечивается иерархической(в структурном и временном разрезах) системой противоаварийной режимной автоматики:

- Устройство автоматического ограничения (регулирования) перетоков мощности (АОПМ) по межсистемным ЛЭП.

- Устройства автоматического управления мощностью для сохранения устойчивости АУМСУ).

- Устройства автоматического прекращения(предотвращения) асинхронного хода АПАХ).

- Автоматическая частотная разгрузка (АЧР).

- Атоматический частотный пуск гидрогенераторов(АЧП) для быстрой ликвидации аварии.

- Частотное автоматическое, повторное включения (ЧАПВ) потребителей.

АОПМ служит для предотвращения нарушения статистической устойчивости при относительно медленном изменении перетока мощности, вызванного ошибкой прогнозирования графиков нагрузки ЭС небольшими небалансами мощности из-за отключения генераторов или нерегулярных колебаний нагрузки. Автоматика контролирует перетоки мощности по отдельным связям. При достижении заданной величины (уставки) увеличивает или уменьшает нагрузки выделенных станций.

АУМСУ обеспечивает динамическую устойчивость при больших возмущениях режима (к.з., потеря генерирующей мощности) и статистическую устойчивость после аварийного режима АУМСУ охватывает район противоаварийного управления (например, схему выдачи мощности станции(ий)). АУМСУ работают по программному принципу:

- контроль до аварийной схемы и режима,

- получение и оценка информации по возмущению на основе расчёта устойчивости,

- выдача управляющих команд АУМСУ воздействует на отключение генераторов, разгрузку турбин, отключение потребителей (САОН), деление ЭС. Сочетание этих средств подбирается с учётом Уmin у потребителей от недоотпуска электроэнергии. АУМСУ не рассчитаны на устранение каскадных аварий.

АПАХ отделяют выпавшие из синхронизма части ЭС, т.е. локализуют аварию. В отделившихся частях – дефицит мощности, действует АЧР, сохраняя питание ответственных потребителей.

5.5 Средства и методы повышения надёжности распределительных сетей.

Надёжность (как свойство технического объекта выполнять заданные функции в заданном объёме при определённых условиях ) зависит от большого количества факторов случайного и неслучайного характера. Средства и методы изменения количественных характеристик этого свойства электрических сетей отличаются многообразием. На практике при эксплуатации электрических сетей как технических систем обычно ставится задача изменения показателей надёжности в сторону повышения её уровня.

Основной метод повышения надёжности электрических сетей – выявление наиболее ненадёжных («узких») частей системы передачи и распределения энергии и изменение уровня надёжности в результате введения различных форм избыточности:

- Резервирования.

- Совершенствования конструкций и материалов.

- Техническое обслуживание.

- Защиты и автоматизации.

- Установка компенсирующих и регулирующих устройств, повышающих качество напряжения и т.п.

Повышение надёжности распределительных систем направлено на создание:

- рациональных схем электрических соединений (схем распредустройств подстанций и станций);

- оптимальное насыщение сети автоматическими устройствами и устройствами АВР;

- насыщение сети неавтоматическими коммутационными аппаратами;

- установки регулирующих и компенсирующих реактивную мощность устройств у потребителей;

- оборудования подстанций устройствами телеизмерения и телемеханизации;

- автоматизации на базе ЛЭВМ оперативных переключений в сложных сетях;

- совершенствование релейной защиты и автоматики;

В воздушных и кабельных сетях повышают надёжность:

- введение устройств поиска повреждений;

- сокращение продолжительности аварийных ремонтов;

- обеспечением ремонтных баз запчастями электроустановок;

- оптимизаций профилактических ремонтов, осмотров, замен износившихся частей.

Эти мероприятия требуют значительных материальных затрат. Кроме этого, большое значение имеет совершенствование схем распредилительных сетей и распределительных устройств подстанций.

5.6 Методика расчёта надёжности системообразующих сетей ЭС.

Эти сети связывают электрические станции и узловые подстанции ЭС, от которых через непосредственно или через распределительные сети питаются потребители. Оценка надёжности здесь должна учитывать:

- возможное нарушение устойчивости параллельной работы станций и нагрузки из-за отказов элементов сети и генераторов;

- ограничения по уровню напряжений и токов при отказах элементов ЭС в нормальных и ремонтных схемах и режимах работы сети, т.е. ограничения по пропускной способности элементов сети, уровню напряжения, мощности источников питания в после аварийном режиме;

- отказы элементов распределительных станций и подстанций ;

- плановые ремонты элементов ЭС

Цель расчёта – определение частоты и времени перерывов и ограничений электроснабжения узлов нагрузки. Расчёт делится на 2 этапа:

I-ый этап. Расчёт надёжности нормального режима работы сети, который включает:

- выявление нормальных схем и режимов работы сети и их длительностей;

- определение частот и видов расчётных отказов элементов и длительности их восстановления (вынужденного ремонта);

- расчёт устойчивости (статической, динамической) и расчёт после аварийного режима при отказах;

- определение частот, глубин и длительностей перерывов электроснабжения узлов нагрузки во всех нормальных режимах.

При выявлении схем и режимов работы выделяем осенне-зимний и весенне-летний периоды. Для межсистемных ЛЭП учитываем нерегулярные изменения нагрузки. Их мощность задаётся функцией распределения. Учитываем:

- отказы ЛЭП, включая взаимосвязанные (на двухцепных опорах или по одной трассе);

- генерирующих блоков;

- выключателей станций и подстанций.

II-ой этап.

- Выявление расчётных ремонтных схем, их частот и длительностей, и определение режимов работы для этих схем. Это надо для планирования ремонтов элементов электрических сетей ЛЭП и режимной проработки режимных заявок.

- при выявлении ремонтных схем учитываем плановые и аварийные ремонты ЛЭП.

- Расчёт устойчивости (статической, динамической и расчёт после аварийного режима при отказах.

- Расчёт частот, глубин и длительностей перерывов электроснабжения узлов нагрузки для ремонтных режимов.