# КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ОПАСНЫХ В ОТНОШЕНИИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

## 3.1  Общая  классификация электроустановок

Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

Электроустановки по мерам электробезопасности по действующему значению напряжения разделяются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) на электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ.

Открытыми или наружными электроустановками называют электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные. К ним относятся ОРУ всех напряжений, территории вспомогательного производства, находящиеся вне помещений, эстакады и другие, находящиеся вне зданий.

Закрытыми или внутренними электроустановками называются электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий. К ним относятся производственные, административные здания, закрытые склады, помещения распределительных устройств типа ЗРУ напряжением 6,10,35 и 110 кВ.

Электроустановки в отношении опасности поражения людей электрическим током по ПУЭ делятся на:

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность;

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

а) сырости или токопроводящей пыли;

б) токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичные и т.п.);

в) высокой температуры;

г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам с другой стороны;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

а) особой сырости;

б) химически активной или органической среды;

в) одновременно двух или более условий повышенной опасности.

По технологической среде в помещениях электроустановки бывают:

- сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%;

- особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

- пыльными помещениями называются помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т.д.;

- жаркими помещениями называются помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 суток) плюс 35 °С. Например, помещения с сушилками, сушильными и обжигательными печами, котельные и тому подобное;

- помещениями с химически активной или органической средой называются помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

Территории размещения наружных электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.

Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:

- электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью;

- электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью; электроустановки напряжением до 1 кВ с глухо заземленной нейтралью; электроустановки напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью.

Электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью называется трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.

Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети определяется отношением разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю, другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания.

Различают установки с большими токами замыкания на землю, в которых ток однополюсного глухого замыкания на землю более 500 А и электроустановки с малыми токами замыкания на землю, в которых ток однофазного глухого замыкания на землю равен или меньше 500 А

## 3.2  Опасность  сетей  с  изолированной  нейтралью

В таких сетях ток замыкания на землю и ток через человека касающегося фазы в нормально исправной сети зависит от сопротивления изоляции фаз и емкости фаз относительно земли.

Все сети, выполненные проводниками, имеют емкостные и активные сопротивления, распределенные по всей длине. Кроме того изоляция выполнена из материалов с разной диэлектрической проницаемостью и сопротивлением. Для расчетов тока через человека или тока замыкания на землю можно условно принять емкостные и активные сопротивления сосредоточенными. Соответственно данные сети обладают активной  и реактивной проводимостями. Проводимости определяются, как  и  или принимаются по справочным данным.

В трехпроводных сетях с изолированной нейтралью, нейтральная точка не имеет сопротивления относительно земли, поэтому ее проводимости равны нулю , . Ток через человека определится по выражению (3.1)

(3.1)

где Z - полное сопротивление фаз.

Из выражения (3.1) можно увидеть, что чем больше сопротивление между фазными проводами и землей, тем меньше ток через человека.

В сетях до 1 кВ малой протяженности емкостными проводимостями можно пренебречь, тогда сопротивление фазы относительно земли равно активному сопротивлению изоляции и ток через человека равен (3.2)

.                                               (3.2)

То есть, чем выше сопротивление изоляции, тем меньше ток через человека. При прикосновении к фазе с малой емкостью и большим сопротивлением изоляции, если полное сопротивление фаз относительно земли значительно больше сопротивления цепи человека, то есть Z>>Rch, и ток определится как

.                                                     (3.3)

В этом случае ток через человека практически не зависит от сопротивления человека и определяется только сопротивлением изоляции фаз.

Если сети разветвленные, они обладают значительными емкостями,  на фазу, сопротивление изоляции мало и может оказаться, что сопротивление фазы меньше, чем сопротивление человека и ток через человека будет равен

.                                                    (3.4)

При этом человек касающийся фазы оказывается под фазным напряжением и изоляция почти не влияет на значение проходящего через него тока.

а)                                                       б)

Рисунок 3.1 – Однофазное прикосновение в трехпроводных сетях с изолированной нейтралью, а) - соединение цепи звездой, б) - соединение цепи треугольником

Так в сетях 380В, при однофазном прикосновении ток через человека достигает смертельного значения 220 мА. При плохой изоляции и большой емкости сеть опасна для прикосновения.

Сети выше 1 кВ имеют высокое активное сопротивление и малую проводимость, которой можно пренебречь. Емкостные сопротивления фаз при этом учитываются, и ток через человека определится как

.                                           (3.5)

Рассмотрим с этих позиций сеть 6 кВ.

Пример. Напряжение фазы , емкость фаз С=0,04 мкФ, х=79,5 Ом. Человек, стоя на земле, касается фазы, не применяя защитных средств. В этом случае дополнительные сопротивления можно не учитывать. Ток через человека  определится

где =arctg x|r.

В реальных сетях емкость фаз значительно выше и прикосновение к фазе в сети выше 1 кВ с изолированной нейтралью всегда опасно.

Что происходит при касании человеком фазы при глухом замыкании на землю? Следует знать, что нетоковедущие части оказываются под напряжением, а напряжение других фаз возрастет до линейного напряжения.

Ток глухого замыкания на землю определится по (3.6). Напряжение поврежденной фазы получится (фаза А)

(3.6)

При значительном сопротивлении фаз и изоляции эта величина составляет часть фазного напряжения.

Рисунок 3.2 – Глухое замыкание в сети с изолированной нейтралью

Напряжения исправных фаз равны . В реальных сетях емкость фаз значительно выше и прикосновение к фазе в сети выше 1 кВ с изолированной нейтралью всегда опасно. Прикосновение к любой фазе в сети с изолированной нейтралью опасно, поскольку напряжение фаз относительно земли значительное. Так в сети 380 В ток равен 380 мА, в сети 660 В ток - 660 мА и так далее в зависимости от напряжения.  Глухое замыкание на землю показано на рисунке 3.2.