## 3.3  Опасность  сетей  с  глухозаземленной  нейтралью

Это сети до 1 кВ. каким будет ток через человека, прикоснувшегося к фазе? Сопротивление нейтрали очень маленькое, и проводимость значительно больше проводимости фаз. Общее значение тока через сопротивления цепи составит

(3.7)

где Rch - сопротивление человека при однофазном прикосновении. Сопротивлением нейтрального вывода можно пренебречь, и тогда ток замыкания на землю равен

(3.8)

Получается, что ток через человека зависит только от его сопротивления. В этом случае важную роль в безопасности играет дополнительное сопротивление цепи человека, такие как сопротивление обуви RОБ, сопротивление грунта или пола RН  и другие дополнительные сопротивления. Рассмотрим прикосновение в сети с заземленной нейтралью при глухом замыкании на землю, на рисунке 3.2.

Ток глухого замыкания с учетом сопротивления заземления равен

.                                           (3.9)

Из него следует, что ток замыкания зависит от сопротивления заземления. Напряжение поврежденной фазы определится из выражения (3.10)

,                                  (3.10)

По (3.11) определяется напряжение смещения нейтрали и сопротивление нейтрали.

(3.11)

Напряжение исправных фаз в абсолютных значениях относительно земли равно

.                           (3.12)

В соответствии с вышесказанным, напряжение фаз относительно земли при глухом замыкании на землю мало изменяет напряжение фаз относительно земли и практически равно фазному напряжению. Векторная диаграмма напряжений приведена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.3 - Прикосновение в нормальном режиме в сети с глухозаземленной нейтралью

Приведем пример. В сети 380 В произошло замыкание на землю фазного провода. Сопротивление растеканию составило RРАСТ=RЗ=18 Ом, сопротивление заземления нейтрали R0=4 Ом.

Определим ток замыкания на землю

Напряжение поврежденной фазы относительно земли

.

Напряжение смещения нейтрали равно

.

Напряжение исправных фаз относительно земли

.

Расчеты по напряжениям, приведенные для сетей с глухозаземленной нейтралью, справедливы для напряжений до и выше 1 кВ. Но токи в сетях выше 1 кВ равны токам короткого замыкания, расчет которых выполняется как при расчетах режимов коротких замыканий. Векторная диаграмма при глухом замыкании на землю показана на рисунке 3.4. Вывод: в сети с изолированной нейтралью прикосновение к любой фазе опасно, так в сети 380В ток равен 380мА, в сети 660В ток - 660мА и так далее в зависимости от напряжения.

Рисунок 3.4 – Векторная диаграмма при глухом замыкании на землю

## 3.4  Опасность  однофазных  сетей

Однофазные изолированные сети переменного тока также как и трехфазные имеют проводимости между проводом и землей. Ток через человека касающегося провода в нормальном режиме сети определяется выражением в сопротивлениях.

Нормальный режим. Ток через человека, касающегося провода определяется выражением, как и для трехфазных сетей

(3.13)

Режим замыкания. Человек оказывается под рабочим напряжением сети.

Однофазную заземленную сеть можно рассматривать как сеть, в которой сопротивление одного провода относительно земли равно сопротивлению

заземления, второго как провода в сети с изолированной нейтралью, пояснено на рисунке 3.3.

Если человек касается изолированного провода в нормальном режиме, ток через него равен , как при глухом замыкании в сети с изолированной нейтралью.

Если же человек касается заземленного провода в нормальном режиме сети, ток через него определяется падением напряжения в сопротивлении этого провода от рабочего тока.

Рисунок 3.5 - Прикосновение при коротком замыкании в двухпроводной сети

Однофазная заземленная сеть. Сопротивление одного провода относительно земли равно сопротивлению заземления, сопротивление второго -  как у провода в сети с изолированной нейтралью

При прикосновении к заземленному проводу в нормальном режиме, ток через человека определяется падением напряжения в сопротивлении этого провода от рабочего тока

.                                 (3.14)

Падение напряжения в проводе незначительно и ток через человека не представляет опасности.

Рисунок 3.6 – Прикосновение к однофазной заземленной сети в нормальном режиме,  а) к заземленному проводу, б) к изолированному проводу

Если прикосновение произошло на заземленном проводе в момент КЗ, учитывается место прикосновения, так как человек попадает под напряжение равное падению напряжения на участке между точкой прикосновения и источником. При прикосновении в режиме короткого замыкания ток через человека вблизи места замыкания будет равен

.                                            (3.15)

Падение напряжения на участке цепи

(3.16)

где l- длина провода между источником и точкой  прикосновения, м;

lПРОВ  - длина участка от источника до места КЗ, м.

Прикосновение к изолированному проводу такое же, как и при глухом замыкании в сети с изолированной нейтралью и ток замыкания равен - .

В сетях постоянного тока нет емкостных составляющих и сопротивление проводов относительно земли только омическое. Сопротивление изоляции также активное - сети постоянного тока имеют только омическое активное сопротивление относительно земли, емкостных составляющих нет.