## 6.4 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения

Для подготовки рабочего места к работе, требующей снятия напряжения, в указанном порядке должны быть выполнены следующие технические мероприятия:

1) произведены необходимые отключения;

2) вывешены запрещающие плакаты во избежание подачи напряжения на рабочее место;

3) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях; наложено заземление;

4) проведены работы по ограждению рабочего места;

5) вывешены указательные плакаты «Заземлено».

Отключения выполняются предназначенными для этого коммутационными аппаратами. В установках до 1 кВ отключения и переключения выполняются автоматическими выключателями, рубильниками, переключателями, ключами управления. В электроустановках выше 1 кВ - выключателями высокого напряжения, разъединителями. При выполнении необходимых отключений должны быть отключены:

1) токоведущие части, на которых будут производиться работы;

2) не огражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин;

3) при работе на отключенной ВЛ, когда не исключена возможность приближения элементов этой ВЛ к токоведущим частям других ВЛ, находящимся под напряжением, последние должны быть отключены.

В электроустановках выше 1 кВ должен быть видимый разрыв. Необходимо визуально убедиться в отключении цепи и отсутствии шунтирующих перемычек. Для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, должны быть приняты следующие меры:

- ручные приводы у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки в отключенном положении должны быть заперты на механический замок (в электроустановках напряжением 6-10 кВ с однополюсными разъединителями вместо механического замка допускается надевать на ножи диэлектрические колпаки);

- стационарные ограждения у разъединителей, управляемых оперативной штангой, должны быть заперты на механический замок;

- отключены силовые цепи и цепи управления у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, а у пневматических приводов, на проводящем трубопроводе сжатого воздуха должна быть, кроме того, закрыта и заперта на механический замок задвижка и выпущен сжатый воздух, при этом спускные клапаны должны быть оставлены в открытом положении;

- включающий груз или включающие пружины у грузовых и пружинных приводов должны быть приведены в нерабочее положение;

- запрещающие плакаты должны быть вывешены в электроустановках до 1к В со всех сторон токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей, снятием последних.

При отсутствии в схеме предохранителей предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспеченно такими мерами, как запирание рукояток или дверей шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и другими.

При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки. Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата или от оборудования, на котором должны проводиться работы.

Вывешивание запрещающих плакатов. На приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди».

Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов. На задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, вывешиваются плакаты «Не открывать! Работают люди».

Если для работ отключена воздушная или кабельная линии, независимо от числа работающих бригад должен вывешиваться плакат «Не включать! Работа на линии».

Проверка отсутствия напряжения. Необходимо выполнять указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть проверена. В установках выше 1 кВ пользоваться указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках, 35 кВ и выше можно пользоваться изолирующей штангой (отсутствие искрения и потрескивания). Проверять отсутствие напряжения в РУ разрешается одному лицу оперативного персонала с группой IV в электроустановках напряжением выше 1 кВ и с группой III - напряжением до 1 кВ. На ВЛ проверку должны выполнять два лица напряжением выше 1000 В имеющие группы IV и III, на ВЛ напряжением до 1000 В –имеющие группу III. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещается пользоваться контрольными лампами. На ВЛ напряжением 6-20 кВ рабочую часть указателя напряжения необходимо заземлять В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно между фазами, и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником.

Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры и т.п. являются только дополнительными средствами, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.

Установка заземления. Устанавливать переносные заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.

Порядок установки заземления: сначала переносное нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, сразу же после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.

Переносное заземление необходимо присоединять к заземляющей шине, конструкции и токоведущим частям в местах, очищенных от краски. Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности - сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего проводника. В электроустановках напряжением выше 1 кВ установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.

Установка переносных заземлений в распределительных устройствах выше 1 кВ выполняется на токоведущих частях всех фаз откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работы сборных шин, на которые достаточно установить одно заземление. Заземленные токоведущие части должны быть отделены от токоведущих частей, находящихся под напряжением, видимым разрывом. Непосредственно на рабочем месте заземление должно быть установлено в тех случаях, когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом). Устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - группу III.

Необходимость и возможность заземления присоединений до 1 кВ – определяет лицо выдающее наряд, распоряжение. Операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному лицу, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.

ВЛ выше 1 кВ должны быть заземлены на всех РУ, секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. На ВЛ до 1 кВ достаточно установить заземления только на рабочем месте. На рабочем месте каждой бригады должны быть заземлены провода всех фаз, а при необходимости и грозозащитные тросы. Переносные заземления необходимо присоединять: - на металлических опорах - к их элементам, на железобетонных и деревянных с заземляющими спусками - к этим спускам.

На опорах без заземляющих спусков, заземления можно присоединять к траверсам и другим металлическим элементам опоры, имеющим контакт с заземляющим устройством.

На ВЛ до 1 кВ с заземленной нейтралью при наличии повторного заземления нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу. Переносное заземление на рабочем месте можно присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт не менее чем на 0,5 метра. Не допускается установка заземлителей в случайные навалы грунта.

Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов. Плакаты «Заземлено» вывешиваются на рукоятках приводов при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, а также на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. Для временного ограждения токоведущих частей оставшихся под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны и другие устройства, изготовленные из изоляционных материалов. При установке временных ограждений без снятия напряжения, расстояние от них до токоведущих частей должно быть не менее: на ВЛ до 1 кВ - 0,6 метра (на других не нормируется), (1-35) кВ - 0,6 метра;  (60-110) -1,0 метр;  220 кВ – 2,0 метра;  500 кВ - 3,5 метра.

На временных ограждениях должны быть надписи «Стой! Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты. Если нельзя оградить токоведущие части щитами, допускается применение изолирующих накладок. Устанавливать и снимать накладки можно лицу с группой допуска  IV и III.

На конструкциях, граничащих с той, по которой разрешается подниматься, внизу должен быть вывешен плакат «Не влезай! Убьет».

На стационарных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ разрешено подниматься, должен быть вывешен плакат «Влезать здесь!»

На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен быть вывешен плакат «Работать здесь». Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест допускающим, кроме случаев, оговоренных в графе «Особые указания» наряда.

## 6.5  Организация работ согласно наряду

Наряд выписывается в двух экземплярах, 1-для ответственного руководителя (производителя) работ, 2-для местного дежурного персонала, допускающего или для выдавшего наряд. При передаче по телефону, радио - выписывается в трех экземплярах: один - для выдающего наряд; два в виде телефоно- или радиограммы записывает лицо, принимающее текст. На месте подписи выдающего наряд указывается его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью. При совмещении обязанностей руководителя (производителя) работ и допускающего наряд выписывается в двух экземплярах.

В действующих электроустановках по наряду выполняются работы:

1) со снятием напряжения выше 1 кВ;

2) без снятия напряжения с применением электрозащитных средств, работы выполняемые дежурным и оперативно-ремонтным персоналом в порядке текущей эксплуатации. (Перечень работ, разрабатывается, исходя из местных условий, и утверждается техническим руководителем предприятия);

3) без снятия напряжения на потенциале токоведущей части 4) отдельные работы, не требующие снятия напряжения (указаны в соответствующих разделах ПТБЭ).

Число нарядов, срок действия наряда определяет выдающий наряд. Продление наряда не допускается. Наряды должны храниться в течение 30 суток, по полностью законченным работам. Работы могут выполняться по одному наряду для одновременной работы на всех присоединениях:

Жұмысты орындау үшін бір сағаттан артық уақыт немесе үш жұмысшыдан артық жұмысшылар қажет етілетін кейінге қалдырылуға келмейтін жұмыстар наряд бойынша жүргізілуі қажет.

Численность бригады для работы по наряду и ее состав должны определяться с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности, исходя из условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего). Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III, за исключением работ на ВЛ, которые должен выполнять член бригады, имеющий группу IV. В бригаду на каждого, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех. Минимальная численность бригады при работе по наряду два человека, включая производителя работ (наблюдающего).

Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала или уполномоченного на это работника. Разрешение может быть передано персоналу лично, по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции. В этом случае разрешение отмечается в таблице 2 наряда с указанием фамилии разрешившего. Не допускается выдача разрешений заранее. Допуск бригады разрешается только по одному наряду.

Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест. Допускающий перед допуском к работе должен лично убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путем осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала. Ответственный руководитель и производитель работ  должны совместно с допускающим проверить подготовку рабочего места личным осмотром.

Допуск к работе по нарядам и распоряжению должен проводиться непосредственно на рабочем месте после проверки подготовки рабочего места.

При этом допускающий должен проверить соответствие состава указанному в наряде.

Доказать бригаде, что напряжение отсутствует показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения (если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже прикосновением рукой к токоведущим частям). Перед началом работ должен быть целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному ведению работ.

В целевом инструктаже допускающий должен ознакомить членов бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего места, показать ближайшие к рабочему месту токоведущие части ремонтируемого оборудования и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет.

Целевой инструктаж должен быть оформлен в соответствующей графе «Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям» с кратким изложением сути инструктажа и подписями работников, проведших и получивших инструктаж.

Допуск к работе оформляется в обоих экземплярах наряда, один остается у производителя работ (наблюдающего), а второй - у допускающего их работника из числа оперативного персонала.

Надзор за соблюдением требований безопасности возлагается на производителя работ (наблюдающего), (который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль над всеми членами бригады, находясь по возможности на участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа). Не разрешается оставаться одному производителю работ или бригаде без него. При временном перерыве бригада удаляется с места работы, помещение РУ закрывается. Изменять состав бригады разрешается выдавшему наряд. Допускается временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады с разрешения руководителя работ (имеющие группу III, могут самостоятельно, с группой II, - только в сопровождении члена бригады, имеющего группу III).

При замене ответственного руководителя или производителя работ (наблюдающего), изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы наряд должен быть выдан заново

Если бригада переводится на другое рабочее место, то это оформляется в наряде. Перевод осуществляет допускающий. Это могут выполнять ответственный руководитель или производитель работ (наблюдающий), если это записано в строке «Отдельные указания» наряда. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня бригада должна быть удалена с рабочего места. Плакаты безопасности, ограждения, флажки, заземления не снимаются. Производитель работ (наблюдающий) должен сдать наряд допускающему, а в случае его отсутствия оставить наряд в отведенном для этого месте. Окончание работы производитель работ, (наблюдающий) оформляет подписью в своем экземпляре наряда. Повторный допуск в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий или с его разрешения ответственный руководитель работ. При этом разрешения на допуск от вышестоящего оперативного персонала не требуется. Производитель работ (наблюдающий) должен убедиться в целостности и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе. Допуск к работе оформляется в обоих экземплярах наряда.

После полного окончания работы производитель работ (наблюдающий) должен удалить бригаду с рабочего места, сообщить дежурному о полном окончании работ и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью.

Снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ. Наряд сдается допускающему не позднее следующего дня. Допускающий после получения наряда должен осмотреть рабочее место и доложить вышестоящему лицу об окончании работ. Окончание работы по наряду оформляется в «Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям».

Включение электроустановок после полного окончания работ разрешается лицу оперативного персонала после проверки готовности электроустановки (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и т.п., снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом, восстановить постоянные ограждения). Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала разрешается включение при записи в строке наряда «Отдельные указания». Право на такое включение может быть дано только если к работам на участке не допущены другие бригады.