5 ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА

Расход – это количество вещества (массы или объема), проходящее через определенное сечение в единицу времени. Основными единицами расхода являются кг/сек, или м3/сек. В технических измерениях часто применяют внесистемные единицы расхода: кг/ч, м3/ч.

Расходомеры позволяют определить значение расхода в любой момент времени, и как следствие, – количество измеряемой среды за любой интервал времени. Поэтому они нашли более широкое применение.

Счетчики количества определяют количество среды за интервал времени между двумя отсчетами.

По методам измерения расходомеры можно подразделить на следующие основные разновидности:

1)пневмометрические  (напорные), – измеряющие расход по скорости потока в одной или нескольких точках поперечного сечения канала или трубопровода;

2) переменного перепада давлений, – измеряющие расход по перепаду давлений на местных сужениях (стандартного или нестандартного профиля) потока измеряемой среды;

3) постоянного перепада давлений (обтекание), – измеряющие расход по сечению потока у подвижного сопротивления, обтекаемого измеряемой средой;

4) электромагнитные или индукционные, – измеряющие расход по э.д.с. индуктируемой электропроводной жидкостью, пересекающей магнитное поле;

5) ультразвуковые, – измеряющие расход по смещению звуковых колебаний движущейся средой;

6) тахометрические, – измеряющие расход по скорости вращения ротора, крыльчатки или диска, расположенных в потоке измеряемой среды, в зависимости от расхода.

Наиболее универсальными являются расходомеры переменного перепада давления. Их используют для измерения жидких, газовых паровых сред практических любых давлений и температур. Стандартные расходомеры переменного перепада давления имеют ограничения: они неприменимы для сред, протекающих по трубопроводам небольших диаметров и сред с большой вязкостью. Остальные разновидности расходомеров имеют значительные ограничения по давлению, температуре измеряемой среды по диаметру трубопроводов.

Счетчики количества применяют только для измерения  расхода жидких или газовых сред. По методам измерения существуют две основные разновидности:

1)скоростные (тахометрические), – аналогичные тахометрическим расходомерам, но не имеющие устройства для отсчета мгновенного расхода.

2) объемные, в которых измеряемая среда измеряется отдельными, равными по объему дозами.

Счетчики количества имеют большие ограничения – их используют только для невысоких давлений и небольших температур.

5.1 Пневмометрическое измерение расхода

Пневмометрическое измерение расхода  построено на измерении местных скоростей  потока в отдельных точках сечения канала или трубопровода. Зная скорости в отдельных точках, можно определить  среднюю скорость, а по ней величину расхода. Местные скорости определяются по динамическому давлению потока измеряемой среды.

Рассмотрим поток измеряемой среды, протекающий по прямому участку трубопровода круглого сечения диаметром D. В конце прямого участка можно считать, что поток стал стационарным.

Жидкостные манометры, установленные различными способами (рисунок 14) в одной и той же точке поперечного сечения, покажут различные давления; манометр 1 – статическое давление, манометр 2 – полное давление, манометр 3 – динамическое. Потерями на сопротивление трению о стенку трубопровода на участке между манометрами можно пренебречь.

Рисунок 14 - Схемы установки жидкостных термометров

Динамическое давление будет равно н/м2 или кг/(сек2·м)

(5.1)

Где 	– скорость потока, м/сек;

– плотность потока, кг/м3.

Для установившегося потока соотношение между скоростью в центре трубопровода и средней скоростью зависит от числа Рейнольдса, а именно

Re   		0-2300		1·104		1·105		1·106		1·107

vц : vср	2,0			1,275		1,195		1,155		1,13

Зная vср можно определить объемный расход

(5.2)

Или массовый расход

(5.3)

Где D – диаметр трубопровода, м.