6 СУЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА РАСХОДОМЕРОВ

ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

6.1 Основные понятия

Измерение расхода по перепаду давления на сужающем устройстве является в теплотехнической практике наиболее распространенным методом измерения.

Для измерения расхода в трубопроводе или канале, по которому протекает измеряемая среда, создается местное сужение потока. Средняя скорость потока в суженном сечении повышается и часть потенциальной энергии потока переходит в кинетическую. В результате этого статическое давление в суженном сечении потока становится меньше статического давления перед сужением. По разности статических давлений потока до сужения и в суженном сечении (по перепаду давления) можно определить величину расхода протекающей среды.
Принципиально сужающее устройство может иметь любую форму. Однако зависимости между расходом и перепадом давления у сужающих устройств различной формы или профиля при одинаковой площади проходного сечения получаются неодинаковыми.

Все сужающие устройства можно разбить на три категории:

1) стандартные устройства, по которым достоверно известны зависимости между расходом и перепадом давления для всех сред и установлены вероятные, среднеквадратичные и предельные погрешности измерения; стандартные устройства изготовляют по расчету и не требуют индивидуальной градуировки;

2) нестандартные устройства, по которым зависимости между расходом и перепадом давления, хотя и установлены, но отличаются меньшей достоверностью, и для которых погрешности измерения либо вообще не установлены, либо существенно больше, чем у стандартных;

3) прочие устройства, по которым нет достоверных зависимостей между расходом и перепадом давления и для которых требуется индивидуальная градуировка во всех случаях их применения.

При определении общих зависимостей между расходом и перепадом давления предполагают наличие следующих основных условий:

а) поток измеряемой среды считается установившимся — до и после сужающего устройства имеются прямые участки трубопровода или канала достаточной длины;

б) поток полностью заполняет все сечение трубопровода или канала и сужающего устройства;

в) измеряемая среда однофазна и фазовое состояние ее не меняется при прохождении через сужающее устройство (жидкость не испаряется, водяной пар остается перегретым, растворенные в жидкости газы не выделяются, влажный газ не достигает границы полного насыщения);

г) в трубопроводе или канале перед сужающим устройством не скапливается конденсат, пыль или иные отложения;

д) трубопровод или канал имеет определенный профиль (обычно круглое сечение).

6.2 Общие уравнения расхода

Допустим, что в трубопроводе круглого сечения установлено простейшее сужающее устройство в форме диафрагмы с цилиндрическим отверстием, концентрично расположенным по отношению к сечению трубопровода (рисунок 19).

Рисунок 19 -. Характер потока и распределение статического давления при установке в трубопроводе сужающего устройства — диафрагмы:

Приближаясь к диафрагме, площадь сечения потока уменьшается, скорость потока возрастает и соответственно уменьшается статическое давление. Наибольшее сужение потока наблюдается после диафрагмы в сечении II—II. Перед диафрагмой у стенок трубопровода возникает скачок давления. После сечения I—I скорость потока постепенно увеличивается и к сечению III—III становится равной (в идеальном случае) скорости в сечении I-I. Однако статическое давление полностью не восстанавливается за счет потерь па завихрение потока. Разность давлений РП называют безвозвратной потерей напора.

Геометрически поток характеризуется тремя площадями (рисунок .19): сечением трубопровода ; проходным сечением диафрагмы  и сечением наиболее узкой части

потока  . Отношение площадей называют модулем сужающего устройства.

Установим сначала зависимость между расходом и перепадом давления для идеальных условий. Будем считать, что:

а) измеряемая среда — идеальная несжимаемая жидкость, в которой отсутствует влияние сил вязкости и трения о стенки трубопровода;

б) процесс протекания через сужающее устройство адиабатичен;

в) скорости движения потока ниже скоростей распространения в нем звука.

Для сечений потока I-I и II—II, в которых статические давления РI и РII постоянны по всему сечению, по уравнению Бернулли имеем:

(6.1)

По уравнению неразрывности потока

(6.2)

где	 РII и РII  –давления, Па;

FI  и FII – площади, м2;

vI  и  vII – скорости потока, м/сек;

и  – плотности потока, кг/м3;

Для идеальной несжимаемой жидкости можно принять, что. Сечение  измерять практически трудно. Поэтому удобнее выразить его через сечение , вводя коэффициент сужения струи после сужающего устройства, т. е.. Тогда (6.2) примет вид:

(6.3)

Учитывая, что , скорость

(6.4)

Подставляя (6.4) в (6.1), получим скорость в наиболее узком сечении II-II идеального потока

(6.5)

. Можно определять скорость потока по давлению в сечении III – III по безвозвратной потере напора или по перепаду давления (Р1-Р2), непосредственно до и после диафрагм, у стенки трубопровода, в сечениях 1-1 и 2-2.

Для этого в (6.5) надо ввести соответствующий поправочный коэффициент. Для перехода от идеальной жидкости к реальной (учитывая влияние сил вязкости и трения) в (6.5) надо также ввести поправочный коэффициент. Оба поправочных коэффициента объединяют в один поправочный множитель  и тогда можно получить уравнение для действительной скорости (м/сек) в сечении II-II реальной жидкости

(6.6)

Отсюда не трудно перейти к объемному расходу жидкости

(6.7)

Или к массовому расходу

(6.8)

Множитель  называют коэффициентом расхода()

Тогда объемный расход жидкости

(6.9)

Массовый расход

(6.10)

Для сжимаемых сред (газов, пара) в уравнения расхода вводится поправочный множитель  на расширение измеряемой среды  и уравнения приобретают вид

(6.11)

(6.12)