## ЛЕКЦИЯ № 1

Инженерные системы зданий

1.1 Классификация систем водоснабжения зданий

Внутренним водопроводом называются водопроводные системы, получающие воду из наружного водопровода и подающие ее под напором к водоразборным устройствам,  расположенным внутри здания или в группе зданий. Системы внутреннего водопровода классифицируют следующим образом.

По назначению системы внутреннего водопровода могут быть:

- хозяйственно-питьевые, подающие потребителям воду питьевого качества, отвечающую требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», их буквенно-цифровое обозначение на чертежах – В1;

-производственные или технологические, предназначенные для подачи воды только на технологические нужды. Качество воды должно удовлетворять требованиям технологических процессов, их буквенно-цифровое обозначение на чертежах – В3;

- противопожарные, обеспечивающие подачу воды на тушение пожаров, которые могут возникнуть в здании, их буквенно-цифровое обозначение на чертежах – В2.

По сфере обслуживания, учитывая качество потребляемой воды, а также санитарно-гигиенические, технологические и технико-экономические требования, системы внутренних водопроводов бывают:

- единые, подающие воду на все нужды: хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные;

- раздельные, не связанные друг с другом;

- объединенные (полураздельные) – хозяйственно-противопожарные, производственно-противопожарные, хозяйственно-производственные.

Для поливки дворов, тротуаров, мостовых, газонов и территорий промышленных предприятий иногда устраивают поливочный водопровод. Чаще всего для этих целей, а также для мытья полов производственных и вспомогательных помещений зданий на сетях внутридомовых водопроводов устанавливают поливочные краны.

По способу использования воды системы внутреннего водопровода промпредприятий бывают:

- проточные системы водоснабжения предусматривают полное использование воды на технологические нужды или частичное использование с последующим сбросом в канализацию;

- оборотные системы обеспечивают многократное использование одной и той же воды с восстановлением ее первоначальных качественных характеристик (например, система водоснабжения автомоек);

- системы с повторным использованием воды предусматривают подачу воды к одной группе потребителей с частичным использованием ее качественных характеристик после чего эта вода передается другой группе потребителей для дальнейшего ее использования.

Системы внутреннего водопровода в значительной степени зависят от гарантийного напора, Нг, в наружной сети водопровода у ввода в здание и напора, требуемого для подачи воды к водоразборным устройствам (Нтр). Этот гарантийный напор называют также избыточным, располагаемым или свободным.

По установленному оборудованию внутренние водопроводы различают:

- простые, обеспеченные напором воды из наружного водопровода без специальных водонапорных устройств;

- системы с водонапорными баками, работающими в сеть внутреннего водопровода в часы недостаточного напора в сети наружного водопровода;

- с местными периодически или непрерывно действующими насосными установками и с водонапорными запасными баками;

- с местными насосными установками без водонапорных баков;

- зонные системы.

По устройству сети внутреннего водопровода бывают:

- тупиковые с одним вводом. Тупиковые сети обычно применяют в том случае, когда допускается перерыв в подаче воды при устройстве одного ввода, если число внутренних пожарных кранов меньше 12.

- кольцевые. Кольцевые сети применяют в системах внутренних водопроводов, требующих непрерывной подачи воды, а также в системах с 12 и более пожарными кранами, для жилых зданий с числом квартир более 400, клубов, театров и кинотеатров, для зданий, оборудованных автоматическими  противопожарными системами. Кольцевые сети должны имеет не менее 2-х вводов и запорную арматуру, дающую возможность произвести отключение отдельных участков сети без прекращения подачи воды другим потребителям.

- комбинированные;

- зонные. Зонные системы применяются в многоэтажных зданиях. Каждая зона обслуживает не более 16 этажей жилых зданий или общественных и административных зданий высотой не более 50 м, а также в тех случаях, когда давление во внутреннем водопроводе без применения зонного водоснабжения может превысить допустимое давление 60 м.

В производственных зданиях зонные системы применяются в тех случаях, когда технологический процесс требует разных рабочих напоров.

Внутренний водопровод здания состоит из следующих элементов:

- ввода (одного или нескольких);

- магистральные трубопроводы;

- стояков (распределительных трубопроводов);

- подводок к приборам;

- водоразборных кранов и приборов;

- повысительных насосных установок иногда с водонапорными баками для хранения запаса воды, если они требуются по местным условиям;

- устройств для регулирования напора.

Ввод – это напорный трубопровод, проложенный в земле вне здания (ниже глубины промерзания грунта) и вводимый в здание через отверстие в фундаменте, под фундаментом или через стену подвала.  Ввод соединяет внутреннюю сеть с наружной сетью водопровода (уличной, внутриквартальной или дворовой). Для учета потребляемой воды на вводе внутри здания устанавливают водомеры. Водомер и водомерный узел представляет собой условную границу между внутренним и наружным водопроводом.

Магистральные трубопроводы служат для подвода воды к стоякам. Их прокладывают внизу здания, в подвале, техподполье (нижняя разводка) или вверху здания по чердаку (верхняя разводка).

Стояки (распределительные трубопроводы) подводят воду к группам водоразборных приборов, установленных на разных этажах или к пожарным кранам.

Подводки служат для подачи воды к отдельным кранам и приборам.

Повысительные установки  применяются для повышения напора во внутридомовой сети водопровода. Они могут обслуживать одно здание или группу зданий (квартальные насосные).

Устройства для регулирования давления гасят избыточный напор и обеспечивают стабильный необходимый и достаточный напор в сети внутреннего водопровода или у водоразборных приборов, что снижает потери воды (утечки и непроизводительные расходы).

Схемы сетей внутреннего водопровода:

1. Система внутреннего водопровода без повысительных насосов и водонапорного бака (действующая под напором в наружном водопроводе), рисунок 1.

1 – стояки; 2 - вентили; 3 – магистральный трубопровод; 4 – спускной кран; 5 – водомер

Рисунок 1– Схема внутреннего водопровода

Такую систему применяют в тех случаях, когда гарантийный напор в наружной сети  водопровода всегда достаточен для работы внутреннего водопровода, т.е Нг≥Нмин.

Эта схема является наиболее простой и наиболее распространенной. Область применения такой системы – хозяйственно-питьевой водопровод в жилых и общественных зданиях.

Системы с повысительными насосами применяют в тех случаях, когда располагаемый (гарантийный) напор в наружной сети  постоянно или периодически бывает недостаточен для работы внутреннего водопровода Нг<Нмин. Постоянная работа насосной установки принимается только при более или менее равномерном расходе воды. Если напор в наружной сети бывает недостаточным только периодически, то насос работает только в эти часы.

Установка насосов обычно требует меньших капитальных затрат и лучше в санитарном отношении, чем установка водонапорных баков, поэтому системы водопровода с насосами получили более широкое применение.

С целью бесперебойного снабжения зданий водой (при постоянном или периодическом недостатке напора в наружной сети) и создания неприкосновенного запаса воды на пожарные и технологические нужды устанавливают водонапорные баки. Водонапорные баки могут быть круглыми или прямоугольными в плане. Изготавливают их из листовой стали, окрашивают внутри и снаружи краской. Сверху баи закрывают крышками с люками для доступа внутрь баков.  Под баками устанавливается поддон для сбора конденсирующейся влаги.

Недостатки систем водоснабжения с водонапорными баками: необходимость в специальных помещениях, значительные нагрузки на перекрытия, и как следствие его удорожание, необходимость в периодической чистке баков и обеспечении циркуляции воды с целью предотвращения ухудшения ее качества.

Во внутренних водопроводах для хранения и подачи противопожарного запаса воды, а также для хоз-питьевого и производственного водоснабжения  применяют водовоздушные (пневматические) баки, в которых за счет компрессора поддерживается давление. Пневматические установки располагают в помещениях подвалов, первых этажей или в технических этажах многоэтажных зданий, а также в отдельно стоящих зданиях.

1.2 Особенности устройства систем горячего водоснабжения

Система труб и оборудования для приготовления, транспортирования, подачи горячей воды потребителям называется системой горячего водоснабжения.

Существует несколько способов получения горячей воды:

1) в местных установках малой производительности (водогрейные колонки, газо- и электронагреватели, кипятильники, небольшие водогрейные котлы,

гелиоустановки и др.);

2) централизованно:

а) в водоводяных или пароводяных подогревателях, располагаемых в централизованных тепловых пунктах (ЦТП) на одно или несколько зданий;

б) в районных котельных с раздачей горячей воды потребителям по наружным сетям, обслуживающим большие группы зданий, квартал, район,

поселок;

в) из теплосети при непосредственном разборе горячей воды потребителями.

Местные установки для приготовления горячей воды могут обслуживать одно или несколько водоразборных устройств (например, в пределах одной квартиры жилого здания).

Такие системы горячего водоснабжения называют децентрализованными.

Системы централизованного горячего водоснабжения подразделяют:

по способу получения горячей воды:

-  с непосредственным нагревом воды в котлах,

- с нагревом ее в подогревателях с применением теплоносителя (пар, перегретая вода);

по способу подачи горячей воды:

-  система без баков-аккумуляторов, обеспечивающая подачу горячей воды

потребителям под давлением городского водопровода;

-  система с баками- аккумуляторами, обеспечивающая подачу горячей воды потребителям через напорные баки, высота расположения которых создает

нужный напор в системе;

по способу использования перегретой воды от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ):

- закрытая система, использующая воду от ТЭЦ в качестве теплоносителя для

нагрева воды в подогревателях,

- открытая система, при которой производится смешение холодной воды с горячей, забираемой  из тепловой сети  (непосредственный водоразбор из теплосети);

по способу движения воды в системе:

- с естественной циркуляцией под действием гравитационного напора, когда

движение горячей воды обусловлено изменением ее плотности вследствие изменения температуры,

- с искусственной циркуляцией -  побудительной, с помощью циркуляционного насоса.

Сети трубопроводов систем централизованного горячего водоснабжения состоят из подающих и циркуляционных трубопроводов.

Циркуляционные трубопроводы устраивают для естественной или искусственной циркуляции воды в сети через водоподогреватель, чтобы при отсутствии или недостаточном водоразборе вода не остывала.

Расчет систем горячего водоснабжения сводится к определению расходов горячей воды, диаметров труб, требуемого напора, к подбору водоподогревателей и насосов.

При расчетах систем горячего водоснабжения температуру горячей воды у мест водоразбора для закрытых систем принимают не ниже 50° С и не выше 75° С, для открытых систем соответственно 60 и 75° С.