ЛЕКЦИЯ №  13

#### Комбинированная вентиляция сокращает расходы

Новое здание компании Браун в г. Кронберг (Германия) также можно отнести к экологически безопасным зданиям, поскольку его проект предусматривает целый ряд энергосберегающих технологий: двухслойные наружные ограждающие конструкции с остеклением, комбинированная вентиляция (естественная регулируемая через открываемые окна с механическим приводом в помещениях по периметру здания и механическая в помещениях, расположенных в центральной части здания), отопление и охлаждение на основе излучающих панелей, регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи с механическим приводом). Все элементы зависят от системы управления инженерным оборудованием здания, которая в зависимости от требуемых параметров микроклимата для того или иного помещения обеспечивает минимальное энергопотребление. При этом пользователи имеют все возможности для ручной регулировки открывания окон и управления солнцезащитными устройствами. Атриум играет важную роль для регулировки микроклимата – за счет той же естественной вентиляции и светопропускающих панелей с механическим приводом на крыше.  Открывание панелей выполняется по сигналам датчиков уровня СО2 в воздухе помещений, а забор наружного воздуха осуществляется через воздухозаборники, организованные по периметру здания на нулевом уровне. Воздухозаборники соединены с воздуховодами, углубленными в грунт примерно на три метра, и за счет этого система работает как грунтовой теплообменник, который осуществляет предварительный подогрев воздуха зимой и охлаждение летом. Естественно, не обошлось и без системы климатизации. Она состоит из кондиционера с чиллером с воздушным охлаждением на крыше и станций воздухоподготовки. Воздушные каналы проложены под полом помещений. Имеется теплообменник, обеспечивающий утилизацию тепла удаляемого воздуха. Система кондиционирования запускается по потребности. Для охлаждения используются охлаждающие потолки, на которые подается вода, охлажденная до 19 °С. Лучистое охлаждение позволяет успешно компенсировать довольно высокую температуру воздуха в помещении, которая в любом случае не поднимается выше 28 °С. На зимний период потолочные излучающие панели переводятся в режим отопления. В качестве источника тепла при необходимости используется централизованная система теплоснабжения.

Рисунок 11. Функциональная схема систем кондиционирования здания компании Браун. Атриум играет важную роль для стабилизации температурного режима