4.3 Магнитті  іске  қосқыштарды  таңдау

Магнитті іске қосқыштар немесе контакторлер электр жетегін дистанционды басқару үшін қызмет етеді.

Олар жиі іске қосу мен сөндіруге арналған. Олар токтан қорғамайды бірақ кернеудің төмендеуі тең (нөлдік қорғаныс) жылулық реле болғанда жылулық және өзіндік қосылудан қорғанысты атқарады.

Контакторлер де магнитті іске қосқыштар атқаратын функцияларды атқарады, бірақ олар үлкен токтарға, 250-400 А, есептеліп, әрбір полюсі доға сөндіргіш камераларға ие, контакторлер, ашық түрде жасалады, өйткені олар әдетте электр техникалық шкафтарда орналасады.

Кернеу ток бойынша, полюс санына жасалу ортасына байланысты, жылулық қорғаныстың бар, жоғына, реверсивтің қажетілігіне байланысты таңдалады.

Қазіргі заманғы магниттік іске қосылғыштардың сериялары ПМ-12-000, 660В дейінгі номиналды кернеуге, ПМА – 300, 380В дейінгі кернеуге жасалынған. Іске қосқыштардың маркировка мысалдары:

іске қосылғыштардың

номиналды тогы ПМ12:

ПМ12-010, IН=10А;

ПМ12-025, IН=25А;

ПМ12-040, IН=40А;

ПМ12-063, IН=63А.

ПМЕ сериялы іске қосқыш

маркировкасы жылулық релесіз – 1,

жылулық релемен – 2,

реверсивті емес – 1, реверсивті – 2.

Іске қосқыш шамасы басқару қозғалтқышының ең үлкен қуатын табады. Сонда ПМЕ серииялы іске қосқыштарға нөлдік шама (0) мен номиналды кернеуі 380В - қа тең. 4 кВт дейінгі қуаты бар электр қозғалтқыштары екініш шамасына байланысты 10 кВт дейінгі электр қоздырғыштар қолданылады. Жылулық реле құру автоматты ажыратқыштық жылулық ағытқышының іске қосылу тоғына ұқсас таңдалады.

4.4  Бір кВ  дейінгі  электр  желілерін  есептеу

ЭҚЕ ПУЭ ға сәйкес электр желілерін 2 топқа бөледі: 1) жүктелу және қ.т тогының қорғанатын желілері, 2) тек қ№т қорғалатын желілер

ЭҚЕ ПУЭ-ның § 3.1. жүктелуден қорғалатын электр өзі таситын оқшаулы сымдармен орындалған желілер және де іште орналасқан келесі желілер:

1) ашық салынған жанатын сыртқы қабығымен немесе жанатын сыртқы оқшауламасы бар сымдардан жасалған электр;

2) топтық жарықтандыру желілері – тұрғын үй, қоғамдық орын құрылыстары мен ғимараттары, сауда орындарында, өндірістік орындарының қызметтік – тұрмыс орындарында және де тұрмыстық жәнге орын ауыстырылған электр қабылдағыштарға арналған желілерді қоса, (үтік, шәугім, тоңазытқыш, шаңсорғыш, кір жуатын және тігу машина, т.б) және өрт қауіптілі аймақтар кіреді;

3) тұрғын және қоғамдық ғимараттар мен құрылыстарда, сауда орындарындағы, өндіріс орындарындағы күштік желілер, бірақ те техникалық процестер шартты жұмыс режимі бойынша желідегі өткізгіштердің ұзақ жүктелуі болғанда ғана;

4) ЭҚЕ ПУЭ 7 тарауының қажеттілігіне сәйкес арнайы қондырғылар желісі;

5) күштік, жарықтандырғыш және екінші ретті тізбектегі сымдар 1 кВ дейінгі желілерде B-I, B-Ia, B-II и В-IIа жарылғыш қаупі бар аймақтарда қ.т және жүктеме тогынанг қорғалуы қажет, ал олардың көлденең қимасы есептік ток бойынша алынған көлденең қимадан кем бармауы керек;

6) 1кВ дейінгі қысқа тұйықтаулы роторы бар электр қозғалтқышына жүргізілген сымдар барлық жағдайда( жарылысқа қауіпсіз аймақтардағы B-Iб және B-Ir класс аймағында орналасқандардан басқа) жүктелуден қорғанылуы қажет, ал олардың көлденең қимасы ұзақ жүктеменің 125 пайызын көтеруі

Қалған басқа желілер жүктелуден қоғанысты қажет етпейді, олар қ.т қорғалады.

Сымдардың таңдалған көлденең қим-ң ауданы есептік жүктемеден аз болмауы керек.

Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в ПУЭ в табл. 1.3.4 -1.3.11. Они приняты для температур: жил  +65, окружающего воздуха  +25 и земли  +15°С.

1 кВ дейінгі сымдар мен кабельдің көлденең қим-ң ауданы бірнеше шарт бойынша анықталады

1) Ұзақ еспептеулі токтың қызуы

,                                        (4.10)

2) Максималды ток қорғанысы құрылғысына сәйкестік

(4.11)

мұнда КПОПР – сымдар мен кабель төсеу шартының жөндеу коэффиценті;

КЗ – коэффициенті немесе қорғаныс қысқалығы шекті токтың қорғаныс құрылысының іске қосу тогына қатынасы. Қорғаныс түрі, желі сипаттамасы, сым оқшауламасы, төсеу шарты бойынша анықталады;

КЗ - шамасы анықтамада берілген;

- қорғаныс құрлысының іске қосылу тогы, А.

Жөндеу коэффициенті келесі формуламен табылады:

(4.12)

мұнда  - қоршаған орта температурасын есепке алаттын коэффициент, егер ол +250 С есептіктеуден өзгеше болса, ЭҚЕ ПУЭ-де  1.3.3 немесе  4.2 кестеден таңдалады.

- төсеу шартын ескеретін коэффициенті ПУЭ-ның 1.3.12 кестесінде ашық салынып, төмендету коэффициенттерін 0,68 5 және 6 сымдар, 0,63 7 және 9 сымдары үшін, 0,6 10 және 12 сымдар үшін келтірілген

- коэффициент, ПВ қосылу ұзақтығын ескереді

Қалыпты төсеу шарты- +250С температурасына сәйкес келетін, жалғыз сым төсеуі және ПВ=100% қосылу ұзақтығы ,

Төмендету коэффициенттерін таңдағанда бақылау және резервті сым мен кабельдер есепке алынбайды.

3) Кернеу жоғалысы бойынша желі таңдау.

ПУЭ-ге сәйкес ұзақ ағу және қорғаныс шартынан таңдалған желілер кернеу жоғалысы бойынша тексеріледі.

4.5 Кернеу жоғалысы мен кернеудің төмендеуі

Кернеудің жоғалуы мен төмендеуіне түсіндіру үшін активті және индуктивті кедергілері бар айнымалы ток желісінің векторлық диаграммасының қарастырайық желі соңында индуктивті жүктемесі бар желі.

Желі соңында индуктивті жүктемесі бар желі, 4.1 сурет.

0а векторы желі соңындағы кернеу векторы, 2  бұрышымен оған  жүктеме тогы жүргізілген.

Желіде кернеу төмендеуі кернеу төмендеуінің авс үшбұрышымен анықтайды. Фаза бойынша  векторы ток веторымен сәйкес келіп, желінің активтік кедергісіндегі кернеу төмендеуін көрсетеді. Желінің индуктивті кедергісіндегі кернеудің төмендеуін  векторы көрсетеді. желіде кернеу төмендеуін  векторы көрсетеді және желінің басы мен соңындағы кернеу арасындағы геометриялық айырмашылығын білдіреді.

.                                     (4.13)

қимасы -  қимасын есепке алмағандағы желінің басы мен соңындағы кернеудің алгебралық айырмашылығы. Ол кернеу төмендеуінің бойлық құраушысы деп аталады.

35 кВ  дейінгі желіде  пен арасындағы бұрыш оң болатындықтан, бойлық құраушысы кернеу төмендеуіне тең деп алынады да, сымдардың қимасының ауданын тапқанда есепке алынады.

Кернеу төмендеуінің бойлық құраушысын немесе кернеу жоғалысын  қимасы арқылы көрсетеміз.

,                                        (4.14)

мұнда

4.1 Сурет  – Желі соңында жүктемесі бар желінің векторлық

диаграммасы

Бұдан алатынымыз

(4.15)

Кернеудің сызықты жоғалысы фазды және сызықты шамалардың көбейтіндісі арқылы табылады.

(4.16)

Жүктеме қуаты арқылы кернеу жоғалысына тоқталайық.

(4.17)

Электр қабылдағыштарының U кернеуі ретінде номиналды кернеуді аламыз

4.2 суретіндегі  екі индуктивті бар желіні қарастырайық. Желінің бірнеше бөлігіндегі есептік токты жүктеме токтарының геометриялық қосындысы  деп анықтаймыз. I1 векторы  жалпы фаза ығысуын көрсетеді. Бірінші бөліктің соңындағы кернеу UФ1, екіншісінікі UФ2.  кернеудің төмендеуінің үшбұрыштарын әрбір бөлікке тұрғызады, яғни бірінші және екінші бөліктердің соңында. Жалпы кернеу жоғалысын екі бөліктің кернеу жоғалысы ретінде тауып, келесі түрде жазамыз.

(4.18)

Жүктеменің кез келген саны үшін

(4.19)

Есептеуді қабылдағыштың   жүктеме тогы бойынша анықтаймыз, яғни

(4.20)

4.2 Сурет - Екі жүктемесі бар желінің векторлық диаграммасы

Процентпен алғанда

(4.21)

ПУЭ-ге сәйкес күштік торап үшін кернеудің ауытқуы 5% болмауы керек. Электр жарықтандыру тораптары үшін шекті ауытқуы  2,5%.

Механикалық беріктілік шарты бойынша сымдардың минималды қима ауданын келесі түрде аламыз:

Алюминийді өзегі бар күштік тораптар үшін 2,5 мм2 кем емес,

Алюмийнийді өзегі бар жарықтандыру үшін 2,0 мм2;

Мысты өзек үшін  1,5 мм2.