5 БІР КВ ЖОҒАРЫ ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІ

5.1 Желілердің құрылымдық орындалуы

Оқшауланбаған сымнан жасалған әуе байланыс желісі электр жабдықтаудың ішкі және сыртқы сұлбаларында қолданылады.

6-10кВ кернеулі желілер ағаш, темір бетон және біріктірілген тіректерге орнатылады. Біріктірілген тіректердің негізгі бөлігі ағаш, ал тіреуіші темір бетон. 35-220кВ кернеулі желілер темір бетон және темір тіректерге орнатылады, 500кВ - темірге орнатылады.

Тіректер құрылымы және тағайындалуы бойынша: аралық, желі бойынша меаникалық жүктеме жүргізбейтін, және тартылған болып бөлінеді. Анкерлік күшейткіш тіректер механикалық жүктемеге есептелген,ұштық, бұрыштық, тармақталған. Тірекке төселген желілер бір тізбекті және екі тізбекті болып бөлінеді.

Кабельдік желілер әдетте әуе желісінің құрылысы қиын жерлерде төселеді. Әуе желілерімен салыстырғанда олар қоршаған ортаның ауа-райы жағдайларынан қорғанған, берік әрі пайдалануға тиімді. Бірақ кабельдік желіні төсеу қымбатқа түседі, әсіресе кабнльдік құрылыстар қажет болса. Кабельді төсеу әдістері жерасты және жерүсті болады - кабельдік орлар, кабельдік каналдар, үңгіртау, блок, коллектор, құрылыс қабырғасымен, кабельдік құрылыстармен-қораптарда, жаймада, эстадакаларда, кабельдік жартылай қабаттарда.

Жерасты төсеудің ең таралған және арзан түрі ордағы төсеу болып табылады. Төсеу шарттарын қарастырайық. Кабельді көмудің қалыпты тереңдігі 0,7 метр 10кВ кернеулі кабельдердің ара-қашықтығы 100ммден кем емес (100-200)

Кабельдік ор жолдар іргетастан 0,6 метрден кем емес, құбырлардын 0,5 метр, жылу құбырларынан 2метр қауіпсіз қашықтықта орналасады. Өнеркәсіптің жерүсті қанық жоспарына сәйкес жерасты төсеу қолданылады.

Каналдардағы төсеу электротехникалық ТП және РУ-да, электркөліктік бөлмелерде-сорғыш, компрессорлық, көлік залдарында, цехтарда қолданылады.

35кВ дейінгі кернеудегі күштік кабельді желілерді төсеу түрін таңдау кезінде келесі жағдайлармен жетекшілік ету керек.

1) Кабельдерді жерге төсеген кезде, 1 орға 6 дан артық емес кабель төсеу керек. Кабельдер көп мөлшерде болған кезде,оларды аралары 0,5 метрден кем емес қашықтықта жеке ор жолдарға  төсеуге кеңес беріледі.

2) Үңгіртау ішінде эстакада мен галереяда кабельдерді төсеу, күштік кабельдердің көлемді бір бағытта 20-дан астам болған кезде төсеуге кеңес беріледі.

3)Блоктағы кабельдерді төсеу, арнажолда қысылу үлен болғанда қолданылады,теміржолдардың, жолдардың қиылысуында, темірдің тасқындау мүмкіндігінде және т.б.

4) Қала аймағында кабельдердің төсеу түрі қабылданғанна кейін,алғашты шығындар және пайдалану-жөндеуге кеткен шығындар, сонымен қатар қызмет етудің ыңғайлылығы мен тиімділігі ескерілу керек .

5.2 Желі кернеуін таңдау

Әр түрлі нұсқадағы тенико-экономиалық көрсеткіштердің салыстырмалылығына қолданылады. Нұсқалар қарастырылады егер:

- қайнар көзінен екі және оден да көп кернеуден энергия алуға болса;

- өнеркәсіпті кеңейтуге және электростанциялардағы қуатты ұлғайтуға қажет болғанда;

- өндірістік электростанцияларды энергожелімен байланыстыру қажеті туғанда.

Кез-келген жағдайда, нұсқаның кернеуі жоғарысын таңдау керек, мысалы 6 және 10кВ-тан, 10кВ таңдауға, тіпті экономикалық артықшылығы бар болса да.

Үлкен және аса үлкен кәсіпорындар үшін кернуі 110,220,330,500кВ таңдау керек.

35кВ кернеу орта кәсіпорындарға қолдануға кеңес беріледі, егер ж/в қозғалтқыштардың үлкен саны болмаған жағдайда, сонымен қатар ірі кәсіпорындарда аралық кернеу ретінде. Мысалы өнеркәсіп ішінде тарату келесі жағдайлар болғанда орындалады:

- 35кВ кернеулі қуатты қабылдағыштар (болат еріткіш пештерде, қуатты түзеткіш құрылғыларда)

- қорек көзінен айтарлықтай алыстатылған электр қабылдағыштар

- терең орнатылған, сұлба бойынша қосылған, кіші және орта қуатты қосалалқы станциялар 35/0,4 кВ.

20кВ кернеудің қолданысы:

- орта қуатты кәсіпорындар, алыстатылған және өз электростанциясы жоқ;

- ірі қосалқы станциялардан алыстатылған электр қабылдағыштар (кен орындары, кеніштер).

20кВ кернеуді қолдануды ТЭЕ бойынша дәйектеу керек, 10 және 35кВ салыстырғанда.

10кВ кернеу зауыт ішінде жабдықтыру үшін:

- 10кВ желіні қосуды рауалайтын, қуатты қабылдағышты кәсіпорындарда;

- 6кВ кернеулі аз двигательды, аз және орта қкатты кәсіпорындарда.

10кВ кернеуді таңдаған жөн. Қазіргі кезде көп көлемде 10кВ кернеулі қуатты қондырғылар шығарылады.

6кВ кернеуді қолдану негізінен 6кВ қозғалтқыштың болуына байланысты.

5.3 Кабель қимасын таңдау

Келесі шарттармен орындалады

1) Есептеу режимінің максималды тоғымен

(5.1)

2 трансформаторлы ТП – есептік ток

Ж/в қабылдағыштар үшін номиналды ток,

мұндағы  - есептік апаттан кейінгі ток,

- желінің есептік тоғы,

,

- бір мезгілде салынған кабельдер саны ЭҚЕ (ПУЭ) бойынша  1.3.26. кесте,

- кабельдің рауалы асқын жүктеу коэфициенті

5.1 Кесте – жерде бірге орналасқан (түтіктерде немесіз түтіксіз) жұмыс істеп тұрған кабельдердің санына түзету коэфициенті.

| Кабельдердің ара-ашықтығы, мм | Кабель санына байланысты коэфициент |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 200 300 | 1,00 1,00 1,00 | 0,90 0,92 0,93 | 0,85 0,87 0,90 | 0,80 0,84 0,87 | 0,78 0,82 0,86 | 0,75 0,81 0,85 |

2) Өткізгіштер қимасы токтың тиімділік тығыздығына тексерілуі керек. Үнемді орынды қима S, мм2 келесі түрде анықталады:

(5.2)

мұндағы  - энергожүйенің 1 сағаттағы есептік тоғы, A;

jЭK – токтың үнемді тығыздығы, қалыпты мәні, А/мм2, берілген жұмыс шартына ЭҚЕ 1.3.36. кестеден алынады.

Берілген есептеуден алынған қима, жақын қалыпты қимада алынады. Есептік ток қалыпты режим жұмысына алынады, яғни желідегі токтың апаттан кейінгі және жөндеу кезіндегі ұлғайуы есептелмейді.

5.2 Кесте – Токтың экономикалық үнемді тығыздығы

| Өткізгіштер | Токтың үнемді тығыздығы, А/мм2, жыл ішінде жүктеменің м аксималды сағат қолданылғанында |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 жоғары 3000 дейін | 3000 жоғары 5000 дейін | 5000 жоғары |
| Оқшауланбаған желі мен құрлар: |  |  |  |
| мыс | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| алюминий | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| Қағаз талшықты оқшаулама кабельдер және резеңке мен поливинилхлоридті оқшауламалы желілер: |  |  |  |
| мыс | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| алюминий | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| резеңке мен поливинилхлоридті талшықтыоқшауламалы желілер: |  |  |  |
| мыс | 3,5 | 3,1 | 2,7 |
| алюминий | 1,9 | 1,7 | 1,6 |

3) жылулық бекімділік бойынша кабель таңдау,  қысқаша тұйықталу ағын шартына сәйкес минималды қимасы:

(5.3)

мұндағы ВК – токтың жылулық импульсі, кА2 с

(5.4)

мұндағы  - кабельдік желінің нақты өшіру уақыты, с

- максималды ток қорғанысының әсер ету уақыты, с

- ажыратқыштың ажырату уақыты, с

СТ функциясының мәні 5.3 кестеде көрсетілген

Значение постоянной времени затухания апериодической составляющей тока - Та определяется по «Руководящим указаниям к расчету токов короткого замыкания».

Расчет и выбор сечений ВЛ рассмотрен при изучении дисциплины «Электроэнергетика».

| 5.3 Кесте – СТ функциясының мәні |  |  |
| --- | --- | --- |
| Өткізгіш | СТ функциясының мәні А с1/2/мм2 |  |
| құр |  |  |
| алюминий | 91 |  |
| мыс | 167 |  |
| Кабель | UН, кВ кезінде |  |
|  | 6 | 10 |
| алюминьді талшықты және қағаз оқшауламамен | 92 | 94 |
| алюминьді көпсымды талшықты және қағаз оқшауламамен | 98 | 100 |
| мысты талшықты және қағаз оқшауламамен | 140 | 143 |
| мысты көпсымды талшықты және қағаз оқшауламамен | 147 | 150 |
| алюминьді талшықты және поливинилхлоридті оқшауламамен | 75 | 78 |
| мысты талшықты және поливинилхлоридті оқшауламамен | 114 | 118 |
| алюминьді талшықты және полиэтиленді оқшауламамен | 62 | 65 |
| мысты талшықты және полиэтиленді оқшауламамен | 94 | 98 |