6.4 Бір кВ дейінгі қарымталауды есептеу

Есептеу әдісі жүктеменің есептік қуат шамасына байланысты. Егер QМ  700 кВАр болса, онда құрылғыны өтейтін қуат келесі формуламен анықталады.

(6.5)

мұндағы РМ – максималды есептік активті қуат, кВт

- қажет етілген  шамасына сәйкес,

-  жүктеменің есептік мәніне сәйкес, қабылдағыштар тобы үшін.

Егер QМ700 кВАр, онда құрылғының өтеу қуатының қосындысы 2 қадаммен анықталады. Мұндай әдіс әдетте заводтың заводтық жүктеме үшін қолданылады.

Бірінші қадамда трансформатордың экономикалық оптималды саны таңдалады (4.22) және  (4.23) бойынша. Алдын ала таңдалған трансформатор саны бойынша 1кВ дейінгі торапқа жібере алатын ең үлкен реактивті қуатты анықтайды.

.                                 (6.6)

Берілген трансформатор тобының қуат қосындысы

(6.7)

- есептік жүктеме қосындысы, кВАр

Егер  QНК1=QT0, онда бірінші қадам бойынша конденсатор батареясын қондыру қажет емес және ол  QНК1=0 тең деп алынады.

6 -10кВ торапта және трансформатордағы жоғалысты оптималды төмендету мақсатында конденсатор батареясының қосымша қуатын  таңдайды. Қосымша қуат қосындысы берілген трансформатор тобы үшін - QНК2

(6.8)

Мұнда  -  есептік коэффициент, К1 и К2 коэффициенттерінен тәуелді.

Үш және одан да көп кернеу сатысымен магистральды схема үшін  =К1/30, реактивті қуат көзі болмайтын екінші сатылы схеме үшін  =К1/60.

К1 мәнін 6.1 кестесінен, К2 6.2 кестесінен алынады. Егер QНК20 болса, онда қосымша өтеу құрылығысын қондырудың қажеті жоқ және QНК2=0 тең деп аламыз.

Өтемнің есептік қуат қосындысы келесі түрде жазылады

(6.9)

мұнда   2 қадаммен есептелген батарея қуатының қосындысы.

Есептелген қуат трансформатор арасындағы реактивті жүктемелерге пропорционалды таратылады.

Мысал .

Бір трансформаторлы ТП үшін конденсатор батареясының қуатын анықтау. Берілгені : бір ауысымды жұмыс, аудан – Ресейдің орталық бөлігі .

Uн=380В,  Рр=800 кВт, Qp=500 кВАр, т=1, L=2,5 км

Шешілуі  1) трансформатор қуаты анықталады

| 6.1 Кесте - меншікті коэффициент К1 мәні |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Біріктірілген энергия жүйесі | Жұмыс ауысым саны | Коэффициент К1 | Біріктірілген энергия жүйесі | Жұмыс ауысым саны | Коэффи циент К1 |
| Орталықта, Солтіүстік – Батыстың, оңтүстіктің | 1 | 24 | Сибири | 1 | 15 |
|  | 2 | 12 |  | 2 | 15 |
|  | 3 | 11 |  | 3 | 15 |
| Уралдың | 1 | 22 | Средней Азии | 1 | 19 |
|  | 2 | 14 |  | 2 | 19 |
|  | 3 | 11 |  | 3 | 16 |
| Солтүстік Кавказ, Закавказ | 1 | 14 | Дальнего Востока | 1 | 9 |
|  | 2 | 13 |  | 2 | 9 |
|  | 3 | 12 |  | 3 | 9 |

| 6.2 Кесте – К2 коэффициент мәні |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор қуаты, кВА | Қоректенетін желінің ұзындығы кезіндегі коэффициент К2, км |  |  |  |  |
|  | 0,5км дейін | 0,5-тен 1,0 дейін | 1,0 –ден 1,5дейін | о1,5 –нан 2,0 дейін | 2,0 көп |
| 400 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 |
| 630 | 2 | 7 | 10 | 15 | 27 |
| 1000 | 2 | 7 | 10 | 15 | 27 |
| 1600 | 3 | 10 | 17 | 23 | 40 |
| 2500 | 5 | 16 | 26 | 36 | 50 |

(6.10)

а)                                                                    б)

6.4 Сурет – Трансформатордың радиалды қоректену схемасы үшін  коэффициенті, а) – 6 кВ, б) - 10 кВ

қуатты трансформатор таңдалады.

2) Трансформатор арқылы беруге болатын рективті қуатты (6.6) бойынша анықтайды.

.

3) КБ-ң бірінші қадам бойынша қуаты (6.7)

Төменгі вольтты КБ қондырғысы қажет емес,

4) БК-ның қосымша қуат жоғалысының QНК2 төмендеу шарты бойынша анықтау (6.8).

6.2 және 6.3 кестесі бойынша К1=24, К2=27 алынады, және график бойынша =0,

Цех үшін КБ құрылғысы қажет емес.

6.5 Бір кВ дейінгі цехты торапта өтеу қуатының таратылуы

КБ – ның қосынды қуаты ТП бойынша оның реактивті қуат жүктемесіне пропорционалды таратылады. КБ-ның есептелген қуатын комплектті конденсатор құрылғысының стандартты қуатына дейін дөңгелектейді.

Егер таратылу торабы тек кабельді желілермен орындалса, онда кез келген КБ-ны қосалқы станцияның шинасына тікелей қосады.егер ТП-дан екі немесе одан да коп магистральды шина сымдары  қорек алса, онда олардың әрқайсысына бір бір КБ жалғанады.  Жалғыз магистральды шина сымдары үшін екеіден көп емес қуаты жағынан бір біріне жақын КБ болуы қажет, олардың ортақ қуаты . Егер рективті жүктемелер шина сымының екінші бөлігіне жалғанса, онда бір ғана КБ қондыру ұсынылады.  КБ-ның қосылу нүктесі келесі шартпен анықталады

(6.11)

мұнда  және  - шина сымының Һ түйініне дейін және кейінгі ең үлкен реактивті қуат, 6.5а суреті

6.5 Сурет – КБ-ның магистральды шина сымдарына қосылу схемасы

Токтың периодты емес құраушысының тұрақты сөну уақытының мәні Та-«Қысқаша тұйықталу тоғын есептеу жетекші нұсқадан» анықтайды.

Эуе желісін есептеу «Электроэнергетика» пәнін оқығанда қарастырылған.

(6.12),

төменгі БК-нің қосылу нүктесі,

(6.13)

НБК-нің қосылуы ортақ немесе жеке ажыратқыш арқылы іске асады.

6.6 Сурет  – НБК-нің қосылу мысалдары

6.6 Синхронды қозғалтқыштар арқылы өндірілетін реактивті қуат

Синхронды қозғалтқыштар кернеуі 1кВ желілерінде қолданылады.

Кернеуі  1кВ-қа дейінгі синхронды қозғалтқыштар үшін номиналды реактивті қуат қуаттар кестесінде (РНtg) теріс таңбамен алынады.

1 кВ жоғары СҚ үшін минималды өндіруші реактивті қуат келесі формула арқылы анықталады

(6.14)

мұндағы - синхронды қозғалтқыштың номиналды актив қуаты, кВт

- активті қуат бойынша жүктелу коэффициенті,

- реактивті қуаттың номиналды коэффиценті.

6-10 кВ желілерінде компенсациялау құрылғыларын таңдау кезінде синхронды компенсаторларды қолдану мүмкіндігі қаралуы тиіс. Егер номиналды актив қуаттың мәні 6.3 кестедегі мәнмен сәйкес келсе немесе жоғары болған жағдайда СҚ толық реактивті қуаты алынады

(6.15)

мұндағы - СҚ номиналды қуаты бойынша жүктелуге тәуелді рұқсат етілген қайта жүктелу коэффициенті, 6.7 суреттегі монограмма бойынша анықталады.

Егер СҚ активті қуаты 6.3 кестеде келтірілген мәннен кіші болса, экономикалық жағынан тиімді алынады  .

| 6. 3 Кесте - СҚ актив қуатының мәндері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Біріктірілген энергожүйе | Жұмыс кезекте рінің саны | СҚ номиналды актив қуаты, кВт айналу жиілігі кезінде, айн/мин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3000 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 375 | 300 | 250 |
| Орталық, Солтүстік-Батыс, Оңтүстік | 1 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
|  | 2 | 2500 | 5000 | 6300 | 5000 | 6300 | - | - | - |
|  | 3 | 2500 | 5000 | 6300 | 5000 | 6300 | - | - | - |
| Орталық Волга | 1 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 |
|  | 2 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | - | - | - |
|  | 3 | 2500 | 5000 | 6300 | 5000 | 6300 | - | - | - |
| Орал | 1 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
|  | 2 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | - | - | - |
|  | 3 | 2500 | 5000 | 6300 | 6300 |  | - | - | - |
| Солтүстік Кавказ, Закавказья | 1 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 6300 | 6300 | - |
|  | 2 | 2000 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 6300 | 6300 | - |
|  | 3 | 2500 | 5000 | 6300 | 5000 | 6300 | - | - | - |
| Сібір | 1 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | - | - | - |
|  | 2 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | - | - | - |
|  | 3 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | - | - | - |
| Орталық Азия | 1 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | - |
|  | 2 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | - |
|  | 3 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | - | - |
| Қиыр Шығыс | 1 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | - | - | - |
|  | 2 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | - | - | - |
|  | 3 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | - | - | - |

Кәсіпорындардың үлестіргіш желілері үшін реактивті қуаттардың балансы келісі тәртіпте анықталады:

1) әрбір цехтің трансформаторлы қосалқы станциясы үшін компенсацияланбаған реактивті жүктеме 6-10 кВ бөлігінде анықталады

(6.16)

мұндағы QМТ – трансформатордың есептік реактивті жүктемесі

QНК.Ф – НБК нақты қуаты,

QТ – трансформатордың жүктелуі кезіндегі жалпы реактивті шығындар Т,

2) әрбір үлестіргіш пункт немесе үлестіргіш қосалқы станция үшін компенсацияланбаған реактивті қуат осы станциялардан қоректенетін цех ТП және басқа тұтынушылардың реактивті қуаттарының қосындысы ретінде анықталады.

6.7 Сурет – номиналды кернеу және номиналды қоздыру тогы кезіндегі СҚ реактивті қуат монограммасы

Жоғарғы вольтті БК есептік реактивті қуаты реактивті қуат балансының шарты бойынша анықталады

(6.17)

мұндағы  - үлестіргіш пункттердің 6-10 кВ шиналарындағы есептік жалпы реактивті қуаты,

- энергожүйе бойынша берілген кіріс реактивті қуаты.

Егер , энергожүйе бойынша кіріс қуатының мәні жаңа мәні белгіленеді. Пайда болған қуат 6-10 кВ шиналарында қосалқы станцияларға компенсацияланбаған жүктемелерге пропорционал үлестіріледі. Әрбір РП қуаты бірдей 1000кВАр ВБК қосу қажет. Егер ВБК Жалпы қуаты аз болса, онда РП қоректенгіш қосалқы станцияға орнату қажет.

6.7 Ерекше жүктемелі тораптардағы реактивті қуаттарды қарымталау

Спецификалы жүктемелерге жүктемесі сызықты емес (сызықты емес ВАС) қабылдағыштар, вентильді түрлендіргіштер, графигі тез ауыспалы жүктеме, симметриялы емес жүктемелер жатады. Бұл жүктеменің өзіндік ерекшелігі – кернеудің синусойдалды бролмауы, кернеудің бұлғануына әкелетін ауытқулар.

Сызықты емес элементтер – сызықты емес дифференциалды теңдеулермен сипатталады. Компенсациялаушы құрылғыларды орнату мүмкіндігі жайындағы мәселе жүктеменің спецификасы бойынша қарастырылады.

Вентильді түрлендіргіштер үшін қолдану шарттары:

(6.18)

Басқа сызықты емес жүктемелер үшін қолдану шарты

(6.19)

мұндағы SК – қысқаша тұйықталу қуаты,

SН.Л – сызықты емес жүктеменің жалпы қуаты.

Егер көрсктілген шарттар орындалса, КУ жалпы әдістеме бойынша анықталады.

Сызықты емес жүктеме үшін КУ таңдау кернеудің синусойдалды емес болуына байланысты. Синусойдалды емес коэффициенті kНС  5%  кем болса, қорғағыш реактор және фильтрмен қатар конденсаторлар батареясы қолданылады. Сонымен қатар қуат реактивті қуат балансының шарты бойынша анықталады.

Тез ауыспалы жүктеме үшін реактивті қуаттың тура және жанама компенсациялау принципіне негізделген жылдам әсерлі көздерін таңдау қажет.

Кернеудің 2% артық симметриялы болмауы кезінде симметрияландыратын және фильтрлі-симметрияландыратын құрылғыларды пайдалану қажет.