7 ЭЛЕКТОЭНЕРГИЯ ЖӘНЕ ҚУАТ ШЫҒЫНЫ

7.1 Трансформатордағы қуат шығыны

Трансформатордағы қуат жоғалысы активтік және реактивтік қуат жоғалыстарынынан тұрады..

Активтік жоғалыс трансформатор орамасын қыздыруға кеткен жоғалыстан, жүктеме тоғына тәуелді жоғалыстан, жүктемеге тәуелсіз болат қызуындағы жоғалыстан тұрады.

Орамасын қыздыруға кеткен жоғалыс

(7.1)

мұндағы  RT – трансформатордың активті кедергісі.

(7.2)

РМ – орама мысындағы активті жоғалыс, кВт

SН – трансформатордың номиналды қуаты, кВА.

Толық активтік жоғалыс жоғарыда айтылған жоғалыстардың қосындысынан тұрады.

(7.3)

мұндағы РСТ – мыстағы жоғалыс, кВт.

Паспорттық мәліметтен белгілі жүктеме бойынша жоғалысты есептеуге болады.

(7.4)

немесе

мұндағы  - трансформатордың жүктемелік коэфициенті,

РМ.Н – мыстағы номиналды активті жоғалыс

Реактивтік жоғалыс - жүктеме тоғына және магниттелу жоғалысына тәуелді, трансформатордағы магнит ағынының шашырауынан пайда болған жоғалыс.

Магнит шашырауынан туатын жоғалыс

(7.5)

мұндағы xТ – трансформатор орамасының реактивті кедергісі

(7.6)

мұндағы UК – трансформатордың қысқаша тұйықталу кернеуі, %

Трансформатордың толық реактивті жоғалысы, жоғалыстардың қосындысымен анықталады

(7.7)

мұндағы

(7.8)

мұндағы - бос жүріс тоғы, %

Трансформатор каталогынындағы берілген мәліметтерді ескере отырып, толық реактивтік жоғалысты табамыз

(7.9)

немесе

(7.10)

Реактивті қуатты жіберген кезде активті қуат пайда болады, ол реактивті қуаттың экономикалық баламасымен kЭК анықталады. Реактивті қуатты бергендегі бос жүрістегі активті қуаттың келтірілген жоғалысы келесі түрде анықталады.

(7.11)

Реактивті қуатты бергендегі қысқаша тұйықталудағы активті қуаттың келтірілген жоғалысы келесі түрде анықталады.

(7.12)

n бірдей параллель жұмыс істейтін трансформаторлары бар қосалқы станциядағы қуаттың келтірілген активтік жоғалысы

(7.13)

Практикалық есептеу үшін трансформатордағы қуат жоғалысы келесі түрде анықталады:

активтік жоғалыс

,                                (7.14)

мұндағы  n – қосалқы станциядағы трансформаторлар саны,

- трансформатордың паспорттық мәні,

- трансформатордағы жүктемелік коэфициент,

Реактивтік жоғалыс

,                                (7.15)

мұндағы  - бос жүріс және қысқаша тұйықталу кезінднгі жоғалыстар.

Жоғалыс мәндерін трансформатордың жоғары кернеуіндегі жүктеме қуатының анықталған мәнінде есептеледі.

7.2 Трансформатордағы электр энергия шығыны

Мыстағы электроэнегияның активтік жоғалысы, мыстағы қуат жоғалысынан РМ, максималды жүктемеден SPжәне жоғалыс уақытынан анықтауға болады. Жұмыс уақыты  қисығынан 7.1 суреттен анықталады, ді белгілі бір уақытта өзгеріссіз деп қабылдау керек.

(7.14)

Болаттағы электроэнетгияның активтік жоғалысы, бос жүрістегі қуат жоғалыстарымен және трансформатордың қосу ұзақтылығымен анықталады.

(7.15)

мұндағы РСТ=РХХ- электроэнегияның активтік жоғалыстарының қосындысы№

(7.16)

Электроэнегияны реактивтік жоғалыстарының қосындысы, жоғалыс уақыты мен трансформатордың қосу ұзақтылығын ескере отырып, қуатты реактивті жоғалысынан анықталады.

(7.17)

немесе

(7.18)

7.3 Реактордағы қуат шығыны мен электр энергия шығыны

Реактордағы қуат жоғалысы, реактордағы активтік қуат жоғалысының көлемімен анықталады

(7.19)

мұндағы  реактордың бір фазасындағы активтік қуаттың номиналды жоғалысы.

- ток бойынша реактордың жүктеме коэфициенті.

Реактордағы реактивті қуат жоғалысы

(7.20)

мұндағы  - реактордың бір фазасындағы рективті қуаттың номиналды жоғалысы

7.1 Сурет - Жоғалыс уақытын  анықтауға арналған график

Активтік және реактивтік қуат фазасындағы энергия жоғалысы

(7.21)

(7.22)

7.4 Әуе және кабель желілеріндегі қуат шығыны мен электр энергия шығыны

Желідегі электроэнергия мен қуат жоғалысы, токтың орташа квадратымен ұзақ режимді кез келген мөлшердегі электр қабылдағыш санымен және қайталама-өткінші режимдегі 20дан астам қабылдағыш санымен, форма коэфициентімен анықталады.

(7.23)

(7.24)

Орташа квадратты ток - балама ток, ол желі бойынша ТВ уақытта өте отырып, дәл сондай электроэнергия және қуат жоғалысын туғызады, сол уақытта өзгерген токпен сай. Орташа квадратты ток, орташа ток пен жүктеме графигіндегі форма коэфициентімен анықталады.

(7.25)

мұндағы   -  орташа ток

(7.26)

мұндағы  W –  ТВ, уақытындағы активті электроэнегияның шығыны.

- орташа өлшенген қуат коэфициенті.

Реактивті қуат және реактивті энергия жоғалысы.

(7.27)

(7.28)

Белгілі бір уақытта электроэнергия шығынын, сонымен қатар жүктеменің максималды қуатын біле отырып, ТМАКС. Уақытын табуға болады. Максималды жүктемелі электроэнергияны желі бойынша тартуға кететін уақыт.

(7.29)

ТМАКС – жүктеменің максималды қолдану уақыты, өндіріс сипаты мен жұмыс ауысымымен анықталады. Тармақталған жүктеме үшін орташа 1500-2000 сағатты қүрайды, бір ауысымды өндіріс орындары үшін 1800-2500, екі ауысымды өндіріс орындары үшін 3500-4500, үш ауысымды өндіріс орындары үшін 5000-7000.

Сонымен қатар белгілі бір уақыт ішіндегі мкасималды токты анықтауға болады

(7.30)

Энергия жоғалысын жоғалыс уақытымен анықтауға болады

(7.31)

(7.32)

Энегия жоғалысынан қуат жоғалысын анықтауға болады

(7.33)

(7.34)

7.5 Желідегі жоғалыстар

Үш фазалық желідегі активтік қуат жоғалысы

,                               (7.35)

Реактивтік қуат жоғалысы

(7.36)

мұндағы IМ – жүктеменің есептік тоғы, А

R және Х – желінің активтік және  реактивтік кедергісі, Ом

РМ – есептік активтік қуат, Вт

QM – есептік реактивтік қуат, ВАр

Желідегі энергия жоғалысы cos мен жүктеме максимумын қолданған сағат көлеміне байланысты, активтік жоғалыс

(7.37)

Реактивтік жоғалыс

(7.37)

мұндағы  -жоғалыс уақыты 7.1. суреттен анықталады.

7.6  Электр энергия шығынын азайту жолдары

1) Трансформатор саны мен қуатын тйімді таңдау

2) Аз жүктеме кезінде бос жүрісті

3) Бір мезгілде жұмыс істейтін трасформатор саны жоғалыс минимумен таңдалады

4) Желідегі жоғалыстың төмендеуі, кедегінің төмендеуімен (параллель қосылған) анықталады

5) Кернеу деңгейінің жоғарлауы

6) Электр жабдықтау сұлбасын таңдаған кезде, реакторсыз немесе реакторды аз жоғалысты берілген нұсқамен таңдау керек

7) Жүктеме графигін неғұрлым бірқалыпты қалыптастыру. Бұл жүктеме максимумының қосындысын азайтуға көмектеседі. Өзгеріссіз белгіленген қуаттағы және тұтынушылардың көп бөлігін жабдықтыруды қамтамасыз етеді.

8) Құр өткігіштердің активтік кедергісін азайтады, бұл құрлардың орналасуын сәйкестендіруді және құр пакетінің нұсқасын сәйкестендіреді (фазада 2-4 жолақ)

9) Электроэнергия шығынын тиімді және рационалды пайдалану, оған қабылдағыштардың сәулелік жиілігі, шамдарды тазарту, бөлмені ағарту, шамдарды дұрыс орналастыру, шамдарды орынды қосып, өшіру, энергия үнемдегіш шырақтарды (лампаларды) қолдану.