10.2. Электр аппараттарының электр динамикалық беріктілігі

Электр аппараттарының электр динамикалық беріктілігі түрі мен конструкциясына байланысты олардың шектік аралық токтарымен iПР.СКВ мен IПР.СКВ  және де электр динамикалық беріктіліктің номиналды токтарымен  iДИН мен IДИН немесе электр динамикалық беріктілік тогының еселігімен сипатталады.

.                                       (10.7)

Электр аппараттарының электр динамикалық беріктілігі қамтамасыз етілген, егер келесі шарт орындалса

(10.8)

немесе

(10.9)

мұнда IП0 – Қысқа тұйықталу тогының периодты құраушысының бастапқы мәні;

iУД – қысқа тұйықталудың екпінді тогы.

10.3  Шиналардың электр термиялық беріктілігі

Қысқа тұйықталу кезіндегі өткізгіштердің термиялық беріктілікке тексерілуі дегеніміз қысқа тұйықталуының сөну моментіндегі температура қызуы мен осы температураны қысқа тұйықталу кезіндегі температура қызуының шектік мәнімен салыстыру болып табылады. Егер қысқа тұйықталуының сөну моментіндегі температура қызуы К қысқа тұйықталу кезіндегі температура қызуының шектік мәнінен К.ДОП аспаса, яғни К  К.ДОП шарты орындалса, өткізгіш термиялық беріктілік шартын орындайды.

Қысқа тұйықталуының сөну моментіндегі температураны анықтау үшін  өткізгіштің қызу температурасы мен өткізгіш материалының меншікті қызулылық функциясы, оның меншікті кедергісі мен қызу температурасы болатын А шамасының тәуелділігіндегі қисығын қолданады. Қатты шина, кабель және сымдардың кейбір маркалары үшін қисықтар 10.4 суретте, ал сымдардың қалған маркалары үшін 10.5 суретінде көрсетілген.

10.4 Сурет - Өткізгіштердің қызу температурасын анықтайтын қисықтар. өткізгіш материалдары: 1-ММ; 2-МТ; 3-АМ; 4-АТ; 5-АДО, ACT; 6-АД31Т1;

7-АД31Т; 8-Ст3

Есептеуді келесі тізбекпен жүргізген дұрыс:

1) тексерілген өткізгіш материалына сәйкес 10.4 немесе 10.5 суретінен қисық таңдап алып, осы қисықтың көмегімен өткізгіштің бастапқы температурасынан Н осы температура кезіндегі АН  шамасын табу;

2) қысқа тұйықталудың есептік шарты кезінде ВК Джоуль интегралының шамасын анықтау;

3) (10.10) Формуласын пайдалана отырып, өткізгіш қызуының соңғы температурасына сәйкес келетін А=АК шамасының мәнін табу

10.5 Сурет – Қысқа тұйықталулар кезіндегі сымдардың қызу температурасын анықтайтын қисықтар.

Сымдар материалдары: 1 - қорытпалар АЖ және АЖКП; 2 - қорытпалар АН және АНКП; 3 - алюминий маркалары А, АКП, АПКП және болат алюминий маркілеріАС, АСКП, АСКС, АСК, АпС, АпСКС, АпСК

,                                         (10.10)

мұнда q — өткізгіштің көлденең қимасының ауданы, ал болат алюминий сымдары үшін сымның алюминий бөлігінің көлденең қимасының ауданы;

4) табылған А=АК шамасының мәні бойынша, таңдалған қисықты қолдана отырып, қысқа тұйықталуының сөну моментіндегі температура қызуы К анықтау және К.ДОП шектік мәнімен салыстыру. Сымдардың термиялық беріктілігі (10.10) шарты орындалса қамтамасыз етіледі.

Әр түрлі сымдардың шектік қызу температурасы 10.3 кестесінде көрсетілген.

Егер сымның қимасын таңдағанда негізгі шарт оның қысқа тұйықталу кезіндег ітермиялық беріктілігі болса, қысқа тұйықталуының сөну моментіндегі температура қызуы шекті температура мәніне тең немесе аз болатын сымның минималды қимасын таңдаған дұрыс.

Қысқа тұйықталудың есептік шарты бойынша джоуль интеграл мәнін анықтау керек, ал сымның материалына байланысты қисық таңдап, онымен бастапқы және шектік температураға сәйкес, яғни АН және АК.ДОП  бойынша А шамасының мәнін табамыз. Мүмкін болатын сымның минималды қимасы

.                          (10.11)

Шина сымдары мен жила кабельдерінің стандартты қималарының шкаласын қолданып,  шартын қанағаттандыратын сым қимасын таңдаймыз.

| 10.3 Кесте – Қысқа тұйықталу кезіндегі қызудың шектік температуралары |  |
| --- | --- |
| Өткізгіш түрлері | ДОП, °С |
| Алюминий шиналары | 200 |
| Мыс шиналары | 300 |
| Болат шиналар, аппаратпен тікелей қосылулары жоқ | 400 |
| Аппаратқа тікелей қосылған болат шиналар | 300 |
| Кернеуге арналған дымқыл қағазды оқшауламасы бар кабель |  |
| 1 | 250 |
| 6-10 | 200 |
| 20-35 | 130 |
| 110-220 | 125 |
| Мысты және алюминий жиласы және келесі оқшауламасы бар оқшауланған сымдар мен кабельдер |  |
| поливинилхлоридті пластикат | 160 |
| резина | 160 |
| полиэтилен (35кВ дейінгі номиналды кернеуі бар кабельдер) | 130 |
| вулканды полиэтилен (35кВ дейінгі номиналды кернеуі бар кабельдер) | 250 |
| Мысты оқшауланбаған сымдар, Н/мм2: |  |
| 20 аз | 250 |
| 20 көп | 200 |
| Алюминийді оқшауланбаған сымдар, Н/мм2: |  |
| 10 аз | 200 |
| 10 көп | 160 |
| Болат алюминиий сымның алюминий бөлігі | 200 |

Өткізгіш жүктемесі қысқа тұйықталуға дейін мүмкін мәнге жақын болғанда, қысқа тұйықталу кезінде термиялық беріктілік шартына жауап беретін минималды өткізгіш қимасын келесі формуламен анықтайды

,                                                  (10.12)

мұнда ;

- НОМ өткізгіштің мүмкін температура кезінде А функцияның мәні

Қатты шиналар үшін  Ст параметрінің мәні 10.4 кестесінде берілген , сымдар үшін 10.5кестеде, кабель үшін 10.6 кестеде берілген

| 10.4 Кесте – Қатты шиналар үшін Ст параметрінің мәні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легирования жүйесі | өткізгіш материалы немесе қорытпа маркасы | Ст, мәні Ас1/2/мм2, бастапқы температура кезінде, °С |  |  |
|  |  | 70 | 90 | 120 |
|  | Медь | 170 | - | - |
|  | АДО | 90 | 81 | 68 |
| А1 | АД1Н | 91 | 82 | 69 |
|  | АДОМ, АД1М | 92 | 83 | 70 |
|  | АД31Т1 | 85 | 77 | 64 |
|  | АД31Т | 82 | 74 | 62 |
| Al-Mg-Si | АДЗЗТ1 | 77 | 71 | 59 |
|  | АДЗЗТ | 74 | 67 | 57 |
|  | АВТ1 | 73 | 66 | 55 |
|  | АВТ | 71 | 63 | 53 |
|  | 1911 | 71 | 63 | 53 |
| Al-Zn-Mg | 1915, 1915Т | 66 | 60 | 51 |
| Al-Mg-Mn | АМг5 | 63 | 57 | 48 |
|  | Болат доп = 400 °С кезінде | 70 | - | - |
|  | Болат доп = 300 °С кезінде | 60 | - | - |

| 10.5 Кесте – Сымдар үшін Ст параметрінің мәні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сым материалы | Сым маркасы | Ст, мәні А с1/2/мм2, қысқа тұйықталу кезінде сымның қызуының мүмкін температурасы кезінде, С |  |  |
|  |  | 160 | 200 | 250 |
| Мыс | М | - | 142 | 162 |
| Алюминий | А, АКП, Ап, АпКП | 76 | 90 | - |
| Алюминий қорытпасы | АН, АНКП | 69 | 81 | - |
|  | АЖ, АЖКП | 66 | 77 | - |
| Алюминий-болат | АСК, АпС, АСКС, АпСКС, АпСК, АС, АСКП | 76 | 90 | - |

10.4 Электр аппараттарын термиялық беріктілікке тексеру

Қысқа тұйықталу кезінде электр аппараттарын термиялық беріктілікке тексеру дегеніміз ВК Джоуль интегралының есептік шартты мәнін тексерулі аппараттың ВТЕР.ДОП мүмкін мәнімен салыстыру болып табылады. Элеткр аппараты келесі шарт орындалғанда термиялық беріктілік шартын қанағаттандырады.

(10.13)

Коммутациялық аппараттардың Джоуль интегралының мүмкін мәні шығару заводы атп өткен тексерулі аппараттың термиялық беріктілігінің тогынан IТЕР.НОРМ ғана тәуелді емес,сонымен қатар қысқа тұйықталудың есептік ұзақтылығымен tОТКЛ  және термиялық беріктіліктің шекті мүмкін tТЕР.НОРМ әсер ету қатынасына да тәуелді. Егер  tОТКЛ  tТЕР.НОРМ, онда Джоуль интегралынын мүмкін мәні

| 10.6 Кесте – Кабель үшін Ст параметрлерінің мәні |  |
| --- | --- |
| Кабель сипаттамасы | Ст, мәні Ас1/2/мм2 |
| 10 кВ дейінгі кабельдер : |  |
| Мысты жиласы бар | 140 |
| Алюминиййлі жиласы бар | 90 |
| Кабельдер 20-30 кВ: |  |
| Мысты жиласы бар | 105 |
| Алюминиййлі жиласы бар | 70 |
| Поливинилхлоридті немесе резиналы оқшауламасы бар оқшауланған сымдар мен кабельдер |  |
| Мысты жиласы бар | 120 |
| Алюминиййлі жиласы бар | 75 |
| Поливинилхлоридті оқшауламасы бар оқшауланған сымдар мен кабельдер |  |
| Мысты жиласы бар | 103 |
| Алюминиййлі жиласы бар | 65 |

,                        (10.14)

коммутациялық аппараттың термиялық беріктілік шарты болып келесі қатынас болып табылады

.                              (10.15)

Егер  tОТКЛ  tТЕР.НОРМ,онда Джоуль интегралынын мүмкін мәні

.                              (10.16)

Және коммутациялық аппараттың термиялық беріктілік шарты болып келесі қатынас болып табылады

(10.17)

Қысқа тұйықталу кезінде электр аппараттарын термиялық беріктілікке тексеруді қысқа тұйықталудың термиялық эквивалентті тогын IТЕР.ЭК термиялық беріктіліктің мүмкін тогымен IТЕР.ДОП салыстыру арқылы жүзеге асыруға болады. Электр аппараты келесі шарт орындалғанда термиялық беріктілік шартын қанағаттандырады.

IТЕР.ЭК  IТЕР.ДОП.                                     (10.18)

Коммутациялық аппараттар үшін мүмкін термиялық беріктілік тогы оның нормаланған термиялық беріктілік тогынан ғана тәуелді емес, сонымен қатар қысқа тұйықталудың есептік ұзақтығы мен нормаланған термиялық токтың мүмкін болатын әсер ету уақытының қатынасына да тәуелді. Егер tОТКЛ > tТЕР.НОРМ болса, онда аппараттың термиялық беріктілігінің шарты келесі қатынаспен орындалады.

.                        (10.19)

Егер tОТКЛ < tТЕР.НОРМ, онда аппараттың термиялық беріктілігінің шарты келесі қатынаспен орындалады.

.                                  (10.20)