11 ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ САПАСЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

11.1 Жалпы жағдайы

Электр энергиясының сапа көрсеткіштеріне көп мән бөлінуі керек, өйткені казіргі кезде энергия тапшылығы жоғары. Электр энергия сапасы технологиялық процесстердің шығыны мен сапасына әсер етеді, ал электр құрылғыларының қалыпты жұмысы өз ретінде шығарылған электр энергиясының сапасына әсер етеді.

Электр энергиясының сапа көрсеткіштерін жоғарылату сұрақтарын шешу кезінде көптеген математикалық, экономикалық және техникалық міндеттерді шешеді.

Экономикалық міндеттер шығындар мен зияндардың сұрақтарын шешеді. Математикалық міндеттер негізгі шешім әдістерін анықтайды. Техникалық міндеттерге электр энергиясының сапа көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған техникалық құралдар мен шаралар кіреді.

Электр энергиясының сапа көрсеткіші нормаланған техникалық сипаттамалар болып табылады..

11.2 Жиіліктің ауытқуы және тербелістерінің шегі

Жиілік ауытқуы – бұл  уақытында негізгі жиіліктің әсерлік және номиналды мәндерінің айырмашылығы

(11.1)

немесе

(11.2)

Электр жүйесінің қалыпты режимінде мүмкін болатын ауытқу шегі 0,1 Гц 10мин ішінде орташаланған мән. Электр жүйесінің уақытша жұмысы үшін 10мин ішінде орташаланған мән 0,2 Гц жиіліктің ауытқу шегі мүмкін.

Жиілік тербелісі – 0,2Гц/с жылдамдықпен болатын жиілік өзгерісі.

Тербеліс шегі – белгілі уақыт аралығында негізгі жиіліктің ең үлкен және ең кішкене мәндерінің айырмашылығы. Тербеліс шегі 0.2 Гц – тан аспауы керек.

(11.3)

немесе

(11.4)

Тербелістің ауытқуы мен шегі электр қабылдағыштарының жұмысына әсер етеді. Валдағы тұрақты моментпен жұмыс істейтін асинхронды және синхронды қозғалтқыштар жиіліктерін желі жиілігіне пропорционал өзгертеді,

(11.5)

М2 екінші дәрежедегі жылдамдыққа тәуелді моментпен жұмыс істейтін қозғалтқыштар Q өнімділігін жиілік өзгерген кезде өзгертеді..

Өндіріс орындарының желісінің жиілік параметрлерін сақтамаған кезде қуат пен кернеу жоғалысы болады.

Реакторы бар түзеткіш қондырғыларында реактор тізбегінде резонансты құбылыстар болуы мүмкін – конденсаторлы қондырғы. Кернеу резонансы белгілі жиілікте болады. Егер жиілік төмендесе, барлық жоғары гармоникалар үшін тізбек сыйымдылықты сипаттамаға ие болады. Нәтижесінде – конденсаторлы қондырғының жүктелуі мен тізбекте жоғары гармоникалардың таралуы мүмкін.

Жиілікке тәуелді емес жүктеме бар, бұл- кедергінің электрлі пештері, доғалық пештер, қыздыру шамдары.

11.3 Кернеудің ауытқуы

Кернеудің ауытқу көрсеткіші – фазды және сызықты кернеудің әсерлік мәні UФ, UЛ .

Кернеудің ауытқуы – берілген желі үшін нақты және номиналды мәндердің айырмашылығы.

(11.6)

немесе

(11.7)

Кернеудің мүмкін нормаланған ауытқуы электр қабылдағыштары үшін:

-5  +10% - электр қозғалтқыштары мен аппаратар үшін ;

-2,5  +5% - жұмысты жарықтандыру үшін ;

5% - қалған қабылдағыштар үшін.

Кернеудің ауытқуын шақыратын негізгі факторлар:

- жүктеме түйініндегі электр қабылдағыштарының режимінің өзгеруі;