Теплопотребление промышленных предприятий, удовлетворяемое паром и горячей водой

Тепловое потребление.

Тепловое потребление – это использование тепловой энергии для разнообразных коммунально-бытовых и производственных целей (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, души, бани, прачечные, различные технологические теплоиспользующие установки и т.д.). Основные потребители тепла на промышленных предприятиях: силовые агрегаты; технологические аппараты и устройства; системы отопления и вентиляции, горячего водоснабжения. Силовые агрегаты используют в качестве рабочего тела пар определенных параметров (паровые молоты, прессы, ковочные машины, насосы, турбокомпрессоры и т.д.).

В качестве привода используется паровые машины (0,8-1,0 МПа, 220-250 оС) или турбины (1,8-3,5 МПа, 350-450 оС). В технологических аппаратах и устройствах тепло используется для осуществления технологических процессов (подогреватели, выпарные и ректификационные установки, сушилки, реакторы химической промышленности). В качестве рабочего тела используется насыщенный, перегретый пара (от 0,3-0,8 до 9 МПа). Системы отопления и вентиляции производственных, культурно-бытовых и жилых помещений, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха. В качестве рабочего тела используется пар (до 0,6 МПа) и вода (с температурой до 150 С). 2. Классификация тепловых нагрузок. Потребителей теплоты можно разделить на две группы: сезонные и круглогодичные потребители. 	Сезонные потребители используют теплоту не круглый год, а только в течение какой-то его части. Сезонные нагрузки зависят от климатических условий: температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра, солнечного излучения, влажности воздуха и т.п. Основную роль играет наружная температура воздуха.

К сезонной тепловой нагрузке относятся: отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Отопление и вентиляция - это зимние тепловые нагрузки. Сезонная нагрузка имеет сравнительно постоянный суточный график и переменный годовой график нагрузки. Круглогодичные потребители используют теплоту в течение всего года. К этой группе относятся: технологические потребители теплоты (исключая работу сезонных предприятий, например сахарных заводов) и горячее водоснабжение коммунально-бытовых потребителей. Технологическая нагрузка и горячее водоснабжение в отличие от сезонной нагрузки весьма слабо зависят от температуры наружного воздуха. Эти нагрузки имеют переменный суточный график. Годовые графики в определённой мере зависят от времени года. Летние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры перерабатываемого сырья и водопроводной воды, а также из-за меньших теплопотерь трубопроводов.

Сезонные тепловые нагрузки. Отопление

1 Тепловой баланс помещения.

Основная задача отопления заключается в поддержании внутренней температуры помещений на заданном уровне. Для этого необходимо сохранение равновесия между тепловыми потерями здания и теплопритоком

где Q – суммарные тепловые потери здания, Вт;

Qт – теплопотери теплопередачей через наружные ограждения, Вт;

Qи– теплопотери инфильтрацией из-за поступления в помещение через неплотности наружных ограждений холодного воздуха, Вт;

Qо – подвод теплоты к зданию через отопительную систему, Вт;

Qтв – внутренние тепловыделения, Вт.

Источником внутренних тепловыделений Qтв в жилых зданиях являются люди, приборы для приготовления пищи (газовые, электрические плиты), осветительные приборы. Эти тепловыделения носят случайный характер и не поддаются регулированию во времени.

Источником внутренних тепловыделений Qтв, Вт, в промышленных зданиях являются технологические и силовые агрегаты (печи, сушила, двигатели и т.д.), трубопроводы, транспортирующие высокотемпературные вещества, металлические отливки и т.д. Внутренние тепловыделения промышленных предприятий представляют существенную долю расчетной отопительной нагрузки. Они должны учитываться.

Инфильтрация – проникновение холодного воздуха через неплотности ограждающих конструкций.

Теплопотери теплопередачей через наружные ограждения Qт, Дж/с или Вт, могут быть определены

где F – площадь наружного ограждения, м2;

k0=1/R0 – коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м2ּ К);

tвн – внутренняя температура помещения, ˚С;

tн – наружная температура, ˚С ];

n – поправочный коэффициент на расчетную разность температур;

R0 – термическое сопротивление ограждающих конструкций, (м2ּ К)/Вт.

Ограждения зданий состоят из нескольких материальных слоёв. Внутренняя температура в помещениях tвн для жилых и общественных зданий принимается в зависимости от назначения помещения в соответствии со СНиП РК 2.04.–05.–2001. Расчетная наружная температура воздуха tно при определении потерь тепла помещениями принимается равной средней температуре воздуха наиболее холодных пятидневок в данном населённом пункте из восьми зим за пятидесятилетний период.

2 Определение расхода тепла на отопление.

Подсчет потерь теплоты зданием не сложен, но требует значительной затраты времени. В этом случае, когда необходимо знать приближенно значение потери теплоты зданием в целом, то расчет ведётся по укрупненным показателям Qо, Вт, для промышленного предприятия

где Vн – наружный строительный объём здания, м3;

q0 – удельная отопительная характеристика здания, Вт/(м3ּ К);

μ - коэффициент инфильтрации.

Продолжительность отопительного периода определяется по числу дней с устойчивой среднесуточной температурой плюс 8 ˚С и ниже. Эта наружная температура считается началом и концом отопительного периода. Однако эксплуатационные наблюдения показывают, что нельзя оставлять жилые и общественные здания без отопления в течение продолжительного времени при наружной температуре ниже 10 ˚С, так как это приводит к заметному снижению внутренней температуры в помещении и неблагоприятно отражается на самочувствии населения.

3 График отопительной нагрузки.

Для конкретного здания расход теплоты на отопление зависит только от температуры наружного воздуха. Часовой расход теплоты на отопление от температуры наружного воздуха является линейной функцией, можно построить график отопительной нагрузки показанный на рисунке 1.

Зависимость Qо=f(tн) построена по двум точкам:

Пользуясь этим графиком, можно по заданной температуре наружного воздуха определить необходимый часовой расход теплоты на отопление. Для построения графика продолжительности нагрузки (рисунок 1, б) необходимо иметь график Qо=f(tн) (рисунок 1, а) и длительность стояния наружных температур в данной местности, которая берётся по соответствующим климатическим таблицам. При построении графика продолжительности нагрузки по оси абсцисс откладываются длительности стояния наружных температур, а по оси ординат соответствующие им секундные расходы тепла на отопление путём переноса их с графика Qо=f(tн). Полученные точки соединяются плавной кривой. Площадь расположенная под кривой соответствует годовому расходу тепла на отопление Qо год.

а – часовой; б- годовой

Рисунок 1 - Графики отопительной нагрузки

Сезонные тепловые нагрузки. Вентиляция

Основная задача вентиляции – создать в помещении воздухообмен, при котором загрязнённый вредными выделениями воздух удаляется и заменяется чистым, свежим, что обеспечивает необходимые гигиенические условия. Расход теплоты на вентиляцию обусловлен необходимостью подогрева приточного воздуха в холодный период года, а также для устройства различных завес. Расход теплоты на вентиляцию Qв, Вт, можно определить по формуле

где m – кратность воздухообмена, 1/с, показывает сколько раз за определённый промежуток времени происходит обмен воздуха в помещении;

Vв – вентилируемый объём помещения, м3;

Cв – объёмная теплоёмкость воздуха, кДж/(м3·˚С).

Расход теплоты промышленного здания на вентиляцию по укрупнённым показателям определяется

где V – наружный объём здания по внешнему обмеру, м3;

qв – удельная вентиляционная характеристика здания, кДж/(с·м3·ºС)

tн – температура наружного воздуха, С.

Величина удельной вентиляционной характеристики здания qв зависит от назначения помещения. Определение максимального расхода теплоты на вентиляцию производится при температуре наружного воздуха tн равной расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции tнв.

2 График вентиляционной нагрузки.

Часовой график расхода теплоты на вентиляцию (рисунок 32) может быть построен по точкам :

Из графика на рисунке 2 видно, что по мере понижения наружной температуры расход теплоты на вентиляцию увеличивается и достигает максимального значения при tн = tнв, а затем остается постоянным за счет рециркуляции части воздуха (сокращается кратность воздухообмена).

Рисунок 2 – График вентиляционной нагрузки