1.6.	Защита тепловых сетей от коррозии

Борьба с коррозией является одной из важнейших задач службы эксплуатации. Коррозия сокращает срок службы тепловых сетей до 10-15 лет, что составляет около 30% от нормативной продолжительности эксплуатации.

С максимальной скоростью коррозия проходит при температурах 70-85ОС. Именно при этих температурах большую часть времени работают трубопроводы водяных сетей. Поэтому и наблюдается разница в коррозии подающего и обратного трубопроводов. Продолжительность службы паропроводов, работающих при температурах более 100ОС – 20-30лет.

Коррозия может быть внутренняя и наружная.

Внутреннюю коррозию вызывает кислород, содержащийся в сетевой воде или конденсате. Кислород попадает в водяные сети в основном с подпиточной водой, а так же через неплотности оборудования. Внутренняя коррозия бывает язвенной и рассредоточенной. При язвенной коррозии на поверхности металла образуются отдельные участки глубоких поражений. Она наблюдается в основном в низших застойных участках трубопроводов, оборудования. Язвенная коррозия приводит к сквозному протравливанию металла. Этот вид коррозии вызывается, в основном, частым отключением теплопроводов для ремонта, т.к. опорожнённые трубопроводы и оборудование некоторое время омываются воздухом.

Если язвенная коррозия поражает непротяжённые участки сети, то рассредоточенная коррозия действует на большой длине. Скорость её меньше, чем у язвенной, но опасность её не менее велика.

Внутренняя коррозия приводит не только к потере металла, но и повышает шероховатость, гидравлические сопротивления, расход энергии на перекачку теплоносителя, уменьшается поперечное сечение труб, коррозионные продукты забивают проходы в отопительные приборы и арматуру и т.д. Для предупреждения язвенной коррозии следует обеспечить полное удаление влаги в отключаемых трубопроводах и оборудовании. Чтобы конденсат не поглощал кислород, следует проводить его сбор и возврат по закрытой схеме. Для предупреждения подсоса воздуха

следует поддерживать избыточное давление не менее 0,05 МПа. Должна быть организована качественная подпитка.

Для замедления коррозии используются ингибиторы, добавляемые в приточную воду, которые создают внутри труб защитные плёнки. Контроль за состоянием внутренних поверхностей трубопроводов осуществляется с помощью индикаторов. Допустимая скорость коррозии не должна превышать 0,05 мм/год.

Наружная коррозия металла является следствием химических или электрохимических реакций, возникающих под воздействием окружающей среды. При химической коррозии металлы вступают в химическое соединение с активными газами и жидкостями из среды. При электрохимической коррозии происходит соприкосновение металла с электролитами, при котором возникает движение электрического тока. Коррозию труб в грунте называют почвенной. Встречается в основном при бесканальной прокладке.

Важным средством защиты является антикоррозионное покрытие. Это силикатное эмалированное покрытие труб, битумные покрытия. При эксплуатации сетей нежелательны резкие снижения расходов теплоносителей, которые ведут к остыванию теплоизоляции и проникновению влаги, которая после восстановления расчётного расхода полностью не удаляется. Профилактические меры должны предусматривать контроль состояния металлических поверхностей, периодическую проверку уровня грунтовых вод.

Электрокоррозию металла вызывает блуждающий электрический потенциал между грунтом и трубопроводом. Источниками блуждающих токов являются трамвайные и железнодорожные пути. Движением блуждающих токов на трубопроводе наводится катодная и анодная зоны поляризации. Электрохимическая коррозия возникает в анодной зоне стоков электричества.

Средства защиты от блуждающих токов.

Пассивная защита предусматривает увеличение переходного сопротивления между грунтом и трубопроводом, т.е. прокладка сетей вдали от источников рассеивания тока. Допустимое расстояние между теплопроводом и трамвайными путями должно быть на менее 2м и 10 м для железной дороги. Если необходима более ближняя прокладка используют прокладку в металлических или железобетонных футлярах. Пересечения с рельсами должны выполняться в каналах или футлярах с заглублением не менее 1м.

К активным способам защиты относятся дренажные, катодные и протекторные устройства. Дренажная защита служит для отвода электричества от трубопроводов к источнику тока. Ток у трубопроводов, имеющих повышенный положительный потенциал по сравнению с рельсами, перетекает по электрической цепи к рельсами. При этом разрушения трубопроводов не будет, т.к. ток отводится организованно по цепи. Выпрямитель устраняет обратное движение электричества с рельсов, когда потенциал рельсов становится выше потенциала на трубопроводе.

Катодная защита. При этом виде защиты трубопроводы подключают к отрицательному полюсу постоянного источника тока. Положительный полюс

источника тока соединяют с анодным заземлением. Ток с анодного заземлителя рассеивается в грунте и попадает на трубы, наводя на них катодную полярность. При таком движении электричества разрушается лишь анодное заземление.

Протекторная защита состоит в наложении на защищаемых трубах катодной полярности с помощью протекторов, создающих больший отрицательный потенциал по отношению к грунту. В результате ток от протектора, выполняющего роль анода, рассеивается в грунте, попадая на трубы, наводит на них катодную полярность. Под воздействием стоков электричества разрушается протектор.

Эффективность катодной и протекторной защиты значительно увеличивается с увеличением продольной проводимости защищаемого сооружения. С этой целью в местах установки задвижек, сальниковых компенсаторов делают шунтирующие перемычки. Перемычки необходимы между подающими и обратными трубопроводами для выравнивания разности потенциалов, возникающей в результате неодинакового разогрева металла.

1.7.	Водоподготовка для тепловых сетей

Для обеспечения надёжной, долговечной и безаварийной работы системы теплоснабжения необходима качественная подготовка подпиточной воды. В тепловых сетях возникают потери циркулирующей воды в результате утечек и непосредственного водоразбора. Производительность подпиточных устройств на восполнение утечек из-за не плотности системы составляет 1-2% циркулирующей воды. При наличии расхода воды на горячее водоснабжение подпитка в отдельных системах может достигать 40-50% расхода циркулирующей воды.

Для подпитки сети используют водопроводную воду или воду естественных водоёмов. Непосредственное использование это воды, содержащей большое количество взвешенных частиц, растворённых солей и газов, недопустимо.

При нагреве необработанной воды на поверхностях нагрева подогревателей и в трубопроводах образуются отложения накипи и шлама, которые уменьшают площадь сечения прохода, увеличивают гидравлическое сопротивление системы и уменьшают тепловую мощность установок. Кроме того, растворённые газы вызывают коррозионные повреждения в оборудовании и по всему тракту сетей.

Нормы и качество добавочной и сетевой воды устанавливаются на основании исследований химических процессов, происходящих при нагревании воды, а так же в результате опыта эксплуатации теплофикационных систем различных типов.

Качество подпиточной воды оценивается содержанием: растворимых солей, создающих жёсткость и щёлочность воды; кислорода и углекислого газа, вызывающих коррозию; солей кремниевой кислоты, способствующей выделению шлама.

Для удовлетворения норм вода, используемая для подпитки тепловых сетей, должна быть предварительно обработана. Под обработкой подпиточной воды подразумевается удаление из неё растворённых газов, главным образом кислорода и двуокиси углерода – основных коррозийных агентов, и создание таких условий, при которых соли временной жёсткости, если таковые в воде имеются, не распадались бы в

системе и не вызывали образования накипи и шлама. Для подпитки тепловых сетей должна применяться деаэрированная вода (природная или умягчённая садово- известковым, катионитовым или другим методом) или же вода со стабилизированной жёсткостью.

Умягчение воды. Снижение карбонатной (временной) жёсткости воды, используемой для подпитки тепловых сетей, производится в большинстве случаев в катионитовых фильтрах, т.е. фильтрах, заполненных катионными материалами (сульфоуголь, вофамит Р, эспатит и др.) Только при мягких водах с содержанием карбонатной жёсткости Жк1,0 мг-экв/л применяются более простые методы обработки

– термическая стабилизация и последующая фильтрация.

Действующими нормами в открытых системах теплоснабжения допускается обработка подпиточной воды путём её подкисления улучшенной контактной серной кислотой при автоматическом дозировании кислоты и автоматической защите от перекисления воды.

При проходе воды через катионитовые фильтры катионы кальция и магния, растворённые в воде, составляющие основу карбонатной жёсткости, обмениваются на катионы Na, H и NH4. После катионитовой обработки в воде остаются соли натрия, щёлочь и кислота, которые при нагревании не дают осадка в виде шлама и накипи. Кальций и магний остаются в фильтре на зёрнах катионного вещества и впоследствии выводятся из фильтра при его регенерации.

При обработке воды по схеме Na-катионирование образовавшийся после фильтров карбонат натрия NaHCO3 распадается при высокой температуре (свыше 150ОС) на едкий натр (NaОH) на двуокись углерода(CO2), являющиеся коррозионными агентами. Поэтому Na-катионитовую обработку воды применяют обычно при подогреве сетевой воды (в пароводяных подогревателях) до температуры не выше 150ОС. Регенерация фильтров производится поваренной солью.

При Н-катионировании сильно возрастает в воде концентрация двуокиси углерода, являющейся катализатором коррозии. Для снижения концентрации СО2 обрабатываемая вода после Н-катионитовых фильтров пропускается через декарбонизаторы серной или соляной кислоты.

Деаэрация воды. Внутренняя коррозия стальных трубопроводов вызывается растворёнными в воде газами: кислородом О2, двуокисью углерода СО2, а также хлоридами и сульфатами. Особенно высокую коррозионную активность имеет кислород в присутствии углекислоты, которая в этом случае играет роль коррозионного катализатора.

Основным методом удаления из воды растворённых газов является термическая деаэрация. В термических деаэраторах обрабатываемая вода находится в контакте с газопаровой смесью. Взаимодействие между греющим паром и обрабатываемой водой можно организовать двумя способами – распределением потоков воды в паровой среде и распределением пара внутри потока жидкости. Первый способ взаимодействия осуществляется в струйных, плёночных, капельных, насадочных аппаратах. При барботажном способе удельная площадь поверхности контакта фаз на единицу объёма

аппарата значительно (в 5-10раз) больше, чем при других способах, что обеспечивает более глубокую деаэрацию.

При использовании только одного из указанных способов обработки воды деаэратор называют одноступенчатым, при использовании обоих способов – двухступенчатым.

Для обработки подпиточной воды тепловых сетей в зависимости от параметров греющей среды применяются термические деаэраторы атмосферного или вакуумного типа.

Деаэраторы атмосферного типа применяют в паровых котельных. В них греющий пар под давлением, близким к атмосферному (0,11-0,12МПа), нагревает обрабатываемую воду до кипения (102-104ОС). Выделяемые из воды газы вместе с остатком несконденсировавшегося пара отводится из деаэратора, а деаэрированная вода собирается в баке установки. В водогрейных кательных используют деаэраторы, работающие под вакуумом (0,02-0,03 МПа), соответствующим температуре кипения воды 60-70ОС.